## LV-iBlue
Pos.-Nr. | Gruppe | Kurz- und Langtext | Menge | Einh. | L-EP-iBlue | L-GP-iBlue
Hinweistext | 20 Tran | Erläuterung Mittellspannungsanlage Die Mittelspannungsanlage (12kV) wurde im Jahr 2013 durch die RheinEnergie Köln erneuert. Diese ist als SF 6 Schaltanlage von Fritz Driescher Wegberg ausgeführt. Bestehend aus: - 2 Eingangsschalter 630 A - Übergabe Messung - Trafoabgang Der Transformator ist ein 500 kVA Öl-Transformator vom Baujahr 1967. Dieser wird gegen eine 800 kVA Gießharz-Transformator ersetzt. Nach der Demontage des Transformators wird in diesem Raum bauseits eine 2 Betondecke eingezogen. Die Montage des neuen Transformator kann daher erst nach diesen Arbeiten erfolgen. Die Versorgung erfolgt in dieser Zeit über eine Miettrafostation. Diese wird aus der SF 6 MS-Anlage versorgt. Ein Durchgängiger Arbeitsablauf beim Trafotausch ist somit nicht möglich. Der Mehraufwand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Eine Schaltberechtigung für Schalthandlungen in Hochspannungsanlagen muss vorhanden sein. Der Ablauf ist wie folgt vorgesehen: - Installation neue NSHV AV + SV - Installation einer 630 kVA Miettrafostation - provisorische Einspeisung Bestand NSHV aus NSHV Neu - Demontage alter 500 kVA Trafo - Einbau einer 2. Betondecke - Einbau neuer 800 kVA Trafo - Demontage 630 kVA Miettrafostation - Zeitraum ca. 4 Wochen - Stromversorgung in der Zeit: Hauptversorgung über 630 kVA Miettrafostation Ersatzversorgung über Bestands NEA | 0,000
105.1.01.0010 | 97 So07 | Montage und Demontage eines mobiles 630 kVA Trafos Montage und Demontage eines mobiles Transformators 630 kVA (Leihweise) für die Zeit während des Austauschs des Transformators und Umbau des Traforaums. In dieser Position sind die Kosten für den Transport Montage und der Anschluss zu kalkulieren. Die Miete für die Gebrauchszeit ist einer separaten Position LV anzugeben. Bestehend aus: - Abstimmung mit EVU - Transport An- und Abfahrt - Montage und Demontage - Sämtliche Anschlussarbeiten und erforderliche Nebenleistungen an der Mittelspannungsanlage (SF6 Anlage) und der Gebäudeverteiler sowie Rückbau - MS Leitungen, Entfernung zur MS ca. 20 m - NS Leitungen, Entfernung zur NSHV ca. 35 m - Die MS Zuleitungen sind gesichert in einen verschließbaren Metalltrasse zu verlegen | 1 | St | 766.728 | 766.728
105.1.01.0020 | 97 So07 | Mobiler 630 kVA Trafo (Leihweise) Mietstation 630 kVA Transformator für die Zeit während des Austauschs des Transformators und Umbau des Traforaums. Stahlblechcontainer, Abmessungen: ( L x B x H ) ca. 3000 x 2438 x 2591 mm, 1 Personaltür, 2 Doppelflügeltür, bestückt mit: 1 Stck. Mittelspannungsschaltanlage 20 kV, SF6 isoliert, gemäß BDEW + IEC 62271-200 Richtlinien, bestehend aus: 2 Einspeisefeldern (Lasttrennschalter mit Erder), 1 Trafoschalterfeld (Lasttrennschalter mit Sicherungsanbau und Erder) 1 Stck. Messung (Wahlweise Mittel.- oder Niederspannungsmessung), 1 Stck. Öltransformator 630 kVA 10 - 20 / 0,4 kV umschaltbar 1 Stck. Ölauffangwanne, Alu, ca. 2200 mm x 1200 mm, gemäß WHG 1 Stck. Zubehör, gemäß BDEW- und DIN VDE-Richtlinien 1 Stck. Warn- und Hinweisschilder, gemäß BDEW-Richtlinien 1 Stck. Innenraumerdungsanlage 1 Stck. MS-Verkabelung, ca. 3 x 8 m N2XSY 1x50mm², 12/20 kV 1 Stck. NS-Verkabelung, ca. 16 x 8 m NYY-O 1 x 240mm² 1 Stck. Niederspannungsverteilung in Gerüstbauweise, gemäß DIN VDE 0660 T500 IEC 6049-11, EN 60439 und BGV-A3, bestückt mit: 1 Stck Leistungsschalter 1000A 3pol. Einspeisung vom Transformator - mit Hilfsschalter - mit Arbeitstromauslöser 230VAC 10 Abgangsleisten NH 3 / 630A und 4 Abgangsleisten NH 2 / 400A 1 Stck. Messschrank Gr. 3, Messleitungen zwischen VNB Verrechnungs-Wandlern und dem Messschrank. Der Mietcontainer ist vor dem Gebäude auf einer gepflasterten Fläche abzustellen. Entsprechende Unterlagen als Schutz und Lastverteilung sind zu berücksichtigen. Es ist der Preis pro Woche anzugeben | 6 | Wo |  | 0
105.1.01.0030 | 20 Tran | Hochspannungsschutzerdungsanlage (Erdungswert < 2 Ohm) Hochspannungsschutzerdungsanlage (Erdungswert < 2 Ohm) ca. 15 mTiefenerder als massiver Erdungsstab, Durchmesser 20 mm, aus korrosionsbeständigem Stahl NIRO V4A, zusammensetzbar mit Zapfen und Bohrung, ca. 20 m korrosionsbeständiger Bandstahl 30 x 3,5 mm,in NIRO V4A, einschließlich aller erforderlichen Systemkomponenten, Verbindungs- und Anschlußsysteme sowie Klein- Befestigungs- und Isoliermaterial, liefern und betriebsfertig anschließen. Der Tiefenerder wird auf einer gepflasterten Fläche eingebracht. Das Öffnen und Schließen des Pflasters ist mit einzukalkulieren. | 1 | St |  | 0
105.1.01.0040 | 20 Tran | Ölprobe auf PCB Ölprobe auf PCB Gaschromatographische Isolierölanalyse nach DIN 51527-01 zur Ermittlung des PCB- Gehaltes der Isolierölfüllung eines Transformators, einschließlich Isolierölentnahme und Prüfbericht. Die Probe ist vor der Demontage durchzuführen. Der Trafo ist hierzu freizuschalten. Der Mehraufwand hierfür ein in dieser Position einzukalkulieren. | 1 | St |  | 0
105.1.01.0050 | 20 Tran | Ausbau eines sich im Betrieb befindlichen Gießharz-Drehstrom-Transformator 200 k Ausbau eines sich in Betrieb befindlichen Öl Transformator 500 kVA Transformator abklemmen, ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Der Eingang zum MS/Trafo Raum hat eine Stufe. Transportweg bis zum LKW ca.15 m. | 1 | St | 56.97 | 56.97
105.1.01.0060 | 20 Tran | Transformator in Gießharzausfuehrung 800 kVA, 10 kV Transformator in Gießharzausfuehrung Fabrikat: z.B. Siemens, ABB, Typ: Geafol Auslegungsparameter: für Stromrichterbetrieb 800 kVA, 10 kV/0,4 kV Bemessungsleistung (Sn): 800 kVA Bemessungsspannung OS: 10 kV Anzapfungsbereich: +/- 2x2,5% Leerlauf-Bemessungsspannung US: 0,4 kV Schaltgruppe: Dyn5 Bemessungs-Kurzschlussspannung (UZr): 6 % Verluste: reduziert Leerlaufverlust P0: 1,3 kW Kurzschlussverlust Pk (120): 8,3 kW Schalleistungspegel (LWA): 64 dB Abmasse Länge ca.: 1465 mm Breite ca.: 850 mm Hoehe ca.: 1400 mm Gesamtgewicht ca.: 2000 kg Lage der OS- und US-Anschluesse oben Schutzart IP00, Ausführung mit umstellbaren Transportrollen für Längs- und Querfahrt. Transformator komplett liefern einbringen und betriebsfertig anschließen. Der Transformator kann ebenerdig eingebracht werden. Der Eingang zum MS/Trafo Raum hat eine Stufe. Transportweg ab LKW ca.15 m. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........ABB.........]]' angebotener Typ: '[TB62[........RESIBLOCone..(A0AK).............]]' | 1 | St |  | 0
105.1.01.0070 | 20 Tran | Transformator-Befestigungseinrichtung einschließlich Transformator-Befestigungseinrichtung einschließlich Schwingungsdämpfern, | 1 | Satz |  | 0
105.1.01.0080 | 20 Tran | Mittelspannungs-Kabelverbindung Mittelspannungs-Kabelverbindung zwischen Transformator-Schaltfeld und Transformator, bestehend aus: Abklemmen und Demontage: - ca. 10 m altes VPE-Kabel, Typ N2XSY 6/10 kV, 3x1x50 mm² Neumontage: - ca. 10 m VPE-Kabel, Typ N2XSY 6/10 kV, 3x1x50 mm² - 2 Stück Innenraum-Aufschiebe-Endverschlüsse mit allem erforderlichem Zubehör - Kabelstecker nach DIN VDE 0278 - Anschluss am Schaltfeld - Anschluss am Transformator einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, verlegen und anschließen. | 1 | St |  | 0
105.1.01.0090 | 20 Tran | Innenraumerde und Potentialausgleich Innenraum-Erdungsanlage und Potentialausgleich für das Mittel- und Niederspannungsschaltgerüst, alle Metallkonstruktionen, Transformator, Tür und Lüftungsgitter, bestehend aus kunststoffisolierte Kabel (NYY-O 1 x 70 mm²), einschließlich Potentialausgleichsschiene aus Cu mit Anschlußmöglichkeiten für Kabel- und Bandeisenverbindungen, | 1 | St | 243.072 | 243.072
105.1.01.0100 | 20 Tran | Steuer- und Meldeleitungen pro Trafo Steuer- und Meldeleitungen, NYM-JZ12 x 1,5 qmm, als Verbindung zwischen den Schutz-, Melde- und Auslösekomponenten von Mittel- und Niederspannungsverteilung sowie des Transformator- Hermetic-Schutzsystems, komplett im Kupa Schutzrohr verlegt und betriebsfertig angeschlossen. | 60 | m | 2.38 | 142.8
105.1.01.0110 | 20 Tran | Übersichtsschaltplan DIN 40 719 Erstellen des Übersichtsschaltplan, gemäß DIN 40 719, Mittelspannungssschaltanlage in DIN A3, laminiert | 2 | St |  | 0
105.1.01.0120 | 20 Tran | Austausch der Sicherungen in einer SF 6 Schaltanlage (EVU Eigenanlage) Austausch der Sicherungen in einer SF 6 Schaltanlage (EVU Eigenanlage) Bestehend aus: - Austausch von 3 Sicherungen - Lieferung von 3 Ersatzsicherungen HH- Sicherung 80 A - Abstimmung mit den EVU Rhein Energie AG, Köln | 1 | Satz |  | 0
105.1.01.0130 | 5 StdL | Abstimmung mit dem EVU Rhein Energie AG, Köln Abstimmung mit dem EVU Rhein Energie AG, Köln sämtliche Abstimmung und terminliche Koordinierung mit dem EVU für die o.g. Umschlussarbeiten | 8 | h |  | 0
Hinweistext | 18 NEA | Erläuterung mobiles NEA Aggregat für Erneuerung NEA Anlage Erläuterung mobiles NEA Aggregat für Erneuerung NEA Anlage Für die Zeit es Austausch der 500 kVA Netzersatzanlage im Bestand ist der Einsatz eines mobiles Netzersatzaggregates erforderlich. Der Ablauf ist wie folgt vorgesehen: - Installation einer 500 kVA NEA Mietstation - Demontage alter 500 kVA NEA - Einbau neuer 630 kVA NEA - Demontage 500 kVA NEA Mietstation - Zeitraum ca. 4 Wochen - Stromversorgung in der Zeit: Hauptversorgung über 800 kVA Transformator Ersatzversorgung über mobiles NEA Leihaggregat | 0,000 |  |  | 0
105.1.02.0010 | 18 NEA | Montage und Demontage eines mobiles NEA Montage und Demontage eines mobiles Netzersatzaggregat 500 kVA / 400 kW (Leihweise) für die Zeit während des Austauschs der NEA Anlage. In dieser Position sind die Kosten für den Transport Montage und der Anschluss zu kalkulieren. Die Miete für die Gebrauchszeit ist einer separaten Position LV anzugeben. Bestehend aus: - Transport An- und Abfahrt - Montage und Demontage - Sämtliche Anschlussarbeiten und erforderliche Nebenleistungen am Gebäudeverteiler sowie Rückbau - NS- Kabel, Entfernung zur NSHV ca. 40 m - Anschluss an NSHV | 1 | psch | 325 | 325
105.1.02.0020 | 18 NEA | Mobiles Netzersatzaggregat (Leihweise) Mobiles Netzersatzaggregat 500 kVA / 400 kW (Leihweise) für die Zeit während des Austauschs der NEA Anlage. Einschließlich ca. 2900 Liter Kraftstofftank Das Aggregat muss am Gebäudeverteiler im UG der Feuerwache angeschlossen und nur bei Ausfall der Netzversorgung gefahren werden. Das Aggregat muss für die Aussenaufstellung geeignet sein. Entfernung vom Aggregat zum Gebäudeverteiler: ca. 40m Eventuell anfallenden Wartungskosten sind mit in dieser Position einzukalkulieren. Es ist der Preis pro Woche anzugeben | 6 | Wo |  | 0
105.1.02.0030 | 18 NEA | Heizöl als Kraftstoff für Dieselaggregat der Vorposition Heizöl als Kraftstoff für Dieselaggregat der Vorposition | 2900 | Lite |  | 0
105.1.02.0040 | 18 NEA | Netzersatzaggregat Netzersatzaggregat Fabrikat: z.B. Euro Diesel, Kirsch, MAB Typ: D-630 4-W Dieselmotor Fabrikat: z.B. Volvo Penta Typ: TWD 1643 GE Generator: z.B. Marelli Typ: MJB 355 MA4 Leistungsklasse: 630 kVA / 504 kW Leistungsdefinition: PRP-Prime Power 10 % Leistungsreserve für Regelzwecke Leistungsnormen: ISO 3046, ISO 8528, DIN 6280 Bezugsbedingungen: Aufstellhöhe: 500 m üNN Umgebungstemperatur: 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 60 % Dieselmotor Leistung PRP: 553 kW Mittlerer effektiver Druck: 2,7 MPa Drehmoment: 3521 Nm Mittlere Kolbengeschwindigkeit: 8,3 m/s Kraftstoffverbrauch ca.: 50% Last 196 g/kWh (66 l/h) 75% Last 196 g/kWh (97 l/h) 100% Last 199 g/kWh (131 l/h) Schmierölverbrauch: 0,1 l/h Verbrennungsluftverbrauch: 2620 m³/h Strahlungswärme: 23 kW Abgasmenge: 6100 m³/h Abgastemperatur: 450 °C Geräusch in 1m: 105 dB(A) Bauart: Reihenmotor Bohrung / Hub: 144 / 165 mm Hubraum: 16,12 l Zylinderzahl: 6 Anlasser: 7,0 kW Lichtmaschine: 24 V, 80 A Schmierölfüllung: 48 l Abgaswerte 5% O2 NOx: 1900 mg/m³ CO: 432 mg/m³ HC: 14 mg/m³ Staub: 31 mg/m³ Motorkühlung Vorbaukühler Der Vorbaukühler als Radiatorkühler wird zusammen mit Motor und Generator auf dem gemeinsamen Grundrahmen montiert. Der Lüfter wird mechanisch vom Motor angetrieben und fördert die über den Motor angesaugte Luft durch das Netz des Radiatorkühlers und das angeschlossene Abluftsystem aus dem Aggregateraum. Der Kühler ist ausgelegt für eine max. Temperatur der Ansaugluft von 40 °C. Alle rotierenden Teile sind mit einem Berührungsschutz versehen. Generator Typenleistung 680 kVA Spannung: 400 / 230 V Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 1500 1/min Ausregelzeit: 0,5 s Kurzschlussstrom: 3 x Inenn Schutzart: IP 23 Isolationsklasse: H. Anzahl der Lager: 2 Aggregateaufbau Der Dieselmotor, Generator und der mechanisch angetriebene Vorbaukühler sind auf einem gemeinsamen verwindungssteifen Stahlgrundrahmen aufgebaut. Dieselmotor und Generator sind über eine elastische Kupplung verbunden. Die Lagerung des Maschinensatzes zum Grundrahmen erfolgt über Schwingmetalle. Ca. Abmaße des Aggregates einschließlich Kühler: Länge: 3550 mm Breite: 1400 mm Höhe: 1940 mm Gewicht: 4300 kg Einschl. Anlieferung des Aggregates auf die Baustelle. Abladen des Aggregates mit einem Autokran und Einbringung des Aggregates und sämtlicher Zubehörteile über einen Lichtschacht ins UG. Abmessungen des Lichtschachtes L x B 4,10 x 2,60 m. Der Aggregateraum befindet sich um 1.UG direkt neben den Lichtschacht. Für die Einbringung wird die Wand zum Lichtschacht bauseits geöffnet und nach der Einbringung des Aggregates wieder geschossen. In dem Aggregateraum steht zur Zeit eine Bestandsanlage. Diese wird vor der Neumontage gemäß separater LV Position demontiert. Raumabmessungen: Länge: 5.15 m Breite:5,05 m Höhe: 3,47 m. Angebotenes Fabrikat Netzersatzaggregat: '[TB65[........Euro Diesel.......]]' Typ: '[TB66[.......D-630 4-W.........]]' Dieselmotor : '[TB68[......Volvo Penta.......]]' Typ: '[TB67[......TWD 1643 GE.......]]' Generator: '[TB70[.......Marelli........]]' Typ: '[TB69[.......MJB 355 MA4...........]]' liefern und in beschriebenen Raum betriebsbereit einbauen | 1 | St |  | 0
105.1.02.0050 | 18 NEA | Starterbatterie Starterbatterie Bleistarterbatterie im Schutzkasten, mit positiven Großoberflächenplatten Type: OGi Spannung: 24 V Kapazität: 160 Ah | 1 | St |  | 0
105.1.02.0060 | 18 NEA | Notstromschaltanlage ?????????Notstromschaltanlage Fabrikat: z.B. Euro Diesel, Kirsch, MAB Typ: ED St 630 Nach VDE 0100 Teil 718, VDS, DIN EN 61439 und VDE 660 Schutzart: IP41 Lackierung: RAL 7035 Kabeleinführung: oben oder unten Schließung: Schwenkhebel für Profilhalbzylinder Ausrüstung des Mess- und Steuerteils 1 Voltmeter 1 Voltmeterumschalter 1 Messstellenumschalter 1 Frequenzmesser 3 Bimetallamperemeter 1 kW Messer 1 Batterievoltmeter (Starterbatterie) 1 Batterieamperemeter (Starterbatterie) 1 Schlüsselschalter ? Netzausfallprobe? 1 Not-Aus-Schalter (mit Eingang für externen Not-Aus-Schalter) 1 elektronischer Signalgeber 1 Drehzahlverstelltaster 1 Ansteuerung Generatorlasttrennschalter 1 Ansteuerung externer Netzschalter 1 Steuerungs-Überwachungs-Anzeige und Schutzgerät Digitalanzeige folgender Werte auf einem Display · Spannungsmesser Generator / Netz (3 Phasen L +N) · Frequenzmesser Generator / Netz · Strommesser (3 Phasen (A)) · Wirkleistungsmesser Generator (kW) · Leistungsfaktormesser Generator (cos phi) · Scheinleistungsmessung (kVA) · Blindleistungsmesser Generator (kVAr) · elektrische Arbeit Generator (kWh) Digitalanzeige auf dem Display · Zustandsanzeige im Klartext · Fehlermeldung im Klartext · Betriebsstunden · Startzähler Generatorschutz für folgende Schutzfunktionen · Überstromschutz · Kurzschlussschutz · Rückleistung · Überlastschutz · Asymmetrieschutz Strom Generator (Schieflast) · Blindleistungsimportschutz (Untererregungsschutz) · Blindleistungsexportschutz (Übererregung) · Über- und Unterspannungsschutz Generator · Über- und Unterfrequenzschutz Generator · Asymmetrieschutz Spannung Generator 1 CAN Schnittstelle zum Motorregler 1 Steuerung gemäß VDS (zweites Ladegerät und Vorrangsteuerung) 1 Einbindung der Überfüllsicherung 2 Einbindungen für Leckwarngeräte - potentialfreie Betriebs- und Störmeldungen nach VDE 0108 Teil 718 - notwendige Relais, Zeitrelais, Sicherungen mit Hilfskontakten, Klemmen Ausrüstung des Hilfsantriebsteils Aggregat 1 Einspeisung für Hilfsantriebe 1 Steuerung für Kühlwasservorheizung 2 kW / 231V 1 Steuerung Zuluftjalousien 231V 1 Steuerung Abluftjalousien 231V 1 Steuerung für Kraftstoffpumpe < 1,5 kW / 400V mit Steuerschalter ?Hand-0-Automatik? und Leuchtmelder ?Ein? 1 Batterieladegerät 24V, 15A (Starterbatterie) 2 x Absicherung Leckageüberwachung 16A / 231V 1 x Einbindung Überfüllsicherung Ausrüstung des Leistungsteils 1 Kupferanschlusssystem 1250 A für Generatorkabel 3 Stromwandler 1250/5A 1 Generatorlasttrennschalter 1250A, 3 polig, Festeinbau, mit Motorantrieb mit Hilfskontakten 1 Kupferanschlusssystem 1250A für Abgangskabel 1 NH 1 Sicherungslasttrenner bis 250 A (Sprinklerabgang) Netzparallelbetrieb 1 Über- und Unterspannungsschutz Netz 1 Über- und Unterfrequenzschutz Netz 1 Vektorsprungrelais Synchronisierung /Regelung mit: 1 dynamischer Synchronisierung 1 Drehzahlverstellung (hoch/tief) 1 Frequenzüberwachung 1 Spannungsüberwachung 1 Phasenlagenüberwachung 1 Kompensation der Schaltereigenzeit 1 Frequenzregelung (Inselbetrieb) 1 Leistungsregelung (Netzparallelbetrieb) 1 Drehzahlverstelltaster 1 Cos Phi Regler 1 Steuerschalter für Betriebsarten 0= Notstrom mit Unterbrechung 1= Notstrom mit Rücksynchronisierung 2=Lastprobebetrieb mit Synchronisierung Einschl. Anlieferung der Schaltanlage auf die Baustelle. Abladen des Aggregates mit einem Autokran und Einbringung der Schaltanlage und sämtlicher Zubehörteile über einen Lichtschacht ins UG. Abmessungen des Lichtschachtes L x B 4,10 x 2,60 m. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Euro Diesel.....]]' angebotener Typ: '[TB62[........ED ST 630........]]' | 1 | St |  | 0
105.1.02.0070 | 18 NEA | Netzparallelbetriebssteuerung Netzparallelbetriebssteuerung Um den Lastlauf zu jeder Tageszeit ohne Störungen für den Betrieb auch bei Ausfall Netz oder Aggregat durchführen zu können, wird Netzparallelbetrieb gefahren mit einstellbarer Last 0 - 100 % über ein Potentiometer in der Schaltschranktür mit Lastregler, Vektor-sprungrelais, Rückleistungsrelais, Über Unterspannungs- und Über-Unterfrequenzschutz nach VDEW und TAB/EVU Bedingungen, eingeleitet über Schlüsselschalter Netzparallelprobebetrieb einschl. Rücksprache mit dem EVU, falls erforderlich | 1 | St |  | 0
105.1.02.0080 | 18 NEA | Abgasanlage Abgasanlage Abgasschalldämpfer Abgas-Hochleistungsschalldämpferanlage, unter Verwendung von Edelstahlkompensatoren bei Eintritt in die Abgasleitung installiert. Dämpfung auf 65 dB (A) 7 m vom Abgasaustritt. Liefern und montieren. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0090 | 18 NEA | Abgasleitung Abgasleitung Abgasleitung NW 300, aus Edelstahlrohr V2A (Werk- stoff-Nr. 1.4541) Verlegung 11 m horizontal und 30 m vertikal, einschließlich aller benötigten Kompensatoren , Fest- und Loslager | 41 | m |  | 0
105.1.02.0100 | 18 NEA | Abgasrohrbögen Abgasrohrbögen NW 300, aus Edelstahlrohr V2A (Werkstoff-Nr. 1.4541) | 4 | St |  | 0
105.1.02.0110 | 18 NEA | Isolierung Isolierung der vorab beschriebenen Abgasschall- dämpfer, Abgasleitung und Rohrbögen mit mindestens 80 mm Mineralwolle und verzinkter Blechummantelung, die Isolierung im Bereich der Kompensatoren erfolgt mittels aufknöpfbarer Manschetten. | 45 | m |  | 0
105.1.02.0120 | 18 NEA | Wanddurchführung Wanddurchführung NW 300, aus Edelstahl V2A | 3 | St |  | 0
105.1.02.0130 | 18 NEA | Deflektorhaube Deflektorhaube NW 300, aus Edelstahl V2A (Werkstoff-Nr. 1.4541) | 1 | St |  | 0
105.1.02.0140 | 18 NEA | Kraftstoffanlage Kraftstoffanlage Kraftstoffvorlagebehälter Fassungsvermögen 500 l einwandig mit Auffangwanne auf Standkonsole. Der Tank ist hergestellt aus Tankgütestahlblech mit mindestens 3 mm Wandstärke. Einschließlich mechanischer Inhaltsanzeige, Tauch- sonde und aller benötigten Armaturen inklusive 2 Stück PTB geprüfte Öl-Wasser-Warngeräte und PTB geprüfter Überfüllsicherung. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0150 | 18 NEA | Einbindung der Bestands Tankanlage Im Bestand ist ein 9.800 Liter Kraftstoffvorratstank vorhanden. Dieser wird saniert. (separate Position in dieser Ausschreibung) In dieser Position ist die Einbindung/Anschluss der Tankanlage zu kalkulieren. Die Kraftstoffleitung zwischen Vorratstank und Tagestank ist in der nächsten Position zu kalkulieren. Entfernung ca. 5 m. | 1 | psch |  | 0
105.1.02.0160 | 18 NEA | Kraftstoffleitung zwischen Vorlagebehälter und Vorratstank. Kraftstoffleitung aus Edelstahl als Druckleitung zwischen Kraftstoffvorratstank, Pumpe und Tagestank. Durchmesser entsprechend Saugleistung der Pumpe , mit Form und Verbindungsstücken, Verlege -und Befestigungsmaterial, Abstand Vorratstank - Tagestank ca. 5m | 6 | m |  | 0
105.1.02.0170 | 18 NEA | Kraftstoffpumpe Kraftstoffpumpe als Elektro- und Handflügelpumpen-Kombination mit Wandkonsole und Auffangwanne zur Befüllung des Vorlagebehälters aus dem Vorratstank. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0180 | 18 NEA | Kraftstoffleitung Kraftstoffleitung aus Edelstahl als Vor- und Rücklaufleitung zwischen Motor und Vorlagebehälter mit Form- und Verbindungsstücken, Dichtungen und Befestigungsmaterial. | 3 | m |  | 0
105.1.02.0190 | 18 NEA | Befüllleitung Befüllleitung aus Edelstahl einschließlich abschließbarem Füllstutzen. | 8 | m |  | 0
105.1.02.0200 | 18 NEA | Entlüftungsleitung einschließlich Entlüftungskappe. Entlüftungsleitung aus Edelstahl einschließlich Entlüftungskappe. | 8 | m |  | 0
105.1.02.0210 | 18 NEA | Raumbe- und Entlüftung Raumbe- und Entlüftung Zuluftjalousie, kugelgelagert, Klappen längsseitig mit Gummidichtung versehen, einschießlich Stellmotor, Vogel-und Wetterschutzgitter. Höhe 2100 mm Breite 2100 mm | 1 | St |  | 0
105.1.02.0220 | 18 NEA | Zuluft-Relaxationsschalldämpfer Zuluft-Relaxationsschalldämpfer aus abriebfesten Steinwollplatten, ausgelegt für eine breitbandige Dämpfung auf 65 dB(A) Endlautstärke in 7 m Abstand vor der Abluft- öffnung gemessen. Der Schalldämpfer besteht aus leicht demontierbaren parallel zueinander angeordneten Kulissen. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0230 | 18 NEA | Abluftjalousie Abluftjalousie kugelgelagert, Klappen längsseitig mit Gummidichtung versehen, ein- schießlich Stellmotor, Vogel und Wetterschutzgitter. Höhe 2100 mm Breite 2100 mm | 1 | St |  | 0
105.1.02.0240 | 18 NEA | Abluft-Relaxationsschalldämpfer Abluft-Relaxationsschalldämpfer aus abriebfesten Steinwollplatten, ausgelegt für eine breitbandige Dämpfung auf 65 dB(A) End- lautstärke in 7 m Abstand vor der Abluft- öffnung gemessen. Der Schalldämpfer besteht aus leicht demontierbaren parallel zueinander angeordneten Kulissen. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0250 | 18 NEA | Blechformstück Blechformstück als Übergangselement auf den Abluftschalldämpfer. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0260 | 18 NEA | Blechformstück Blechformstück ca. 2 m als Anschlusselement am Zuluft oder Abluftschalldämpfer in einen Steigeschacht.. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0270 | 18 NEA | Faltenbalg Faltenbalg zum elastischen Anschließen des Kühlers an die Abluftjalousie. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0280 | 18 NEA | Elektroverkabelung Elektroverkabelung Leistungsverkabelung ausgeführt in NSHÖU als Verbindung zwischen Generator und dem Leistungsteil des Steuerschrankes Batterieverkabelung zwischen Batterie und Anlasser | 1 | psch |  | 0
105.1.02.0290 | 18 NEA | Steuerverkabelung Steuerverkabelung zwischen dem Steuerschrank und sämtlichen im Lieferumfang vorhandenen Hilfsantrieben, Steuerungen und Sonden. | 1 | psch |  | 0
105.1.02.0300 | 18 NEA | Werksabnahme Werksabnahme im Prüffeld des Herstellers. Die Werksabnahme beinhaltet folgende Probeläufe. 15 min. 25% Last 15 min. 50% Last 15 min 75 % Last 60 min. 100% Last Lastsprungfolge 0% auf 50% + 30% + 20%. Ansonsten nach Werksabnahmeprotokoll. Aufzeichnung mit PC-Messprogramm | 1 | St |  | 0
105.1.02.0310 | 18 NEA | Tragbare Notleuchte Tragbare Notleuchte DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) mit Akkumulator, Lithium-Ionen, in Bereitschaftsschaltung, Bemessungsbetriebsdauer Hauptlicht mind. 3 h, Gehäuse aus Kunststoff, mit Ladegerät in separater Wandkonsole, Schutzklasse II, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1). | 1 | St | 3.165 | 3.165
105.1.02.0320 | 18 NEA | Feuerlöscher CO2 5 kg mit Aufhängevorrichtung. Feuerlöscher CO2 5 kg mit Aufhängevorrichtung. | 1 | St |  | 0
105.1.02.0330 | 18 NEA | Kapsel Gehörschützer Kapsel Gehörschützer mit Metallbügel mind. SNR von 33 dB nach EN352-1 | 1 | St |  | 0
105.1.02.0340 | 18 NEA | Schilder und Aushänge Schilder und Aushänge entsprechend der gültigen Vorschriften | 1 | Satz |  | 0
105.1.02.0350 | 18 NEA | Schalldämmhaube Schalldämmhaube für das komplette Aggregat für Innenaufstellung im Aggregateraum, Dämmung um ca. 20 dB(A), aus verzinktem Stahlblech mit Auskleidung aus Mineralwolle, Vlies- und verzinkte Lochblechabdeckung, Türen / Klappen für Wartungs- und Reparaturarbeiten zu öffnen und/oder abnehmbar | 1 | St |  | 0
105.1.02.0360 | 18 NEA | Inbetriebnahme Inbetriebnahme der kompletten Netzersatzanlage. Schmier- und Kraftstoff stellt der AN. Übergabe der Dokumentationen Herstellerzertifikate, Wartungsbücher | 1 | psch |  | 0
105.1.02.0370 | 18 NEA | Lastprobe / Abnahme Lastprobe / Abnahme Der Lasttest ist dem AG und der Bauleitung anzumelden, und nach Aufforderung in Beisein der örtlichen Bauleitung und dem vom Bauherrn beauftragten Sachverständigen auszuführen. Alle Umschalteinrichtungen sind auf bestimmungsgemäße Funktion zu prüfen. Weiterhin ist ein Stoß- Dauerlast- und Überlasttest, nach Montage vor Ort, mittels Lastbank / Lastwiderstände kaskadierbar durchzuführen und zu dokumentieren. Der Anschluss und die Verkabelung der Lastbank ggf. mit Provisorischen Leitungen ist ebenfalls Bestandteil dieser Positition, die Aufstellung der Lastbank kann nur im Außenbereich erfolgen. Anschließend Umschluss auf die endgültige Anlage. Die Lastbank muss für mindestens 30% Überlast ausgelegt sein. Ausführung und Aufbau nach örtlichen Bestimmungen Diese Abnahme wird voraussichtlich nicht umittelbar im Anschluss der Montagefertigstellung durchgeführt werden. Entstehende Zusatzkosten, wie sep. Anfahrt, etc. sind bei dieser Pos. zu berücksichtigen. | 1 | psch |  | 0
105.1.02.0380 | 5 StdL | Zusätzliche über die Nebenleistung herausgehenden Einweisung des Bedienerpersonals mit einem Zeitaufwand von ca. 2 Stunden vor Ort. Zusätzliche über die Nebenleistung herausgehenden Einweisung des Bedienerpersonals mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden vor Ort. | 4 | h |  | 0
105.1.02.0390 | 18 NEA | Dokumentationsunterlagen 3 fach jeweils im Ordner Dokumentationsunterlagen 3 fach jeweils im Ordner mit Schaltplänen Bedienungsanleitung, Ersatzteilkatalog und Prüfzeugnissen. Betriebsanweisung Zur Übergabe und Einweisung des Betriebspersonals wird über die Dokumentation hinaus eine Funktions-, Bedienungs- und Schaltanleitung der hier beschriebenen und installierten technischen Anlagen erwartet. Die Anleitung wird der Dokumentation beigelegt und an den jeweiligen Geräten vor Ort hinterlegt. | 1 | psch |  | 0
105.1.02.0400 | 18 NEA | Demontage und Entsorgung eine vorhandenen Netzersatzanlage Demontage und Entsorgung eine vorhandenen Netzersatzanlage bestehend aus: - Netzersatzaggregat ca. 500 kVA Bj 1975 - Schaltanlage und Verkabelung - Tankanlage (ca. 500 Liter) - Zu- Abluftkanäle - Abgasanlage 11 m horizontal und 30 m vertikal verlegt Das Aggregat befindet sich im UG des Gebäudes. Raumabmessungen: Länge: 5.15 m Breite:5,05 m Höhe: 3,47 m. Abtransport des Aggregates und der Zubehörteile mit einem Autokran über einen LIchtschacht aus dem UG. Abmessungen des Lichtschachtes L x B 4,10 x 2,60 m. Der Aggregateraum befindet sich direkt neben den Lichtschacht. Für die Demontage wird die Wand zum Lichtschacht bauseits geöffnet. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Für Arbeiten, die durch zusätzliche, nicht im Rahmen des Leistungsverzeichnisses erfaßte Leistungen erforderlich werden, sind die folgenden Stundenlöhne zusätzlich in das Leistungsverzeichnis aufgenommen. Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Bauleitung oder des Auftraggebers geleistet werden. In den Stundensätzen sind alle Gemeinkosten, Auslösungen, Wege- und Fahrgelder enthalten. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Die Stundenzettel sind sofort nach der Leistung, spätestens wöchentlich in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Für Arbeiten, die durch zusätzliche, nicht im Rahmen des Leistungsverzeichnisses erfaßte Leistungen erforderlich werden, sind die folgenden Stundenlöhne zusätzlich in das Leistungsverzeichnis aufgenommen. Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Bauleitung oder des Auftraggebers geleistet werden. In den Stundensätzen sind alle Gemeinkosten, Auslösungen, Wege- und Fahrgelder enthalten. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Die Stundenzettel sind sofort nach der Leistung, spätestens wöchentlich in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.02.0410 | 5 StdL | Stunde eines Monteurs Stunde eines Monteurs | 25 | h |  | 0
Hinweistext | 91 So01 | Überprüfen der Tankanlage im Bestand Im UG befindet sich in einem separaten Raum ein vor Ort geschweißter Stahl-Tank mit folgenden Daten: - Tankinhalt: 9800 Liter - vor Ort geschweißter Tank - Hersteller: IHK-Tankbau Köln - Baujahr 1975 Die Tankanlage ist gemäß den nachfolgenden Leistungspositionen zu prüfen. Nach der Überprüfung ist über evtl. festgestellte Mängel ein Bericht über die erforderlichen Maßnahmen zu erstellen. Die Arbeiten sind von einem zertifiziertem Fachbetrieb (nach § 56 KrWG und EfbV, WHG )auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.03.0010 | 91 So01 | Überprüfen der vorhanden Tankanlage Überprüfen der vorhanden Tankanlage Leistungsumfang. - An- und Abfahrt mit Spezialfahrzeug - Demontage der Rohrleitungen ca. 6 m - Überprüfung der Armaturen - Zwischenlagerung des verwendbaren Mediums (Diesel, Öl) - Absaugen den Ölschlamms - Fachgerechte Reinigung des Behälters - Überprüfen der Tankanlage einschl. der Sicherheitseinrichtungen - Rückfüllung des verwendbaren Mediums - Inbetriebnahme der Anlage - Erstellung eines Revisionsberichtes | 1 | psch |  | 0
105.1.03.0020 | 91 So01 | Absaugen und Zwischenlagern von verwendbarem Diesel/Heizöl Absaugen und Zwischenlagern von verwendbarem Diesel/Heizöl | 4000 | l |  | 0
105.1.03.0030 | 91 So01 | Wiedereinfüllen des zwischengelagerten verwendbarem Diesel/Heizöl Wiedereinfüllen des zwischengelagerten verwendbarem Diesel/Heizöl | 3800 | l |  | 0
105.1.03.0040 | 91 So01 | Absaugen und Entsorgen des Ölschlamms Absaugen und Entsorgen des Ölschlamms | 400 | l |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für a l l e Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugehä vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämmtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 20 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. (siehe Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Spezifikation Niederspannungs-Schaltanlagen Spezifikation Niederspannungs-Schaltanlagen 1.0 Allgemein Die Schaltanlagen dienen zur allgemeinen Energieversorgung und sind in dem höchsten Sicherheitsstandard für Personen- und Anlagenschutz auszuführen. Die Schaltanlagen sind als typgeprüfte Niederspannungs- Schaltgerätekombination (TSK) nach DIN EN 61439-1, VDE 0660 T.500 und IEC- Publikation 61439-1 zu liefern. Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind zu liefern, an den Aufstellungsort zu transportieren, aufzustellen und betriebsfertig anzuschließen. 2.0 Übersicht Diese Spezifikation definiert die Mindestanforderungen an die Ausführung, Herstellung, Prüfung, Beschriftung und Lieferung von fabrikfertigen, typgeprüften stahlblechgekapselten Niederspannungs- Schaltanlagen in Einschubtechnik für industrielle Zwecke. Mit der Spezifikation wird beabsichtigt, in jeder Beziehung eine vollständige Anlage zu erhalten. Zusätzliche Ausführungen, die nicht spezifiziert sind, die vom Lieferanten jedoch für notwendig erachtet werden, sollen ohne Mehrkosten ausgeführt werden. Der Anbieter bestätigt mit seinem Angebot die Erfüllung aller genannten Spezifikationspunkte. Alle Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt zu benennen. Falls keine Abweichungen genannt werden, gelten die angebotenen Verteiler als spezifikationskonform. 3.0 Aufstellungs- und Betriebsbedingungen Die Auslegung der Ausrüstung und der zugehörigen Komponenten muss den Aufstellungs- und Betriebsbedingungen so angepasst sein, dass ein zufrieden- stellender und störungsfreier Betrieb gewährleistet ist. 4.0 Allgemeine technische Beschreibung 4.1 Bestimmungen Die gültigen Normen und Bestimmungen sind Bestandteil dieser Spezifikation VDE Verband Deutscher Elektrotechniker IEC International Electrotechnical Commission DIN Deutsche Industrie Norm und Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften jeweils neuester Ausgabe. Die Niederspannungs-Schaltschränke sind als standardisierte, fabrikfertige "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination " ( TSK ) nach EN 61 439 Teil 1, VDE 0660 Teil 500 und IEC -Publikation 439-1 auszuführen. Darüber hinaus bzw. ergänzend sind alle Bestimmungen, Vorschriften und Empfehlungen nach letztgültigem Stand einzuhalten. Die Schaltanlagen sind stückgeprüft entsprechend EN 61 439-1, DIN / VDE 0660 Teil 500 Absatz 8.3 zur Abnahme vorzuführen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass das Gesetz über technische Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften und andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im übrigen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln beachtet werden. 4.2 Konstruktive Ausführung der Schaltfelder (Grundbeschreibung) Die Standard Einspeise- und Abgangsfelder müssen aus einem einheitlichen modular aufgebauten Gerüstsystem, das aus Holmprofilen (Vierkantrohr mit angeformten Flanschen mit 25 mm Rasterlochung) Eckstücken und Knotenblechen zusammengesetzt sein. Durch ein konsequentes 25 mm Raummaß soll eine projektierungsfreundliche Konstruktion für CAD- und CAM-Anwendung möglich sein und spätere Änderungen und Ergänzungen erleichtern. Die seitlichen, rückseitigen und oberen Abdeckungen sollen aus abgekanteten Stahlblechen, die bündig mit den Profilholmen abschließen, bestehen. Es ist durch eine komplette Sendzimierverzinkung oder aus nicht rostendem Profilgerüst ein hochwertiger Korrosionsschutz der Gerüste gefordert Die Einheitstüren sind aus grundposphatierten und mit Struktur- Kunstharzlack versehenem min. 1,5 bis 2 mm Blech auszuführen. Sie müssen entsprechend den Fluchtwegen wahlweise links oder rechts anschlagbar sein. Das Verschlusssystem ist mit leichtgängigen 7 mm Vierkanteinreiberverschlüssen für Kabelanschlussräume und mit Vierkanteinreiberverschlüssen mit aufgeschraubten Knebeln nach ( DIN43668 ) für Gerätekammern nach der Werksnorm zu versehen. Die Konstruktion der universellen Verkleidungselemente, wie Seiten- und Rückwand sowie Dach- und Bodenbleche, sind gleich auszuführen. Sie müssen allseitig gekantet sein und sind mittels unverlierbarer Schrauben mit Ringschneide zur sicheren Erdung zum Gestell zu befestigen. Geschweißte Abdeckungen sind nicht zulässig. Zum Einbau von Schaltgeräten, Instrumenten und dergleichen sind gelochte Universalrahmen mit waagerechten Mehrfach - Profilschienen zum stufenlosen Versetzen der Geräte in DIN - Maßraster vorzusehen. Die Schaltschränke sind in eindeutige Funktionsräume · Sammelschienenraum · Geräteraum · Kabelanschlussraum zu unterteilen und stahlblechgekapselt auszuführen. Die Felder sind für Wandaufstellung oder freistehend mit frontseitigen Türen und Kabel- bzw. Schieneneinführung von unten bzw. oben auszuführen. Die einzelnen Felder sind miteinander zu verschrauben und mit Transportösen zu bestücken. Die Feldeinteilung und Bestückung kann den zugehörigen Datenblättern sowie der Frontansichtszeichnung entnommen werden. Für gleiche oder ähnliche Funktionen sollen Betriebsmittel und Komponenten gleicher Art und Typs verwendet werden. Die Austauschbarkeit muss in jedem Fall gewährleistet sein. Alle Betriebsmittel, Komponenten und Installationen sind mit geeigneten Bezeichnungsschildern aus unverrottbarem Material mit dauerhafter, licht- und wetterfester Beschriftung zu versehen. Bezeichnungsschilder auf der Front von Schränken oder anderen Gehäusen sind mechanisch und nicht durch Kleben zu befestigen. 4.2.1 Sammelschienenraum Alle Sammelschienen sind aus Flachkupfer und für den erforderlichen Nennstrom auszulegen. Die Sammelschienen sind kurzschlussfest im hinteren Teil des Feldes anzuordnen und für den erforderlichen Nennstrom in der Kapselung ausreichend zu dimensionieren. Die waagerechte Hauptsammelschiene soll ohne Stromreduzierung über die gesamte Länge der Verteilung verlaufen. Eine Erweiterungsmöglichkeit nach beiden Seiten ist vorzusehen. Die Verbindungsstellen zur Hauptsammelschiene müssen mittig oder von vorn zugänglich sein. Alle Sammelschienen sowie die Zu- und Ableitungen an Geräten ab 400 A Nennstrom sind in Flachkupfer auszuführen. Die Schienen sind auf kurzschluss- und kriechstromfesten, schwerentflammbarem Isolierstoff - Stützer zu montieren. Die separate PE - und N - Leiter sind im unteren Teil des Feldes vorzusehen. Alle Schienensysteme müssen für eine spätere Erweiterung in beide Richtungen vorbereitet sein. Die Öffnungen für die Einschubeinfahrkontakte sind mit automatischen Abdeckklappen (Shutter) abzudecken. Für Steuerspannungsversorgung und Meldezwecke ist eine Verkabelung (4-pol.) waagerecht vorzusehen. 4.2.2 Geräteraum In die Geräteräume sind die einzelnen Funktionseinheiten einzubauen. Frontseitig ist jeder Geräteraum mit einer Kammertür abgedeckt. Die Geräteräume müssen gegeneinander und gegen den Sammelschienen- bzw. Kabelanschlussraum störlichtbogensicher abgeschottet sein. Grundsätzlich sind in den Einspeise- und Kupplungsfeldern in dem unteren Geräteraum die Leistungsschalter unterzubringen. Diese sind grundsätzlich in Einschubtechnik auszuführen. Nach dem Einsetzen des Leistungsschalters in die Einschubtechnik muss sich der Schalter leicht in seine arretierte Endstellung im Schaltschrank schieben lassen, ohne dass in irgendeiner Position Verbindungen zur Spannung erfolgen. Erst nachdem Schließen der Schaltschranktür darf die elektrische Verbindung der Hauptstrombahnen und Steuerstromkreise über leichtes Kurbeln ohne Leistungsschalterbewegung erfolgen. Mit einem über Spindel verfahrbaren, federnd gelagerten Kontaktrahmen aus Isolierstoff wird von der Trennstellung, über die Teststellung, in die Betriebsstellung gefahren. Diese Stellungen der Einschubtechnik sollen der DIN VDE 0660 Teil 500 entsprechen und sollen mechanisch durch zwangsgeführte Betriebsstellungsanzeiger angezeigt werden. Die vorschriftsmäßige Zwangsauslösung des Schalters bei Betätigung der Einfahrtechnik soll das Öffnen oder Schließen der Hauptkontakte unter Last verhindern. Die Kurbelöffnung für die Betätigungskurbel muss durch Vorhänge-/ Zylinderschloss in jeder Betriebsstellung abschließbar sein. Die Leistungsschalter sind, mit Hand- und motorischem Antrieb, sowie, thermischen Überstrom- und Kurzschlussauslöser auszurüsten. Durch eine mechanische Verriegelung muss verhindert sein, dass eingeschaltete Schalter ein- und ausgefahren werden können. Der obere Geräteraum ist als Steuernische für den Einbau der Hilfs-, Mess- und Steuereinrichtungen, und dgl. zu nutzen. Die Steuergeräte dürfen in diesen Steuernischen oder separaten Steuerkammern fest eingebaut werden. Befehls-, Melde- und Messgeräte werden jeweils in der frontseitigen Kammertür oder Blende angeordnet und sollen von außen bedienbar bzw. ablesbar sein.. Das Austauschen einer Sicherungsleiste muss ohne Abschalten der Schaltanlage möglich sein. Das vertikale Verteilerschienensystem ist berührungsgeschützt (IP20) abzudecken. Die PE-, PEN- und N-Leiterschienen sind im Kabelanschlussraum senkrecht anzuordnen. Für das Hochführen der Kabel ist ein 400 mm breiter Kabelraum vorzusehen, der mit einer eigenen Tür verschlossen wird. Die Gerätefront der Leiste bzw. den Blindabdeckungen mit bzw. ohne Lüftungsöffnungen bilden den Abschluss nach vorne. Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform für Waagrechteinbau, mit Kabelanschluss rechts. Bedienerunabhängige Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums beim geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V / AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 55kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 400V / 500V : 65kA (50mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 160A (optional 250A, 400A, 630A) - Größe 00 (optional Größe 1, Größe 2, Größe 3) Es ist nur eine Steckeinsatztechnik erlaubt, bei der eine Kontaktierung der Leistungskontakte für die Zuleitung erfolgt. 4.2.3 Kabelanschlussraum Der Kabelanschlussraum soll sich bei den Einspeisefeldern im unteren Teil des Feldes befinden. Die Abgangsklemmen für Leistungs- und Steuerstromkreise sind im Kabelraum anzuordnen. Sie müssen für Mess- und Prüfvorgänge während des Betriebes zugänglich sein. Die Leistungsabgänge sind gegen zufälliges Berühren und herabfallende Teile abzudecken. Für Leistungsabgänge über 630 A sind grundsätzlich Hilfsschienensysteme vorzusehen. Die Kammerhöhe für untenliegende Kabelanschlussräume ist mind. 700 mm hoch auszuführen. Es sind ausreichend C - Profilschienen für die Kabelmontage vorzusehen. Die interne Schutzart des Kabelanschlussraumes zu seinen benachbarten Funktionsräumen soll mind. IP 20 betragen Für interne Verriegelungen ist ein Verdrahtungskanal im Kabelraum vorzusehen. 5.0 Ersatzteile Ersatzteile sind anzubieten, wenn folgendes zutrifft: · Verschleiß während des normalen drei Jahresbetriebes zu erwarten ist · Beschädigungen oder Bruch während der Inbetriebnahme zu erwarten sind Störungsausfall, wenn Anlagenteile oder Anlagen zum Stillstand kommen (ohne Vorlage von Ersatzteilen) 6.0 Technische Anforderungen Der zur Verfügung stehende Platzbedarf der neuen Schaltanlage, ist wie folgt einzuhalten: · Höhe der Felder: 2200 mm · Breite der Felder: 500 bis 1000 mm · Tiefe der Felder: 600 mm Eine Erweiterung nach links und rechts muss später in einem weiteren Bauabschnitt möglich sein. Die Hauptsammelschienen sind in voller Nennstromstärke durch die ganze Schaltanlage zu führen. 6.1 Technische Daten Bemessungsbetriebsspannung: 3~ N+PE 400 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Steuerspannung: 220 V DC Luft- und Kriechstrecken: gemäß IEC 60664, DIN VDE 0110 Bemessungsisolationsspannung: 1000 V bezogen auf die Hauptstrombahnen Schutzart des Gehäuses: gemäß IEC 529, IP30 Umgebungstemperatur: 35°C ; Felder natürlich belüftet Hauptsammelschienen Querschnitt: 60x 10 Bemessungsstrom: 1250 A Bemessungskurzschlussstrom I cw (1 sec): 50 kA Bemessungsstoßstrom I pk: 105 kA Senkrechte Sammelschiene (SEV32-Felder) Querschnitt: 590mm² Bemessungsstrom: 1200 A Bemessungskurzschlussstrom I cw (1 sec): 50 kA Bemessungsstoßstrom I pk: 105 kA 6.2 Technische Ausführung NSHV Sammelschienenausführung: Kupfer blank Steuerverdrahtung: 1,5 mm² H07VK schwarz , flexibel mit Aderendbezeichnungen Leistungsverdrahtung: schwarz Gerätekammern: Spannungsführende Teile sind gemäß VDE 0106 T100 (BGV A3) abgedeckt Einschubtechnik: mit fingersicheren Abdeckungen bzw. mit Shutter Kabel- bzw. Schienenanschlüsse: SENplus- Felder: an Cu-Schienen / Klemmen im unteren Kabelanschlussraum rückseitige Ausführung: mit geschraubten Abdeckungen Türverschlüsse: Vierkant-Einreiberverschluss mit Doppelbart. Schrankaufstellung: Wandaufstellung Abmessungen: Einspeisefeld 2mal B: 500 mm T: 600 mm Abgangsfeld 2mal B: 1000 mm T: 600 mm Vorderseite: Blindabdeckungen im Abgangsfeld für nicht ausgebaute Schaltleisten Farbüberzug: RAL 7035 innen u. außen für frontseitige Türen und Abdeckungen Gerüste aluverzinkt übrige Abdeckungen und Blechteile verzinkt Innenausbauteile: verzinkt Werksprüfung: Stückprüfung nach EN 61 439-1, DIN VDE 0660 T.500 Absatz 8.3 Bezeichnungsschilder: weiß mit schwarzer Schrift, Text nach Vorgabe. Befestigung mit wiederverwendbaren Kunststoffnieten. Gerätebezeichnungen mit unverlierbaren Klebeschildern. Blindschaltbild: auf der Vorderseite der Schaltanlage schwarz, geklebt mit Schaltstellungsanzeiger. Dokumentation: Die Verteileranlage ist nach IEC 617 mit einem CAE-System zu dokumentieren. Anzufertigen sind Stromlaufpläne, Klemmenpläne, maßstabsgerechte Ansichten, Grundrisszeichnungen und Stücklisten. Die Ausführungspläne sind komplett vor Beginn von Fertigung und Bau zur Einsicht und Genehmigung einzureichen. Der Schaltanlagenbau darf nur auf Basis von freigegebenen Schaltplänen begonnen werden. Bedienungsanleitungen: Bedienungsanleitungen über Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme, Wartung gehören zum Lieferumfang der Schaltanlage. Die Schaltschränke sind in Transport einheiten entsprechend der örtlichen Gegebeneheiten anzuliefern. Die Anlage selbst wird in der Ebene -1 des Gebäudes augestellt. Die Einbringung erfolgt über den Haupteingang und eine Einbringöffnung mit einem Höhenunterschied von rd. 2,0 m. Entsprechende Hilfsgeräte, etc. sind umfänglich für den Transport zu berücksichtigen. 6.3 Technische Ausführung In die Einspeise- und Abgangsfelder müssen nach dem endgültigen und genehmigten Verteilerschema die nachstehend aufgeführten Geräte anschlussfertig eingebaut werden. Der Einbau ist in die Einzelpreise einzukalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Das Leitungsnetz wird als TN-C und hinter der NSHV als TN-S Netz aufgebaut. Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter ist die Stromtragfähigkeit, für die PE- Leiter die Kurzschluss-Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der Haupterdungsschiene und des Fundamenterders. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | NSHV AV NSHV AV | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Mehrfach-Schrankbauform, für den Innenraum, Wandaufstellung im Abstand von 100mm, gebaut nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660-500) TSK, Schrankgerüst aus verwindungssteifen Stahlprofilen, für einen uneingeschränkten Betriebsmitteleinbau in X-/Y-/Z-Richtung, Rastergrundmaß 25 mm (12,5 mm) nach DIN VDE 43660, Rückwand (schwenkbar) und Seitenwände aus gekantetem Stahlblech 1,5 mm, Türmaterial: Stahlblech 2,0 mm, Türart: siehe Feldbeschreibung, Türöffnungswinkel in Fluchtrichtung min.130°, Türbetätigung: Zweipunktstangenverschluss, Schlossbetätigung: Schwenkhebelgriff zum Einbau für bauseitigen Normhalbzylinder (ZH223), innere Unterteilung nach DIN EN 61 439-1 Form 2b, Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 7035, Leitungseinführung über Moosgummiflanschtechnik, Schutzart IP 30, Schutzklasse I - geerdet, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690V (AC), 50Hz, Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V (AC), Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: Uimp = 8kV, Bemessungsfrequenz f = 50/60Hz, Hauptsammelschiene (HSS) 5-polig: L1, L2, L3, N = Cu 2x60x10 mm, PE = Cu 1x60x10 mm Lage der HSS: Rückwand oben, Bemessungsstrom der HSS/Einspeisung: Ie = 1250A, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit der Sammelschienen: Icw = 65 kA/1s, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Platzreserve: min.25% für jeden Funktionsbereich, Zugänge von unten, Abgänge nach unten, Kabelabfangschiene im Raster positionierbar, Verteilerbeschriftung mit gravierten Formaturstreifen, Die Verteilung ist gem. den geltenden DIN VDE - Bestimmungen komplett zusammengebaut und verdrahtet, anschlussfertig zu liefern und zu montieren. Abmessungen H/B/T ca.: 2.060 / 3460 / 625 mm, (einschließlich Sockelrahmen 100 mm) einschließlich allem notwendigen Systemzubehör, | 0,000 |  |  | 0
105.1.04.0010 | 19 NSHV | Feld 1 Einspeisung Feld 1 Einspeisung (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) Fabrikat: z.B. Striebel & John, ABB, Siemens Typ: Triline bestückt mit: HSS, VSS einschließlich folgender Geräte: 2 Stck. Leistungsschalter 1.250 A, 3-polig Frontdrehantrieb für Einsatz durch die Tür mit verlängerter Achse 1-3 Vorhängeschlösser - Verriegelung in der Pos. Aus Arbeitsstromauslöser 400V,AC Relativkontakt Hilfsschalter 5 x Wechsler elektronischer Überstromauslöser, Leitungs- Motorschutz LT ( 0,4 - 1 x In) Kurzzeitschutz ST (1,5- 10 x Ir) Strommeßwandler 1250 / 5A 10 VA , Kl. 1 Verdrahtung der Strommeßwandler über Strommeßklemmen D0 2 Linocur Sicherungslasttrenner als Netzabgriff vor dem Hauptschalter für die Netzabfrage der Netzersatzanlage 3-pol. Hauptsammelschienensystem (L1,L2,L3), PE- und N-Schiene Hilfssammelschienensystem und Kabelabfangschiene für 4 Parallelkabel 4 x 240/120 mm² Kupfer Türart: Segmenttüren (3-teilig) Zugänge von unten Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 615 / 625 mm, angebotenes Fabrikat: '[TB64[........Siemens .........]]' angebotener Typ: '[TB63[.........Sivacon S8.........]]' | 1 | St | 151.92 | 151.92
105.1.04.0020 | 19 NSHV | Universalmessgerät Universalmessgerät Fabrikat: z.B. Janiza, Socomec Typ: UMG 96RM-E + M- Bus fähig 6-Kanal-Netzanalysator für Betriebsstrom und RCM-Fehlerstromüberwachung Dreileiter- /Vierleiter- Universalmessgerät für Schalttafeleinbau Frontabmessungen: 96x96 mm für 4 Stromwandlereingänge mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs-, und Strommesseingänge zur Messung in IT- und TN-Netzen, Überspannungskategorie: L-N: 300V CAT III Inkl. Batterie, Uhr und Speicher 256 MB Messfunktionen: - Automatische Anpassung an Netzfrequenzen von 45 Hz ... 65 Hz - Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden (200 ms), Abtastfrequenz: 21,33 (25,6) kHz - Lückenlose Abtastung und Berechnung folgender Messwerte: - Spannung L-N (L1 ... L3), Spannung L-L, Unsymetrie, Mit-, Gegen- und Nullsytem - Frequenz (L1) - Drehfeld - Strom, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1..L3) - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-, und Scheinleistung, cosphi), Verzerrungsblindleistung - Summen L1 ... L3 der o. g. Leistungsgrößen - 7 Energiezähler für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie (ohne Rücklaufsperre), Blindenergie (ind), Blindenergie (kap) Blindenergie (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie jeweils für L1, L2, L3 und Summe. - 8 Tarife - 1 ... 40 Oberschwingung (Harmonische) von Strom und Spannung (nur ungerade) - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung - Betriebsstundenzähler und 12 Gesamtlaufzeiten über Vergleicher programmierbar Das Gerät ist ausgerüstet mit: - LCD-Großanzeige (67mm x 57mm) mit gleichzeitiger Darstellung von 3 Messwerten und Hintergrundbeleuchtung - Standard-Messwertanzeigen - Bimetallfunktion für Strom- und Leistungsmesswerte - Automatische oder manuelle Messwertweiterschaltung mit programmierbarer Wechselzeit 0 - 250 Sek. Zusatzfunktionen: - 2 Digitalausgänge - 3 Digitalein-/Ausgänge konfigurierbar - 2 Analog-Eingänge, wahlweise auch als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang - 6 Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern (Operator >=<) Abmessungen: B96 x H96 x T87mm Schnittstellen: RS485, Ethernet Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps), TCP/IP Uhr und Datenspeicher: 256MB Flash Messbereich: L-N 0 .. 300V AC, L-L 0 .. 520V AC Versorgungsspannung: 20-250V/AC (45..65Hz); 20-300V/DC; Netzfrequenz: 45 - 65 Hz, Leistungsaufnahme: 4 VA Stromeingänge: L1-L4: Nennstrom: 1000/5A, Leistungsaufnahme: 0,2VA Messgenauigkeit: Strom +-0,5%, u. Spannung: +-0,2% rdg +0,02%rng Wirkarbeit: Klasse 0,5s bei 5A und Klasse 1 bei 1A, Blindarbeit: Klasse 1 bei 5A Arbeitstemperatur: -10° bis +55°C Inklusive: - Parametrierungs- und Auswertesoftware - Patch-Kabel 2m, Cross-over M-Bus fähig angebotenes Fabrikat: '[TB61[......Janiza........]' angebotener Typ: '[TB62[............UMG 96RM--E..........]' | 1 | St |  | 0
105.1.04.0030 | 19 NSHV | Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, für 3- phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Aktiv kontrollierte Energiesteuerung zwischen Blitzstrom- und Überspannungsableiter auf Basis des AEC-Prinzips. Leistungsanforderungen gem. IEC Class I und Class II. Gesamtbaubreite 140 mm (8 TE). Technische Daten: IEC Prüfklasse: I + II EN Type: T1 + T2 Blitzschutzklasse: I /100 kA (TT, TN-C-S) Nennspannung UN: 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stichleitungsverdrahtung: 315 A (gL/gG) Erforderliche Vorsicherung maximal bei V- Durchgangsverdrahtung: 125 A (gL/gG) Kurzschlussfestigkeit IP bei maximaler Vorsicherung (effektiv): 25 kA Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch und Fernmeldekontakt Bauform:Tragschienenmodul zweiteilig steckbar inklusive allen Zubehör sowie Vorsicherungen mit Sicherungsmaterial | 1 | St |  | 0
105.1.04.0040 | 19 NSHV | Feld 2 Abgangsfeld Feld 2 Abgangsfeld (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) bestückt mit: HSS, VSS: einschließlich Bestückung mit NH-Sicherungs- Lastschaltleisten, horizontale Anordnung, nutzbare Höhe = 2x600 mm, 19 Stück 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössern in Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 100, Gr. 00 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 100/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert Türart: Segmenttüren (3-teilig), Abgänge nach unten, Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 1.115 / 625 mm, | 1 | St | 138.628 | 138.628
105.1.04.0050 | 19 NSHV | Feld 3 Abgangsfeld Feld 3 Abgangsfeld (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) bestückt mit: HSS, VSS: einschließlich mit NH-Sicherungs- Lastschaltleisten, horizontale Anordnung, nutzbare Höhe = 2x600 mm, 10 Stück 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössern in Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 100, Gr. 00 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 100/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert 1 Stück 250A-Sicherungslastschaltleiste HSE 1, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössern in Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 500, Gr. 1 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 250/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert Türart: Segmenttüren (3-teilig) Abgänge nach unten Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 1.115 / 625 mm, | 1 | St | 94.95 | 94.95
105.1.04.0060 | 19 NSHV | Feld 4 Kuppelfeld Feld 4 Kuppelfeld (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) einschließlich: 2 Stck. HSS wie vor beschrieben, 2 Stck. VSS: Cu 1x60x10 mm, einschließlich der Bestückung mit: 2 Stck. Leistungsschalter 1.250 A (ABB/S7), 3-polig Frontdrehantrieb für Einsatz durch die Tür mit verlängerter Achse 1-3 Vorhängeschlösser - Verriegelung in der Pos. Aus Arbeitsstromauslöser 400V,AC Profibus DP fähig Relativkontakt Hilfsschalter 5 x Wechsler elektronischer Überstromauslöser, Leitungs- Motorschutz LT ( 0,4 - 1 x In) Kurzzeitschutz ST (1,5- 10 x Ir) Strommeßwandler 750 / 5A 10 VA , Kl. 1 Verdrahtung der Strommeßwandler über Strommeßklemmen 3-pol. Hauptsammelschienensystem (L1,L2,L3), PE- und N-Schiene Hilfssammelschienensystem und Kabelabfangschiene für 4 Parallelkabel 4 x 240/120 mm² Kupfer Türart: Segmenttüren (3-teilig), Abmessungen H/B/T: 1.963 + 100 / 615 / 625 mm, | 1 | St | 151.92 | 151.92
105.1.04.0070 | 19 NSHV | Universalmessgerät Universalmessgerät Fabrikat: z.B. Janiza, Socomec Typ: UMG 96RM-E und M- Bus fähig 6-Kanal-Netzanalysator für Betriebsstrom und RCM-Fehlerstromüberwachung Dreileiter- /Vierleiter- Universalmessgerät für Schalttafeleinbau Frontabmessungen: 96x96 mm für 4 Stromwandlereingänge mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs-, und Strommesseingänge zur Messung in IT- und TN-Netzen, Überspannungskategorie: L-N: 300V CAT III Inkl. Batterie, Uhr und Speicher 256 MB Messfunktionen: - Automatische Anpassung an Netzfrequenzen von 45 Hz ... 65 Hz - Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden (200 ms), Abtastfrequenz: 21,33 (25,6) kHz - Lückenlose Abtastung und Berechnung folgender Messwerte: - Spannung L-N (L1 ... L3), Spannung L-L, Unsymetrie, Mit-, Gegen- und Nullsytem - Frequenz (L1) - Drehfeld - Strom, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1..L3) - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-, und Scheinleistung, cosphi), Verzerrungsblindleistung - Summen L1 ... L3 der o. g. Leistungsgrößen - 7 Energiezähler für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie (ohne Rücklaufsperre), Blindenergie (ind), Blindenergie (kap) Blindenergie (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie jeweils für L1, L2, L3 und Summe. - 8 Tarife - 1 ... 40 Oberschwingung (Harmonische) von Strom und Spannung (nur ungerade) - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung - Betriebsstundenzähler und 12 Gesamtlaufzeiten über Vergleicher programmierbar Das Gerät ist ausgerüstet mit: - LCD-Großanzeige (67mm x 57mm) mit gleichzeitiger Darstellung von 3 Messwerten und Hintergrundbeleuchtung - Standard-Messwertanzeigen - Bimetallfunktion für Strom- und Leistungsmesswerte - Automatische oder manuelle Messwertweiterschaltung mit programmierbarer Wechselzeit 0 - 250 Sek. Zusatzfunktionen: - 2 Digitalausgänge - 3 Digitalein-/Ausgänge konfigurierbar - 2 Analog-Eingänge, wahlweise auch als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang - 6 Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern (Operator >=<) Abmessungen: B96 x H96 x T87mm Schnittstellen: RS485, Ethernet Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps), TCP/IP Uhr und Datenspeicher: 256MB Flash Messbereich: L-N 0 .. 300V AC, L-L 0 .. 520V AC Versorgungsspannung: 20-250V/AC (45..65Hz); 20-300V/DC; Netzfrequenz: 45 - 65 Hz, Leistungsaufnahme: 4 VA Stromeingänge: L1-L4: Nennstrom: 1000/5A, Leistungsaufnahme: 0,2VA Messgenauigkeit: Strom +-0,5%, u. Spannung: +-0,2% rdg +0,02%rng Wirkarbeit: Klasse 0,5s bei 5A und Klasse 1 bei 1A, Blindarbeit: Klasse 1 bei 5A Arbeitstemperatur: -10° bis +55°C Inklusive: - Parametrierungs- und Auswertesoftware - Patch-Kabel 2m, Cross-over M-Bus fähig angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......Janiza........]]' angebotener Typ: '[TB62[.......UMG 96RM-E.........]]' | 1 | St |  | 0
105.1.04.0080 | 19 NSHV | Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, für 3- phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Aktiv kontrollierte Energiesteuerung zwischen Blitzstrom- und Überspannungsableiter auf Basis des AEC-Prinzips. Leistungsanforderungen gem. IEC Class I und Class II. Gesamtbaubreite 140 mm (8 TE). Technische Daten: IEC Prüfklasse: I + II EN Type: T1 + T2 Blitzschutzklasse: I /100 kA (TT, TN-C-S) Nennspannung UN: 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stichleitungsverdrahtung: 315 A (gL/gG) Erforderliche Vorsicherung maximal bei V- Durchgangsverdrahtung: 125 A (gL/gG) Kurzschlussfestigkeit IP bei maximaler Vorsicherung (effektiv): 25 kA Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch und Fernmeldekontakt Bauform:Tragschienenmodul zweiteilig steckbar inklusive allen Zubehör sowie Vorsicherungen mit Sicherungsmaterial | 1 | St |  | 0
105.1.04.0090 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 4 | St |  | 0
105.1.04.0100 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 250A-Sicherungslastschaltleiste HSE 1, Mehr Minder Kosten 250A-Sicherungslastschaltleiste HSE 1, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 2 | St |  | 0
105.1.04.0110 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 400A-Sicherungslastschaltleiste HSE 2, Mehr Minder Kosten 400A-Sicherungslastschaltleiste HSE 2, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 1 | St |  | 0
105.1.04.0120 | 19 NSHV | Stoerlichtbogenbarrieren Stoerlichtbogenbarrieren Es ist in der gesamten Verteileranlage der Einbau von Stoerlichtbogenbarriere vorzusehen, welche die negativen Auswirkungen eines Stoerlichtbogens auf das Entstehungsfeld begrenzen. Die Funktion der Stoerlichtbogenbarriere ist durch Pruefungen nachzuweisen. | 1 | psch |  | 0
105.1.04.0130 | 19 NSHV | Provisorische Einspeisung der Bestands NSHV-AV aus der neuen NSHV-AV Provisorische Einspeisung der Bestands NSHV-AV aus der neuen NSHV-AV für den Zeitraum der Umschlussarbeiten. Bestehend aus: - 2 Stück je 15 m NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm - 20 Stück Kabelschuhe - beidseitiges Auflegen der Kabel - einschl. liefern, prov. verlegen , anschließen, und Inbetriebnahme - Rückbau und Rücknahme der Kabel nach den Umschlussarbeiten | 1 | St | 487.36 | 487.36
Hinweistext | 19 NSHV | NSHV SV NSHV SV | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Mehrfach-Schrankbauform Aufbau wie NHSHV AV jedoch Abmessungen: Abmessungen H/B/T ca.: 2.060 / 1730 / 625 mm, (einschließlich Sockelrahmen 100 mm) einschließlich allem notwendigen Systemzubehör, | 0,000 |  |  | 0
105.1.04.0140 | 19 NSHV | Feld 1 Generatorschalter Feld 1 Generatorschalter (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) bestückt mit: HSS, VSS einschließlich folgender Geräte: 1 Stck. Leistungsschalter 1000 A, 3-polig Frontdrehantrieb für Einsatz durch die Tür mit verlängerter Achse 1-3 Vorhängeschlösser - Verriegelung in der Pos. Aus Arbeitsstromauslöser 400V,AC Profibus DP fähig Relativkontakt Hilfsschalter 5 x Wechsler elektronischer Überstromauslöser, Leitungs- Motorschutz LT ( 0,4 - 1 x In) Kurzzeitschutz ST (1,5- 10 x Ir) Strommeßwandler 750 / 5A 10 VA , Kl. 1 Verdrahtung der Strommeßwandler über Strommeßklemmen 3-pol. Hauptsammelschienensystem (L1,L2,L3), PE- und N-Schiene Hilfssammelschienensystem und Kabelabfangschiene für 3 Parallelkabel 4 x 240/120 mm² Kupfer Türart: Segmenttüren (3-teilig) Zugänge von unten Abmessungen H/B/T ca-: 1.910 + 100 / 615 / 625 mm, | 1 | St | 81.658 | 81.658
105.1.04.0150 | 19 NSHV | Universalmessgerät Universalmessgerät Fabrikat: z.B. Janiza, Socomec Typ: UMG 96RM-E und M- Bus fähig 6-Kanal-Netzanalysator für Betriebsstrom und RCM-Fehlerstromüberwachung Dreileiter- /Vierleiter- Universalmessgerät für Schalttafeleinbau Frontabmessungen: 96x96 mm für 4 Stromwandlereingänge mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs-, und Strommesseingänge zur Messung in IT- und TN-Netzen, Überspannungskategorie: L-N: 300V CAT III Inkl. Batterie, Uhr und Speicher 256 MB Messfunktionen: - Automatische Anpassung an Netzfrequenzen von 45 Hz ... 65 Hz - Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden (200 ms), Abtastfrequenz: 21,33 (25,6) kHz - Lückenlose Abtastung und Berechnung folgender Messwerte: - Spannung L-N (L1 ... L3), Spannung L-L, Unsymetrie, Mit-, Gegen- und Nullsytem - Frequenz (L1) - Drehfeld - Strom, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1..L3) - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-, und Scheinleistung, cosphi), Verzerrungsblindleistung - Summen L1 ... L3 der o. g. Leistungsgrößen - 7 Energiezähler für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie (ohne Rücklaufsperre), Blindenergie (ind), Blindenergie (kap) Blindenergie (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie jeweils für L1, L2, L3 und Summe. - 8 Tarife - 1 ... 40 Oberschwingung (Harmonische) von Strom und Spannung (nur ungerade) - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung - Betriebsstundenzähler und 12 Gesamtlaufzeiten über Vergleicher programmierbar Das Gerät ist ausgerüstet mit: - LCD-Großanzeige (67mm x 57mm) mit gleichzeitiger Darstellung von 3 Messwerten und Hintergrundbeleuchtung - Standard-Messwertanzeigen - Bimetallfunktion für Strom- und Leistungsmesswerte - Automatische oder manuelle Messwertweiterschaltung mit programmierbarer Wechselzeit 0 - 250 Sek. Zusatzfunktionen: - 2 Digitalausgänge - 3 Digitalein-/Ausgänge konfigurierbar - 2 Analog-Eingänge, wahlweise auch als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang - 6 Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern (Operator >=<) Abmessungen: B96 x H96 x T87mm Schnittstellen: RS485, Ethernet Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps), TCP/IP Uhr und Datenspeicher: 256MB Flash Messbereich: L-N 0 .. 300V AC, L-L 0 .. 520V AC Versorgungsspannung: 20-250V/AC (45..65Hz); 20-300V/DC; Netzfrequenz: 45 - 65 Hz, Leistungsaufnahme: 4 VA Stromeingänge: L1-L4: Nennstrom: 1000/5A, Leistungsaufnahme: 0,2VA Messgenauigkeit: Strom +-0,5%, u. Spannung: +-0,2% rdg +0,02%rng Wirkarbeit: Klasse 0,5s bei 5A und Klasse 1 bei 1A, Blindarbeit: Klasse 1 bei 5A Arbeitstemperatur: -10° bis +55°C Inklusive: - Parametrierungs- und Auswertesoftware - Patch-Kabel 2m, Cross-over angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......Janiza.........]]' angebotener Typ: '[TB62[.............UMG 96RM-E................]]' | 1 | St |  | 0
105.1.04.0160 | 19 NSHV | Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, für 3- phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Aktiv kontrollierte Energiesteuerung zwischen Blitzstrom- und Überspannungsableiter auf Basis des AEC-Prinzips. Leistungsanforderungen gem. IEC Class I und Class II. Gesamtbaubreite 140 mm (8 TE). Technische Daten: IEC Prüfklasse: I + II EN Type: T1 + T2 Blitzschutzklasse: I /100 kA (TT, TN-C-S) Nennspannung UN: 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stichleitungsverdrahtung: 315 A (gL/gG) Erforderliche Vorsicherung maximal bei V- Durchgangsverdrahtung: 125 A (gL/gG) Kurzschlussfestigkeit IP bei maximaler Vorsicherung (effektiv): 25 kA Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch und Fernmeldekontakt Bauform:Tragschienenmodul zweiteilig steckbar inklusive allen Zubehör sowie Vorsicherungen mit Sicherungsmaterial | 1 | St |  | 0
105.1.04.0170 | 19 NSHV | Feld 2 Abgangsfeld Feld 2 Abgangsfeld (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) bestückt mit: HSS, VSS: Cu 1x100x10 mm, einschließlich der Bestückung mit NH-Sicherungs- Lastschaltleisten, horizontale Anordnung, nutzbare Höhe = 2x600 mm, 12 Stück 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössernin Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 100, Gr. 00 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 100/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert 1 Stück 250A-Sicherungslastschaltleiste HSE 1, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössernin Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 500, Gr. 1 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 250/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert Türart: Segmenttüren (3-teilig) Abgänge nach unten Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 1.110 / 625 mm, | 1 | St | 106.344 | 106.344
105.1.04.0180 | 19 NSHV | Unterspannungsauslöser Unterspannungsauslöser unverzögerter Unterspannungsauslöser (10 bis 15 ms) Bemessungssteuerspeisespannung Us: 208-240 V AC / 50/60 Hz | 1 | St |  | 0
105.1.04.0190 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 2 | St |  | 0
105.1.04.0200 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 250A-Sicherungslastschaltleiste HSE 1, Mehr Minder Kosten 250A-Sicherungslastschaltleiste HSE 1, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 1 | St |  | 0
105.1.04.0210 | 19 NSHV | Stoerlichtbogenbarrieren Stoerlichtbogenbarrieren Es ist in der gesamten Verteileranlage der Einbau von Stoerlichtbogenbarriere vorzusehen, welche die negativen Auswirkungen eines Stoerlichtbogens auf das Entstehungsfeld begrenzen. Die Funktion der Stoerlichtbogenbarriere ist durch Pruefungen nachzuweisen. | 1 | psch |  | 0
105.1.04.0220 | 89 PPK | Netzberechnung Durch eine Netzberechnung des gesamten Niederspannungsnetzes bzw. Netze mit Ihren Kupplungsmöglichkeiten sind Lastfluss- und die Kurzschlussverhältnisse, sowie die Einhaltung des geforderten maximalen Spannungsfalls an allen Knotenpunkten (bis zur letzten Steckdose) der Anlage sowohl graphisch wie auch tabellarisch zu dokumentieren. Die Netzberechnung ist mit den Ausführungsplänen der Verteileranlage zur Genehmigung vorzulegen. Der Nachweis der Selektivität, für das gesamte Netz, ist mit einem, durch den TUEV zertifizierten, Programm zu erbringen. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Zubehör Zubehör | 0,000 |  |  | 0
105.1.04.0230 | 19 NSHV | Kennzeichnungsschilder Kennzeichnungsschilder mit Gravur, Text nach Angabe. Innen und aussen dauerhaft zu befestigen. | 6 | St | 4 | 24
105.1.04.0240 | 19 NSHV | Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder entsprechend den einschlägigen DIN VDE- und EVU-Vorschriften Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder entsprechend den einschlägigen DIN VDE- und EVU-Vorschriften an den Türaußenseiten: a) - 1 Warnschild WS1 (Blitzpfeil) mit Zusatzschild ZS1 b) - 1 Stationsbezeichnungsschild im elektrischen Betriebsraum: a) - 1 Merkblatt ZH 1/403 (Erste Hilfe bei Unfällen durch elek trischen Strom) b) - 1 Merblatt nach DIN VDE 0132 (Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden in elektrischen Betriebsräumen und in deren Nähe) c) - 1 Merkblatt nach DIN VDE 0105 (Bestimmungen für den Betrieb von Starkstromanlagen) d) - 3 Verbotsschilder VS 1("Nicht schalten")nach DIN 40008 e) - 3 Kombischilder VS 1/ZS 1("Nicht schalten, es wird gearbeitet. Entfernen des Schildes") nach DIN 40008 f) - 3 Warnzeichen ("Achtung! geerdet und kurzgeschlossen") nach DIN 40008 g) - 1 Hinweisschild HS 3 ("5 Sicherheitsregeln") nach DIN 40008 h) - 1 Satz technische Dokumentation über die eingebauten Betriebsmittel i) - 1 Satz Schaltfeldbeschriftung j) - 1 Warnschild WS 1 (Blitzpfeil) mit Zusatzschild ZS 1 an Stellen besonderer Gefährdung V.g. Warn- und Hinweisschilder liefern und im Stationsgebäude an den Wänden montieren bzw. mit Magnethaftband versehen an geeigneter Stelle auf einer verzinkten Stahlblechtafel deponieren. | 1 | Satz | 29.896 | 29.896
105.1.04.0250 | 19 NSHV | Reserve NH-Sicherungseinsätze NH-Sicherungseinsätze der in der jeweiligen Anlage verwendeten Baugrößen und Nennstromstärken als Reservehaltung. | 2 | Satz |  | 0
105.1.04.0260 | 19 NSHV | Wandschrank ca. 600 x 600 mm für v.g. Reservesicherungen Wandschrank ca. 600 x 600 mm für v.g. Reservesicherungen | 1 | St | 10.128 | 10.128
105.1.04.0270 | 19 NSHV | Übersichtsschaltplan DIN 40 719 Übersichtsschaltplan, gemäß DIN 40 719, der kompletten Niederspannungsschaltanlage in DIN A3, laminiert | 3 | St | 5.064 | 15.192
105.1.04.0280 | 19 NSHV | Erdungsseil Erdungsseile 150 / 50 qmm, L=2400 mm, mit Kugelfestpunkte. | 1 | St | 6.02 | 6.02
105.1.04.0290 | 19 NSHV | Handnotleuchte mit Ladegerät Handnotleuchte mit Akkumulatoren, Ladegerät und Netzanschlußkabel für den Einsatz als Notleuchte, mit Netzspannungsanzeige, Gehäuse aus Kunststoff (IP54). Scheinwerferlampe: 10 W Nebenlicht: 1,5 W Nennbetriebsdauer: 3,5 Stunden Akku: 6,0 V, 6,5 Ah Mit Wandhalter betriebsfertig liefern und montieren. | 2 | St | 3.165 | 6.33
Hinweistext | 73 Demo | Demontage Demontage | 0,000 |  |  | 0
105.1.04.0300 | 73 Demo | Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen NSHV. Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen NSHV. bestehend aus: - Einspeisefeld - 5 x Abgangsfelder -1 Zählerwandschrank - Blindkompensation Die NSHV befindet sich im UG des Gebäudes. Abtransport der NSHV und der Zubehörteile über Treppe aus dem UG ist zu kalkulieren. | 1 | psch | 480 | 480
105.1.04.0310 | 73 Demo | Rückbau, Demontage und fachgerechte Entsorgung der NS- Leitungen (Abgangsleitung) aus der NSHV bis 4 x 120 SM/70 qmm Rückbau, Demontage und fachgerechte Entsorgung der NS- Leitungen (Abgangsleitung) aus der NSHV bis 4 x 120 SM/70 qmm Diese sind komplett bis zur Unterverteilung zurückzubauen und abzuklemmen. | 200 | m | 2.8 | 560
105.1.04.0320 | 73 Demo | Demontage und fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungsnachweis der vorhandenen USV und Batterieanlage inkl. Demontage und fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungsnachweis der vorhandenen USV und Batterieanlage inkl. bestehend aus: - USV Fabrikat: AEG (HxBxT = ca. 1400x1000x600mm) - 32 x Batterien (Bleiakkus) - 3 x Klemmkästen - Meldeeinheit - Elektrowandheizung/ Kühlung ((HxBxT = ca. 2000x600x200mm) - Kabelanlage Die USV- und Batterieraum befinden sich im UG des Gebäudes. Abtransport der USV und Batterien der Zubehörteile über Treppe aus dem UG ist zu kalkulieren. Die Außerbetriebnahme und Demontage der USV ist zwingend mit der Feuerwehr abzustimmen. | 1 | psch | 180 | 180
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für alle Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugerät vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 30 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle nach DIN/VDE 0660, Teil 500, zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Klemmenausführung ist nur mit Reihenklemmen mit zugeordneten PE- und N- klemmen zugelassen. Dreistockklemmen sollen verwendet werden. Jeder Klemmbock erhält eine große Neutralleiterklemme um für Erweiterungen den N-Leiter zur Verfügung zu haben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat gem. Positionsbeschreibung zu kalkulieren. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: angebotenes Fabrikat der Hauptkomponenten wie Schutzschalter, Sicherungen etc.: '[TB61[........ABB.............]]' | 0,000 |  |  | 0
105.1.05.0010 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 63 A. Hauptschalter 4-polig, 63 A. | 2 | St |  | 0
105.1.05.0020 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 80 A. Hauptschalter 4-polig, 80 A. | 10 | St |  | 0
105.1.05.0030 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 100 A. Hauptschalter 4-polig, 100 A. | 1 | St |  | 0
105.1.05.0040 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 125 A. Hauptschalter 4-polig, 125 A. | 1 | St |  | 0
105.1.05.0050 | 22 Vert | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 33 | St |  | 0
105.1.05.0060 | 22 Vert | Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV mit Betriebsanzeige und Fernmeldemodul zur Fernabfrage | 4 | St |  | 0
105.1.05.0070 | 22 Vert | NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 | 1 | St |  | 0
105.1.05.0080 | 22 Vert | Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, Passend zum angebotenem Fabrikat der Sicherheitsbeleuchtung | 24 | St |  | 0
105.1.05.0090 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 92 | St |  | 0
105.1.05.0100 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 2 | St |  | 0
105.1.05.0110 | 22 Vert | Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 | 25 | St |  | 0
105.1.05.0120 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 | 20 | St |  | 0
105.1.05.0130 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-pol., 63 A, D02 Neozed-Element, 3-polig, 63 A, D 02 | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Im Regelfall werden Fehlerströme bis 30 mA eingesetzt! Jeder Fehlerstromschutzschalter ist mit Hilfsschalter 2 pol. 10 A ausgerüstet.Die Kontakte werden pro Verteilung zur Sammelstörmeldung verschaltet. | 0,000 |  |  | 0
105.1.05.0140 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.1.05.0150 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 15 | St |  | 0
105.1.05.0160 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 65 | St |  | 0
105.1.05.0170 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 10 | St |  | 0
105.1.05.0180 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 5 | St |  | 0
105.1.05.0190 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A Allstromsensitiv FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A Allstromsensitiv mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Das maximale Bemessungs-Schaltvermögen soll 6 KA betragen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.05.0200 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. | 240 | St |  | 0
105.1.05.0210 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. | 15 | St |  | 0
105.1.05.0220 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. | 460 | St |  | 0
105.1.05.0230 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. | 15 | St |  | 0
105.1.05.0240 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. | 5 | St |  | 0
105.1.05.0250 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/C. | 3 | St |  | 0
105.1.05.0260 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. | 2 | St |  | 0
105.1.05.0270 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/C. | 2 | St |  | 0
105.1.05.0280 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. | 6 | St |  | 0
105.1.05.0290 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. | 5 | St |  | 0
105.1.05.0300 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. | 3 | St |  | 0
105.1.05.0310 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. | 2 | St |  | 0
105.1.05.0320 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. | 2 | St |  | 0
105.1.05.0330 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA | 2 | St |  | 0
105.1.05.0340 | 22 Vert | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Sicherungsautomaten 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 150 | St |  | 0
105.1.05.0350 | 22 Vert | Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 15kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 15kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660-102), Bemessungsisolationsspannung 690 V AC, 3-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Gebrauchskategorie AC 3, Bemessungsbetriebsleistung 15 kW, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC, Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 2 S und 2 Ö. | 5 | St |  | 0
105.1.05.0360 | 22 Vert | Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 30kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 30kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660-102), Bemessungsisolationsspannung 690 V AC, 3-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Gebrauchskategorie AC 3, Bemessungsbetriebsleistung 30 kW, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC, Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 2 S und 2 Ö. | 5 | St |  | 0
105.1.05.0370 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 30 | St |  | 0
105.1.05.0380 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 50 | St |  | 0
105.1.05.0390 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 10 | St |  | 0
105.1.05.0400 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 125 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 125 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Koppelrelais Koppelrelais | 0,000 |  |  | 0
105.1.05.0410 | 22 Vert | Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 40 | St |  | 0
105.1.05.0420 | 22 Vert | Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 20 | St |  | 0
105.1.05.0430 | 22 Vert | Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 10 | St |  | 0
105.1.05.0440 | 22 Vert | Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. | 15 | St |  | 0
105.1.05.0450 | 22 Vert | Hand-Null-Automatikschalter Hand-Null-Automatikschalter Dreistellungsschalter Hand-Null-Automatikschalter f. Verteilereinbau | 1 | St |  | 0
105.1.05.0460 | 22 Vert | Einbaukontrolleuchten Einbaukontrollleuchten LED 230V Signalleuchte DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) mit Kalotte und Lampe, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Schraubbefestigung, für Frontplatteneinbau, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungsstrom 6 A, | 20 | St |  | 0
105.1.05.0470 | 22 Vert | Einbauschalter Einbautaster16 A Einbauschalter Einbautaster16 A | 6 | St |  | 0
105.1.05.0480 | 22 Vert | Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V | 5 | St |  | 0
105.1.05.0490 | 22 Vert | Fernschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler Fernschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler | 5 | St |  | 0
105.1.05.0500 | 22 Vert | Fernschalter als Stromstoßschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler Fernschalter als Stromstoßschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler | 5 | St |  | 0
105.1.05.0510 | 22 Vert | Fernschalter mit Zeitrelais einstellbar und Fernschalter mit Zeitrelais einstellbar und nachschaltbar bis 6o min., 2-polig, 16 A 23o V, | 2 | St |  | 0
105.1.05.0520 | 22 Vert | Fernschalter für ZE / ZA 2 pol. Fernschalter für ZE / ZA 2 pol. Stromstoßschalter für Zentralsteuerung ( Zentral ein /aus) zusätzlich zu der örtlichen Steuerung mit Nenn- schaltstrom 16A / 230V, Versorgungsspannung 8 .. 230V AC/DC. | 5 | St |  | 0
105.1.05.0530 | 22 Vert | Digitale Zeitschaltuhr, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Gangreserve 1,5 Jahre, mit Tages- und Wochenprogramm, mit DCF 77-Funksignal und Antenne, mind. 2 Kanäle, mit 2 W, Belastbarkeit 16 A, 230 V AC, min. Schaltabstand 1 min. Digitale Zeitschaltuhr, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Gangreserve 1,5 Jahre, mit Tages- und Wochenprogramm, mit DCF 77-Funksignal und Antenne, mind. 2 Kanäle, mit 2 W, Belastbarkeit 16 A, 230 V AC, min. Schaltabstand 1 min. | 1 | St |  | 0
105.1.05.0540 | 22 Vert | Dämmerungsschalter 230 V AC, für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, mit Fernmesselement, Schaltleistung 2,3 kW, Einstellbereich 2 bis 7500 lx. Dämmerungsschalter 230 V AC, für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, mit Fernmesselement, Schaltleistung 2,3 kW, Einstellbereich 2 bis 7500 lx. | 1 | St |  | 0
105.1.05.0550 | 22 Vert | Schaltschrankeinbauleuchte Schaltschrankeinbauleuchte mit integriertem Schalter und Schukosteckdose Gehäuse aus Kunststoff Schutzart IP 20 Lichtstrom min. 1000 Lm | 10 | St |  | 0
105.1.05.0560 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 250 VA Steuertransformator 230/ 24 V 250 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 250 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........EATON..........]]' Typ: '[TB62[..........STN0,25.........]]' | 1 | St |  | 0
105.1.05.0570 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 100 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........EATON...............]]' Typ: '[TB62[..........STN0,1...............]]' | 1 | St |  | 0
105.1.05.0580 | 22 Vert | Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, mind. 48W Leistung / 2 A Umgebungstemperatur: 0?50°C Eingang 1-phasig Eingangsspannung: AC 230 V / 50 Hz. Hutschienenmontage, Schaltschrankeinbau inkl. Verdrahtung | 1 | St |  | 0
105.1.05.0590 | 22 Vert | E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz Bemessungssteuerspeisespannung: 230/400 V; Bemessungsbetriebsstrom: 5A Frequenz: 45 bis 65 Hz für Wandleranschluss 1/5A geeicht 2-Tarif mit LC-Display Hutschienenmontage Genauigkeitsklasse: 1 (für Wirkenergie) geeicht nach MID inkl. Kommunikationsmodul M-Bus S0-Schnittstelle Anwendung: zur Messung von kWh in 1-phasigen und 3-phasigen Netzen, 4-Leiter-Anschluss Inkl. Wandlersatz oder gleichwertige Art. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........TIP..................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '[TB63[.............SINUS 5//1A M-Bus MIS.........................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.1.05.0600 | 22 Vert | Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von 30 Minuten (I/E30) nach DIN 4102, Bestückt mit Klemmleiste, mit Beschriftung. Innenmaß H/B/T 200/200/100 mm | 1 | St | 22.785 | 22.785
105.1.05.0610 | 22 Vert | Isolierstoff-Automatengehäuse ca. 300*800 bzw 60 TE Isolierstoff-Automatengehäuse ca. 300*800 bzw 60 TE 1 x 5-reihig zur Aufnahme von zuvor beschriebenen Einbauten, schutzisoliert, IP 65, Beschriftung mit gravierten Resopalschildern, Verdrahtung auf Reihenklemmen mit N-Trennklemmen und zugeordneten PE-Klemmen, Kabelflansche sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.................Striebel & John...................]]' Typ: '[TB62[........................./.................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.1.05.0620 | 22 Vert | Wandanbauschränke: HxBxT 800 x 550 x 205mm, 120 TE Wandanbauschränke wie zurvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 800 x 550 x 205mm, ca. 120 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.1.05.0630 | 22 Vert | Wandanbauschränke: HxBxT 1100 x 1050 x 205mm, 336 TE Wandanbauschränke wie zurvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 1100 x 1050 x 205mm, ca. 336 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.1.05.0640 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 550 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 550 mm ca. 288 TE | 1 | St | 60.768 | 60.768
105.1.05.0650 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 800 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 800 mm ca. 432 TE | 2 | St | 60.768 | 121.536
105.1.05.0660 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1050 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1050 mm ca. 576 TE | 8 | St | 81.024 | 648.192
105.1.05.0670 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1350 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1350 mm ca. 720 TE | 2 | St | 81.024 | 162.048
105.1.05.0680 | 22 Vert | Zuschlag zu vorgenannten Positionen für ein Einbaufeld Zuschlag zu vorgenannten Positionen für ein Einbaufeld als rundum geschottetes Gerätefeld komplett mit Montageplatte, Klemmleiste und Zubehör zur bauseitigen Bestückung mit Bauteilen der Gebäudeautomation Größe ca. 350*600 mm bzw. 48 TE | 2 | St |  | 0
105.1.05.0690 | 22 Vert | Installationskleinverteiler Kunststoff IP3X 3x12TE Installationskleinverteiler DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) und DIN 43871, mit PE- und N-Klemmschienen, Tragschienen DIN EN 60715, Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung je Gerät, einschl. Kabel-/Leitungseinführungen, Schutzklasse II, aus Kunststoff, mit Tür, Montage an C-Profilschiene, Schutzart IP 30, 36 Teilungseinheiten, einschl. Reihenklemmen und Zubehör. Größe ca.: HxBxT 515 mm x 305 mm x 96,5 mm angebotenes Fabrikat: '.................Striebel & John.................................' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '.................A336N3.................................' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 39.879 | 39.879
105.1.05.0700 | 22 Vert | Übersichtsschaltplan Übersichtsschaltplan, der Unterverteilungsbereiche in DIN A3, laminiert | 12 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Kabeltrasse für die im Gebäude vorhandenen Gewerke. Die Kabel- und Leitungen von separat ausgeschriebenen oder bauseits gelieferten Fremdgewerken werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer und der Fachbauleitung, ebenfalls auf diesen Trassen verlegt sein. Die Gesamtverantwortung für eine fach- und normgerechte Verlegung seiner Trassen bleibt jedoch beim Auftragnehmer "Starkstromanlagen"! Insofern ist der Unternehmer "Starkstromanlagen" den Fremdgewerken weisungsberechtigt. Mängel in der diesbezüglichen Kabelverlegung der Fremdgewerke müssen unverzüglich direkt untereinander und auch der Fachbauleitung gemeldet werden. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Alle Gitterrinnen, Kabelrinnen, -leitern oder -bahnen sind wenn, nicht besonders erwähnt, immer mit Wandauslegern, Trennsteg und dem zugehörigen Befestigungs, Verbindungs-, Aussteifungsmaterial, Kantenschutz an Schnittkanten und sonstigen Kleinteilen und Zubehör zu kalkulieren. Die Befestigung an Stahl darf nur mit systemgebundenen Schraub- und Klemmprofilen erfolgen. Die Wandausleger müssen bei direkter Wandmontage für einen freien Wandabstand der Bahn von mind. 100 mm ausgelegt sein! Alle Hängestiele und Formteile wie Winkel, Abzweiger, T-Stücke und Etagen sind separat ausgeschrieben. Alle Kabelleitern / Steigetrassen sind anteilig mit Bügelschellen, Gegenwannen, Befestigungswinkel sowie sämtlichen sonstigen Systemzubehör wie z.B. Trassenendkappen u. Bodenendblechen zu kalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die Installationssysteme für die brandsichere Die Installationssysteme für die brandsichere Verlegung im Zwischendeckenbereich dienen der mechanischen Absicherung der installierten Kabel und Leitungen gegen ein Herunterfallen im Brandfall. Der Nachweis der Brandprüfung mit den einzuhaltenden Mindestabständen zur Unterdecke muss durch eine gutachtliche Stellungnahme oder ein Prüfzeugnis einer Materialprüfanstalt erbracht werden. Die Forderungen der MLAR bzw. der baurechtlich eingeführten LAR/RbALei für die Installationen in Flucht- und Rettungswegen müssen eingehalten werden. Weitergeltende Normen und Richtlinien wie VDE- Vorschriften zur Verlegung von allgemeiner und sicherheitstechnischer Stromversorgung sind weiterhin zu beachten. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. | 0,000 |  |  | 0
105.1.06.0010 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inklusive Verbinder-Set, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Blechstärke: 1 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 1,5 kN/m bei Stützabstand 1,5m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............RICO...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[................151W02-100-L..................................]]' (Angabe des Bieters) | 60 | m |  | 0
105.1.06.0020 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm | 120 | m |  | 0
105.1.06.0030 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm | 100 | m |  | 0
105.1.06.0040 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm | 80 | m |  | 0
105.1.06.0050 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 5oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 5oo x 60 mm | 50 | m |  | 0
105.1.06.0060 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 6oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 6oo x 60 mm | 20 | m |  | 0
105.1.06.0070 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand | 40 | m |  | 0
105.1.06.0080 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand | 20 | m |  | 0
105.1.06.0090 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 15 | St |  | 0
105.1.06.0100 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 12 | St |  | 0
105.1.06.0110 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 15 | St |  | 0
105.1.06.0120 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 500 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 500 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 10 | St |  | 0
105.1.06.0130 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 600 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 6oo x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0140 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 10 | St |  | 0
105.1.06.0150 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 12 | St |  | 0
105.1.06.0160 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 14 | St |  | 0
105.1.06.0170 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 500 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 500 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0180 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 600 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 600 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 5 | St |  | 0
105.1.06.0190 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 15 | St |  | 0
105.1.06.0200 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 6o mm Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 18 | St |  | 0
105.1.06.0210 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 25 | St |  | 0
105.1.06.0220 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 500 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 500 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0230 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 600 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 600 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht | 5 | St |  | 0
105.1.06.0240 | 85 Kts | Formteil als Etagenbogen, Breite 200 x 6o mm Formteil als Etagenbogen, Breite 200 x 6o mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0250 | 85 Kts | Formteil als Etagenbogen, Breite 300 x 6o mm Formteil als Etagenbogen, Breite 300 x 6o mm für Kabelrinne, gelocht, | 4 | St |  | 0
105.1.06.0260 | 85 Kts | Formteil als Etagenbogen, Breite 400 x 60 mm Formteil als Etagenbogen, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 4 | St |  | 0
105.1.06.0270 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 50 | St |  | 0
105.1.06.0280 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 40 | St |  | 0
105.1.06.0290 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 25 | St |  | 0
105.1.06.0300 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 20 | St |  | 0
105.1.06.0310 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 600 mm | 15 | St |  | 0
105.1.06.0320 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 800 mm | 12 | St |  | 0
105.1.06.0330 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1000 mm | 10 | St |  | 0
105.1.06.0340 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1200 mm | 5 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Kabeltragsystem für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktion der Funktionserhaltklassen E 30 und E 90 für alle entsprechend der Norm gefertigten und geprüften Kabel und Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. Die angegebenen Systemlängen sind mit max. Stütz- und Befestigungsabständen gemäß der Zulassung benannt, zu Formteilen ist ein max. Abstand von 150 mm einzuhalten. Es sind ausreichend Befestigungspunkte anhand der Zulassung unter Berücksichtigung der max. Stützabstände einzukalkulieren. Bei Deckenabhängungen ist die Auswahl der Montagebauteile entsprechend der Länge der Abhängungen zu berücksichtigen. Es sind ausschließlich brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Befestigungssysteme zu verwenden. Die senkrechte Kabelverlegung erfolgt direkt auf der Wand, die in der DIN 4102 Teil 12 geforderte Zugentlastung bei durchgehender senkrechter Verlegung im Abstand von max. 3,5 m ist zu berücksichtigen. Die Kabelanlage ist nach Fertigstellung normgerecht zu kennzeichnen. Dem System entsprechende Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und gutachtliche Stellungnahmen sind dem Auftraggeber vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.06.0350 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage für die Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel mit Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12 Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Blechstärke: 1,5 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 0,10 kN/m bei Stützabstand 1,2m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............RICO....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............161W24-100.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | m |  | 0
105.1.06.0360 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel mit Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12 Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Blechstärke: 1,5 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 200 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 0,10 kN/m bei Stützabstand 1,2m Verlegung in Teillängen liefern und montieren | 50 | m |  | 0
105.1.06.0370 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm | 30 | m |  | 0
105.1.06.0380 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0390 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 5 | St |  | 0
105.1.06.0400 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0410 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 5 | St |  | 0
105.1.06.0420 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0430 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 6o mm Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 5 | St |  | 0
105.1.06.0440 | 85 Kts | Formteil als Etagenbogen, Breite 200 x 6o mm Formteil als Etagenbogen, Breite 200 x 6o mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.1.06.0450 | 85 Kts | Formteil als Etagenbogen, Breite 300 x 6o mm Formteil als Etagenbogen, Breite 300 x 6o mm für Kabelrinne, gelocht, | 5 | St |  | 0
105.1.06.0460 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 6 | St |  | 0
105.1.06.0470 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 5 | St |  | 0
105.1.06.0480 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 4 | St |  | 0
105.1.06.0490 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 4 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Deckel verzinkt für Kabelrinnen Deckel | 0,000 |  |  | 0
105.1.06.0500 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 100 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 100 mm Breite. | 20 | m |  | 0
105.1.06.0510 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 200 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 200 mm Breite. | 30 | m |  | 0
105.1.06.0520 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 300 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 300 mm Breite. | 20 | m |  | 0
105.1.06.0530 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 400 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 400 mm Breite. | 25 | m |  | 0
105.1.06.0540 | 85 Kts | Kabelleiter mit Zubehör für Wandmontage mit 100 mm Kabelleiter mit Zubehör für Wandmontage mit 100 mm Wandabstand auf einem Ausleger Tragfähigkeit des Auslegers : 3 kN Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 110 mm Breite: 400 mm + 100 mm Wandabstand Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 2,0m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............RICO...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................153C1-400-TR.................................]]' (Angabe des Bieters) | 60 | m |  | 0
105.1.06.0550 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200-400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200-400 mm | 10 | St |  | 0
105.1.06.0560 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500-800 mm | 14 | St |  | 0
105.1.06.0570 | 85 Kts | Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 400 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............RICO...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................151L1-400-C63.................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.1.06.0580 | 85 Kts | Steigeleiter, 5oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 5oo x 110 mm. | 80 | m |  | 0
105.1.06.0590 | 85 Kts | Steigeleiter, 6oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 6oo x 110 mm. | 60 | m |  | 0
105.1.06.0600 | 85 Kts | Steigeleiter E30 mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............RICO...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............151L1-300-C33...................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.1.06.0610 | 85 Kts | Steigeleiter, 4oo x 60 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 4oo x 60 mm. | 40 | m |  | 0
105.1.06.0620 | 85 Kts | C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert | 50 | m | 9.58 | 479
105.1.06.0630 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 500 | St | 0.5625 | 281.25
105.1.06.0640 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 400 | St | 0.675 | 270
105.1.06.0650 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x28 Unterflurkanal Installationskanal zur Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach DIN VDE 0634 Teil 2. Allseitig geschlossenes Rechteckprofil mit Trennsteg und durchlaufender Trennstegmarkierung auf dem Kanaloberteil. in Teillängen montieren inkl. Erdung und Zugdraht Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 28 mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 200 | m | 12.08 | 2416
105.1.06.0660 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x48 Unterflurkanal wie vor jedoch Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 48 ¸ mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 800 | m | 12.08 | 9664
105.1.06.0670 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x28 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x28 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 5 | St | 15 | 75
105.1.06.0680 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 5 | St | 15 | 75
105.1.06.0690 | 39 Ufk | Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Rohrinstallationen, mit Schnellverstellung der Dosenhöhe; mit innen liegender stufenloser Höhennivellierung; mit Entkopplungsmöglichkeit für das Dosenoberteil nach der Estrichverlegung; mit Montageschutzdeckel, und inkl. des Funktionsdeckel. Werkstoff: Stahl, FS Nivellieraufsatz: Aluminium Estrichhöhe: 70 ¸ 125 mm Nenngröße: 350 angebotenes Fabrikat: '[TB61[....................PUK..............................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............UBDHB350 48-308R...................................]]' (Angabe des Bieters) | 80 | St | 30.84 | 2467.2
105.1.06.0700 | 39 Ufk | Bodensteckdose Bodensteckdose zum Einbau in Estrich und Beton mit verschließbarem Klappdeckel . Bodeneben zu setzende Einzeldose aus Aluminium, Niro- Deckeleinlage. Schwere Ausführung, befahrbar, mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Zuleitung über zwei Leerohre M 20. Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen. Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium Abmessungen: ca. 94x 94mm grau inkl. Steckdose 1-fach 2-polig + PE, 230V | 1 | St | 11.775 | 11.775
105.1.06.0710 | 29 Inst | Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm | 40 | m | 7.875 | 315
105.1.06.0720 | 29 Inst | Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm | 32 | St | 2.3625 | 75.6
105.1.06.0730 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech | 600 | St | 0.525 | 315
105.1.06.0740 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.30 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 1400 | St | 0.6 | 840
105.1.06.0750 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 300 | St | 0.45 | 135
105.1.06.0760 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.20 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 200 | St | 0.45 | 90
Hinweistext | 33 Kanä | Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff, mindestens 2-fach unterteilbar, einschl. allem Zubehör wie Deckel, Kabelhalter, Endkappen etc., liefern und in Teillängen betriebsfertig an Mauerwerk, Beton-Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen montieren und ausrichten. | 0,000 |  |  | 0
105.1.06.0770 | 33 Kanä | Installationskanal 4o x 6o mm Installationskanal 4o x 6o mm. | 30 | m | 3.1875 | 95.625
105.1.06.0780 | 33 Kanä | Installationskanal 12o x 6o mm. Installationskanal 12o x 6o mm. | 20 | m | 4.35 | 87
105.1.06.0790 | 33 Kanä | Installationskanal 2oo x 6o mm. Installationskanal 2oo x 6o mm. | 10 | m | 5.475 | 54.75
105.1.06.0800 | 33 Kanä | Installationskanal 15 x 15 mm.weiß Installationskanal 15 x 15 mm.weiß | 60 | m | 2.475 | 148.5
105.1.06.0810 | 33 Kanä | Installationskanal 30 x 15 mm.weiß Installationskanal 30 x 15 mm.weiß | 40 | m | 2.475 | 99
Hinweistext | 33 Kanä | Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. | 0,000 |  |  | 0
105.1.06.0820 | 33 Kanä | Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Elektroinstallationskanal DIN VDE 0604 als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton nach Wahl einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Wand | 40 | m | 5.68 | 227.2
105.1.06.0830 | 33 Kanä | T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. T-Abzweig, flach, für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. | 5 | St | 1.8 | 9
105.1.06.0840 | 33 Kanä | Außenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Außenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 5 | St | 2.0625 | 10.3125
105.1.06.0850 | 33 Kanä | Innenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Innenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 9 | St | 2.0625 | 18.5625
105.1.06.0860 | 33 Kanä | Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/130mm Schallbarriere für Geräteeinbaukanal, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, Schalldämm-Maß mind. 40 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar). | 2 | St | 3.375 | 6.75
105.1.06.0870 | 33 Kanä | Endstück Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Endstück für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, auf Mauerwerk. | 10 | St | 1.3875 | 13.875
105.1.06.0880 | 33 Kanä | Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal | 50 | St | 0.7875 | 39.375
105.1.06.0890 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Kunststoff-Rohr aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, nicht flammenausbreitend und mit hoher Kälteschlagfestigkeit. nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 14,5 mm | 400 | m | 1.4475 | 579
105.1.06.0900 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 | 200 | m | 1.44 | 288
105.1.06.0910 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 | 100 | m | 1.7925 | 179.25
105.1.06.0920 | 32 Leer | Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen | 100 | m | 0.68 | 68
105.1.06.0930 | 8 Bohr | Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. | 60 | m | 4 | 240
105.1.06.0940 | 8 Bohr | Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. | 60 | m | 6.5 | 390
105.1.06.0950 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M20 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 20 | 100 | m | 1.8825 | 188.25
105.1.06.0960 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M25 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 25 | 140 | m | 1.995 | 279.3
105.1.06.0970 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 32 sonst wie vor jedoch, Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 32 | 80 | m | 2.1825 | 174.6
105.1.06.0980 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 40 sonst wie vor jedoch Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 40 | 50 | m | 2.79 | 139.5
105.1.06.0990 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 | 60 | m | 3.1575 | 189.45
105.1.06.1000 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 | 70 | m | 3.825 | 267.75
105.1.06.1010 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 | 50 | m | 4.305 | 215.25
Hinweistext | 30 Kabl | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Betriebstemperatur max. 70 °, Nennspannung bis 500 V. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Kabel sind mit einer dauerhafter Kabelkennzeichnung (nach Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) an jedem Ende zu versehen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0010 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Verlegung betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 300 | m | 3.0375 | 911.25
105.1.07.0020 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 200 | m | 3.0375 | 607.5
105.1.07.0030 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 150 | m | 3.0375 | 455.625
105.1.07.0040 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 200 | m | 3.0375 | 607.5
105.1.07.0050 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 100 | m | 3.15 | 315
105.1.07.0060 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 50 | m | 3.45 | 172.5
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0070 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 100 | m | 0.84 | 84
105.1.07.0080 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 200 | m | 0.84 | 168
105.1.07.0090 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 250 | m | 0.84 | 210
105.1.07.0100 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 180 | m | 0.84 | 151.2
105.1.07.0110 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm | 100 | m | 1 | 100
105.1.07.0120 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 10000 | m | 0.76 | 7600
105.1.07.0130 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 5000 | m | 0.76 | 3800
105.1.07.0140 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 1500 | m | 0.76 | 1140
105.1.07.0150 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 15000 | m | 0.76 | 11400
105.1.07.0160 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 6000 | m | 0.84 | 5040
105.1.07.0170 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 500 | m | 1.12 | 560
105.1.07.0180 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 120 | m | 1.28 | 153.6
105.1.07.0190 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 180 | m | 1.52 | 273.6
105.1.07.0200 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 120 | m | 1.84 | 220.8
105.1.07.0210 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 100 | m | 1.84 | 184
105.1.07.0220 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 100 | m | 2.16 | 216
105.1.07.0230 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 80 | m | 2.44 | 195.2
105.1.07.0240 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 50 RM/25 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 70 | m | 2.76 | 193.2
105.1.07.0250 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 1 x 120 qmm sonst wie vor jedoch, Starkstromkabel mit Kupferleitern als Einzeladerleitung Verlegung im Systemverbund NYY 1 x 120 qmm. | 50 | m | 2.16 | 108
105.1.07.0260 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 1 x 185 qmm sonst wie vor jedoch, Starkstromkabel mit Kupferleitern als Einzeladerleitung Verlegung im Systemverbund NYY 1 x 185 qmm. | 100 | m | 3.36 | 336
105.1.07.0270 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 1 x 240 qmm sonst wie vor jedoch, Starkstromkabel mit Kupferleitern als Einzeladerleitung Verlegung im Systemverbund NYY 1 x 240 qmm. | 100 | m | 3.96 | 396
105.1.07.0280 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 3 x 2,5 qmm. | 50 | m | 0.76 | 38
105.1.07.0290 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.84 | 84
105.1.07.0300 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 600 | m | 0.76 | 456
105.1.07.0310 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 1800 | m | 0.76 | 1368
105.1.07.0320 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 80 | m | 1.36 | 108.8
105.1.07.0330 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 100 | m | 1.36 | 136
105.1.07.0340 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 80 | m | 1.28 | 102.4
105.1.07.0350 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 10 qmm. | 70 | m | 1.52 | 106.4
105.1.07.0360 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 16 qmm. | 50 | m | 1.84 | 92
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0370 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 400 | m | 0.6 | 240
105.1.07.0380 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 350 | m | 0.6 | 210
105.1.07.0390 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.1.07.0400 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.1.07.0410 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm | 100 | m | 0.76 | 76
105.1.07.0420 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 4500 | m | 0.6 | 2700
105.1.07.0430 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 3000 | m | 0.6 | 1800
105.1.07.0440 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 120 | m | 0.6 | 72
105.1.07.0450 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 9500 | m | 0.6 | 5700
105.1.07.0460 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 4000 | m | 0.6 | 2400
105.1.07.0470 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 500 | m | 0.8 | 400
105.1.07.0480 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 120 | m | 0.84 | 100.8
105.1.07.0490 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 240 | m | 1.08 | 259.2
105.1.07.0500 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 200 | m | 1.24 | 248
105.1.07.0510 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 160 | m | 1.2 | 192
105.1.07.0520 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 250 | m | 1.52 | 380
105.1.07.0530 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 100 | m | 1.88 | 188
105.1.07.0540 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 50 RM/25 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 80 | m | 2.4 | 192
105.1.07.0550 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 1 x 120 qmm sonst wie vor jedoch, Starkstromkabel mit Kupferleitern als Einzeladerleitung Verlegung im Systemverbund NYY 1 x 120 qmm. | 60 | m | 2.04 | 122.4
105.1.07.0560 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 1 x 185 qmm sonst wie vor jedoch, Starkstromkabel mit Kupferleitern als Einzeladerleitung Verlegung im Systemverbund NYY 1 x 185 qmm. | 120 | m | 2.72 | 326.4
105.1.07.0570 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 1 x 240 qmm sonst wie vor jedoch, Starkstromkabel mit Kupferleitern als Einzeladerleitung Verlegung im Systemverbund NYY 1 x 240 qmm. | 120 | m | 3.08 | 369.6
105.1.07.0580 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.6 | 60
105.1.07.0590 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 3 x 2,5 qmm. | 70 | m | 0.6 | 42
105.1.07.0600 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 400 | m | 0.6 | 240
105.1.07.0610 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 600 | m | 0.6 | 360
105.1.07.0620 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 100 | m | 0.68 | 68
105.1.07.0630 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 100 | m | 0.68 | 68
105.1.07.0640 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 60 | m | 0.92 | 55.2
105.1.07.0650 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 10 qmm. | 50 | m | 1.08 | 54
105.1.07.0660 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 16 qmm. | 50 | m | 1.24 | 62
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0670 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 50 | m | 0.6 | 30
105.1.07.0680 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 60 | m | 0.6 | 36
105.1.07.0690 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 40 | m | 0.6 | 24
105.1.07.0700 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.1.07.0710 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 2000 | m | 0.6 | 1200
105.1.07.0720 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.1.07.0730 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 5000 | m | 0.6 | 3000
105.1.07.0740 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 2000 | m | 0.6 | 1200
105.1.07.0750 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 80 | m | 0.8 | 64
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 6,80 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0760 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 30 | m | 0.6 | 18
105.1.07.0770 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 30 | m | 0.6 | 18
105.1.07.0780 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 40 | m | 0.6 | 24
105.1.07.0790 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 40 | m | 0.6 | 24
105.1.07.0800 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 800 | m | 0.6 | 480
105.1.07.0810 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.1.07.0820 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.1.07.0830 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 1200 | m | 0.6 | 720
105.1.07.0840 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.1.07.0850 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 120 | m | 0.8 | 96
105.1.07.0860 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 120 | m | 0.84 | 100.8
105.1.07.0870 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 100 | m | 1.08 | 108
105.1.07.0880 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 100 | m | 1.24 | 124
Hinweistext | 30 Kabl | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in bauseits erstellte Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0890 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 2,5 qmm. | 300 | m | 0.96 | 288
105.1.07.0900 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYY 5 x 1,5 qmm. | 200 | m | 0.76 | 152
105.1.07.0910 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 4 qmm. | 300 | m | 0.84 | 252
105.1.07.0920 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 6 qmm. | 200 | m | 1.04 | 208
105.1.07.0930 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 10/10 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 10/10 qmm. | 150 | m | 1.04 | 156
105.1.07.0940 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm. | 120 | m | 1.04 | 124.8
105.1.07.0950 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 100 | m | 1.36 | 136
105.1.07.0960 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 120 | m | 4.08 | 489.6
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden auf vorhandenen Kabeltrasse, Steigeleitern und in Sammelhalter zulassungskonform verlegt. | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.0970 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Verlegung auf vorhandenen Kabeltrasse und Steigeleiter zulassungskonform. | 90 | m | 0.6 | 54
105.1.07.0980 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm | 400 | m | 0.6 | 240
105.1.07.0990 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.1.07.1000 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm | 90 | m | 0.6 | 54
105.1.07.1010 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm | 60 | m | 0.8 | 48
105.1.07.1020 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm | 80 | m | 0.84 | 67.2
105.1.07.1030 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² | 150 | m | 1.2 | 180
105.1.07.1040 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² | 50 | m | 2 | 100
105.1.07.1050 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 35 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 35 mm² | 60 | m | 1.6 | 96
105.1.07.1060 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 50 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 50 mm² | 30 | m | 2.4 | 72
105.1.07.1070 | 30 Kabl | NHXH FE 180 / E30 1 x 120 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV als Einzeladerleitung Typ: NHXH FE180 / E30 1 x 120 qmm | 30 | m | 2.04 | 61.2
105.1.07.1080 | 30 Kabl | NHXH FE 180 / E30 1 x 240 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV als Einzeladerleitung Typ: NHXH FE180 / E30 1 x 240 qmm | 100 | m | 3.08 | 308
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden in Einzelverlegung verlegt. Die Einzel-Schellen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.1090 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm liefern und montieren | 100 | m | 2.68 | 268
105.1.07.1100 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm liefern und montieren | 300 | m | 2.68 | 804
105.1.07.1110 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm liefern und montieren | 200 | m | 2.84 | 568
105.1.07.1120 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm liefern und montieren | 60 | m | 2.68 | 160.8
105.1.07.1130 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm liefern und montieren | 60 | m | 3.12 | 187.2
105.1.07.1140 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm liefern und montieren | 80 | m | 3.44 | 275.2
105.1.07.1150 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² liefern und montieren | 100 | m | 4.36 | 436
105.1.07.1160 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² liefern und montieren | 20 | m | 5 | 100
105.1.07.1170 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 35 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 35 mm² liefern und montieren | 20 | m | 5.6 | 112
105.1.07.1180 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 50 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 50 mm² liefern und montieren | 20 | m | 5.36 | 107.2
105.1.07.1190 | 30 Kabl | NHXH FE 180 / E30 1 x 120 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle als Einzeladerleitung Typ: NHXH FE180 / E30 1 x 120 qmm liefern und montieren | 40 | m | 4.8 | 192
105.1.07.1200 | 30 Kabl | NHXH FE 180 / E30 1 x 240 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle als Einzeladerleitung Typ: NHXH FE180 / E30 1 x 240 qmm liefern und montieren | 40 | m | 6.88 | 275.2
Hinweistext | 29 Inst | Material Material | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.1210 | 29 Inst | Erdkabel-verbindungsmuffe 5 x 6 qmm Erdkabel-Verbindungsmuffe komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, bis zu einer Kabelgröße von 5 x 6 qmm. | 5 | St | 36 | 180
105.1.07.1220 | 29 Inst | Erdkabel-verbindungsmuffe 5 x 16 qmm Erdkabel-Verbindungsmuffe komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, bis zu einer Kabelgröße von 5 x 16 qmm. | 3 | St | 51.2 | 153.6
105.1.07.1230 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 5000 | St | 0.6 | 3000
105.1.07.1240 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 300 | St | 0.6 | 180
105.1.07.1250 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 250 | St | 0.6 | 150
Hinweistext | 92 So02 | HDMI HDMI | 0,000 |  |  | 0
105.1.07.1260 | 92 So02 | HDMI-Kabel HDMI-Kabel, geschirmt mit AWG 26, inkl. Kleinmaterial zum Anschluss an die HDMI-Anschlussdose, Verlegung oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung und in Hohlraumboden. | 30 | m | 0.8 | 24
105.1.07.1270 | 92 So02 | HDMI Stecker zur Selbstmontage HDMI Stecker zur Selbstmontage Vollmetall, Stecker vergoldet 19- Polig betriebsfertig löten | 4 | St | 6 | 24
105.1.07.1280 | 92 So02 | HDMI Anschlussdose HDMI Anschlussdose reinweiß inkl. Abdeckung und betriebsfertiger Montage | 2 | St | 2.8 | 5.6
105.1.07.1290 | 92 So02 | Universal Beamerhalterung Universal Beamerhalterung Fabrikat: z.B. Vogels,CELEXON, Gewicht von bis zu 15 kg L= 60 cm Rundrohr Der Deckenhalter wird mit der Montageplatte unter die Decke gebaut. inkl. Kugelgelenk und Tragplatte für Beamer liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............CELEXON................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............MultiCel.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 10 | 20
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Abzweigdosen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen und anzuschließen. Alle Abzweigdosen sind stets im gleichen Abstand von der Decke zu montieren. Im Handbereich sind Dosen mit schraubbaren Deckeln zu verwenden. Alle Abzweigdosen müssen auf der Innenseite des Deckels eine Stromkreis- und Verteilungsnummer erhalten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Bei der Montage von Installationsgeräten und Gerätedosen und sonstigen Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderung in F30 bzw. F90 Qualität, haben diese in Abstimmung mit dem Trockenbauer in Übereinstimmung mit der Zulassung an Wände und deren Einbauten nach DIN 4102-4, an F30 und F90 Wände zu erfolgen. Keine Gegenüberliegenden Dosen, Überbauen mit Gips / Gipsplatten der Dosen etc. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Die Montagehöhe beträgt für Schalter 110 cm, Steckdosen 30 cm, Steckdosen in Küchen und Naßräumen 110 cm, Spiegelleuchten 185 cm wenn nicht anders gefordert. Alle Maße beziehen sich auf "Oberkante Fertig Fußboden" (o.k.F.F.) Abweichungen hiervon sind in den Montageplänen zu übernehmen. Für Abstände der Installationseinrichtungen von Türen sind die Baunormmaße nach Din 18 085 zu beachten. Hierbei ist auf die abweichenden Maße bei Stahlzargen zu achten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Vor Bestellung / Ausführung Vor Bestellung / Ausführung sind der Bauleitung Muster der verschiedenen Installationsgerätetypen zur Freigabe vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Beschriftung Sämtliche Bauteile sind mit Stromkreisnummern unverlierbar zu beschriften. Die Beschriftung muss die Unterverteilung wie auch die Endstromkreisnummer enthalten. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Die Ausführung ist vor Ausführung kostenfrei zu bemustern und durch die Bauherrenvertreter und die Bauleitung freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Schalterdose bzw. Schalterabzweigdose, Zentralplatte und Kombi- rahmen bis max. 3-fach anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Abdeckung, Zentralplatte,Zwischen- und Kombi- rahmen anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Unterputzinstallationsgeräte Unterputzinstallationsgeräte Es ist ein einheitliches Steckdosen- / Schalterprogramm einzusetzen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........JUNG.............]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) Vor Ausführung ist das Schaltermaterial mit 5 unterschiedliche Bauteilen einschl. Rahmen kostenfrei zu bemustern und freigeben zu lassen. nachstehend alle Geräte Unterputz: | 0,000 |  |  | 0
105.1.08.0010 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol | 20 | St | 2.9325 | 58.65
105.1.08.0020 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung | 12 | St | 4.8075 | 57.69
105.1.08.0030 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 150 | St | 4.9875 | 748.125
105.1.08.0040 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung | 10 | St | 3.045 | 30.45
105.1.08.0050 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 35 | St | 1.9875 | 69.5625
105.1.08.0060 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter mit Kontrolllampe Universal Aus / Wechselschalter | 6 | St | 2.25 | 13.5
105.1.08.0070 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung | 4 | St | 2.82 | 11.28
105.1.08.0080 | 36 SchM | Serienschalter Serienschalter | 20 | St | 1.9875 | 39.75
105.1.08.0090 | 36 SchM | Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung | 4 | St | 2.82 | 11.28
105.1.08.0100 | 36 SchM | Jalousietaster Jalousietaster | 115 | St | 3.435 | 395.025
105.1.08.0110 | 36 SchM | Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung | 5 | St | 5.175 | 25.875
105.1.08.0120 | 36 SchM | Kreuzschalter Kreuzschalter | 1 | St | 2.25 | 2.25
105.1.08.0130 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A Schuko-Steckdose 230V 16A | 350 | St | 2.5875 | 905.625
105.1.08.0140 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung inkl. Beschriftungsfeld Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung | 100 | St | 2.925 | 292.5
105.1.08.0150 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung | 50 | St | 5.9625 | 298.125
105.1.08.0160 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 10 | St | 10.8 | 108
105.1.08.0170 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 32A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 14.5125 | 29.025
105.1.08.0180 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 20 | St | 6.075 | 121.5
105.1.08.0190 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 30 | St | 6.075 | 182.25
105.1.08.0200 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 20 | St | 8.1 | 162
105.1.08.0210 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 20 | St | 8.1 | 162
105.1.08.0220 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz | 4 | St | 8.775 | 35.1
105.1.08.0230 | 36 SchM | Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz | 4 | St | 6.525 | 26.1
Hinweistext | 29 Inst | Installationsmaterial Installationsmaterial | 0,000 |  |  | 0
105.1.08.0240 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Unterputz 60 / tief 66 mm inkl. Bohrung Mauerwerk auch zur Aufnahme von bauseitigen Raumbediengeräten der GA und ähnlichen beigestellten Installationsgeräten von Fremdgewerken, und mit Putzdeckel in Mauerwerk oder in Rigipswänden oder Decken betriebsbereit eingesetzt | 200 | St | 2.925 | 585
105.1.08.0250 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton wie vor nur inkl. Fräsen und einsetzten in Beton. | 50 | St | 2.775 | 138.75
105.1.08.0260 | 29 Inst | Putzabdeckung Putzabdeckung Putzabdeckung für o.g. Unterputzschalterdosen liefern und montieren | 400 | St | 0.36 | 144
105.1.08.0270 | 29 Inst | Deckenauslassdose a.P Deckenauslassdose a.P. mit verschraubem Deckel Rund d = ca. 80 mm Höhe h = ca. 20 mm Farbe weiß | 10 | St | 3 | 30
105.1.08.0280 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 450 | St | 1.5 | 675
105.1.08.0290 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose für bauseitige Geräte Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 50 | St | 1.5 | 75
105.1.08.0300 | 29 Inst | Hohlwandose F30/90 Hohlwandose F30/90 sonst wie vor jedoch für die Montage von Hohlwandschalterdosen in F30 oder F90 Trockenbauwänden. | 40 | St | 2.4 | 96
105.1.08.0310 | 29 Inst | Hohlwandose winddicht Hohlwandose sonst wie vor jedoch als winddichte Ausführung nach ENEV. | 30 | St | 2.64 | 79.2
105.1.08.0320 | 29 Inst | Teleskop-Geräteträger Teleskop-Geräteträger Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) / Fassade für Isolierstärke von 80 - 200 mm Montagefläche für Geräte 120 x 120 mm mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger Gewichtsbelastung bei Wand- oder Deckenanbau 50 N (5kg) Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Durchmesser 3,2 - 4 mm | 2 | St | 3.075 | 6.15
105.1.08.0330 | 29 Inst | Teleskop-Gerätedose Teleskop-Gerätedose Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Schaltern, Steckdosen usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) für Isolierstärke von 80 - 200 mm Maße Gerätedose ( L x B x T) 68 x 70 x 50 mm mit ausbrechbaren Seitenwänden zum Verbinden mit Kombi-Gerätedosen mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger | 2 | St | 3.075 | 6.15
Hinweistext | 39 Ufk | Bodentanks Bodentanks | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 39 Ufk | Geräteeinbaueinheiten Geräteeinbaueinheiten Nachfolgende Geräteeinheiten sind als Geräteeinsätze komplett bestückt anzubieten. Nicht bestückte Einbaueinheiten sind mit Leerfeldern abzudecken. Schukosteckdosen wie beschrieben, teilweise mit farbigen Abdeckungen. Alle montierten Geräte sind mit Stromkreisnummer zu beschriften. Für die angegebenen EDV Dosen sind Leerdosen vorzusehen. Die EDV Dosen sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben. Die Befestigung der EDV Anschlussdosen in die Geräteeinheit ist mit einzukalkulieren Die Ausschnitte für die Geräteeinheiten werden durch den Hohlraumbodenbauer erstellt. Die Koordinierung und Abstimmung mit dem Hohlraumbodenbauer und Oberbodenleger ist mit einzukalkulieren. Es kann nicht von einer durchgehenden Montage ausgegangen werden. Die Geräte wie Steckdosen, EDV Dosen etc. sollen vor Fertigstellung des Oberbodenbelags montiert werden. angebotenes Fabrikat: '[TB61[....................PUK..............................]]' Typ: '[TB62[..........................UEKD3-R-S........................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.1.08.0340 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt, eckig, 6 Stk / 8 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 6 / 8 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x3 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 6 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 4 EDV Doppeldosen (diese sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² inkl. Gerätebecher und sätmlicher Abdeckplatten betriebsfertig montieren | 110 | St | 7.5 | 825
105.1.08.0350 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt,eckig, 3 Stk / 4 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 3 / 4 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x4 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 3 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot -Leerfeld inkl. Blind-Abdeckung - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 2 EDV Doppeldosen ( wie vor) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² betriebsfertig montieren | 95 | St | 7.5 | 712.5
105.1.08.0360 | 39 Ufk | Geräteeinheit unbestückt Geräteeinheit unbestückt Geräteeinsatz für Hohlraumboden, rund für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, Aus Edelstahl V2A, sichtbare Oberflächen gebürstet, mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Einbauten: keine betriebsfertig montieren | 2 | St | 4.5 | 9
105.1.08.0370 | 39 Ufk | Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel mit Schnurauslaß als Revisionsöffnung für Installationen im Hohlraumboden betriebsfertig montieren | 2 | St | 4.5 | 9
105.1.08.0380 | 39 Ufk | Mehrkosten für Deckel für nass gepflegte Fußböden Mehrkosten wenn vorgenannte Geräteeinheiten mit Deckeln für nass gepflegte Fußböden wie Steinzeug oder Parkett eingesetzt werden. Kassette blind, V2A, Bodenbelag 20mm, zum Einbau in Montageöffnung in estrichüberdecktem Kanalsystem und Doppel- und Hohlboden, zum Einsatz in trockenen Räumen mit trocken oder nass gepflegten Fußböden nach DIN VDE 0634, Höhe auf Fußbodenoberkante einstellbar, bestehend aus: - Kassette mit eingelegtem Stahlblechdeckel, - Kassettenrahmen mit Dichtung, - 4 nivellierbaren Stützen. Material: Kassette aus V2A-Blech, 1,5 mm. Kassettenrahmen aus V2A-Blech, 2 mm. Einlagedeckel: verzinktes Stahlblech, 4 mm. | 3 | St |  | 0
105.1.08.0390 | 39 Ufk | Mehrpreis bzw. Minderpreis Doppelsteckdose Mehrpreis/ Minderpreis für eine zusätzliche oder entfall einer Doppelsteckdose in rot für EDV | 80 | St |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Schaltermaterial a.P. IP 66 Schaltermaterial a.P. IP 66 Im folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[................GIRA..................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............System55......................................]]' (Angabe des Bieters) nachstehend alle Geräte a.P.; | 0,000 |  |  | 0
105.1.08.0400 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 50 | St | 5.1375 | 256.875
105.1.08.0410 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte Taster mit Orientierungsleuchte | 70 | St | 5.085 | 355.95
105.1.08.0420 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 50 | St | 4.2975 | 214.875
105.1.08.0430 | 36 SchM | Doppel-Taster mit Symbol Doppel-Taster mit Symbol | 10 | St | 5.085 | 50.85
105.1.08.0440 | 36 SchM | Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube | 6 | St | 4.4625 | 26.775
105.1.08.0450 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. inkl. Beschriftungsfeld | 100 | St | 4.7625 | 476.25
105.1.08.0460 | 36 SchM | Schuko-Doppelsteckdose 230V / 16A Schuko-Doppelsteckdose a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 80 | St | 5.6625 | 453
105.1.08.0470 | 36 SchM | Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 5 | St | 7.2 | 36
105.1.08.0480 | 36 SchM | Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach | 8 | St | 4.725 | 37.8
105.1.08.0490 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A mit Überspannungsfeinschutz Schuko-Steckdose 230V / 16A a.P. mit Überspannungsfeinschutz inkl. Beschriftungsfeld | 10 | St | 2.925 | 29.25
105.1.08.0500 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A | 15 | St | 6.4125 | 96.1875
105.1.08.0510 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A | 8 | St | 8.6625 | 69.3
105.1.08.0520 | 36 SchM | Ausschalter mit Kontrolllampe Ausschalter mit Kontrolllampe | 15 | St | 5.1375 | 77.0625
105.1.08.0530 | 36 SchM | Ausschalter, 3-polig, mit Kontrolllampe Ausschalter, 3-polig, mit Kontrolllampe | 10 | St | 6.3 | 63
105.1.08.0540 | 36 SchM | Heizungs-Notschalter Heizungs-Notschalter | 2 | St | 5.1375 | 10.275
105.1.08.0550 | 36 SchM | Geräte Hauptschalter Gerätehauptschalter 4 pol. 400V 16 A für Torsteuerungen, Hubbühnen etc. | 5 | St | 13.05 | 65.25
105.1.08.0560 | 25 CEE | Installationswürfel Installationswürfel aus schlagfestem Kunststoff, IP 54, mit 1 CEE rot, 400V, 16A, 3 Schukosteckdosen 230V 16A. inkl. flexibler Anschlussleitung 10 m | 8 | St | 15 | 120
105.1.08.0570 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 6 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 6 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 20 | St | 12.6 | 252
105.1.08.0580 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 16 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 16 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 5 | St | 17.55 | 87.75
105.1.08.0590 | 93 So03 | Bewegungsmelder 360° Unterputz, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Beschreibung: Werksprogramm 100 Lux/5 Min. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Netzspannung: 230 V , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,33 W Erfassungsbereich: 360° Reichweite: ca. 24 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Kanal 1: Beleuchtung Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Tastereingang 1: ja Lichtmessung: Mischlicht Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C.+50 °C Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Abmessungen ca.: Höhe 46 mm, Ø 108 mm Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[...................BEG Luxomat...............................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....................PD4-M-1C-UP.......................]]' (Angabe des Bieters) | 20 | St | 9.375 | 187.5
105.1.08.0600 | 93 So03 | Bewegungsmelder 180° mit Akustiksensor, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Manuelles Schalten durch Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Markenschalterkompatibel. Impulsfunktion. Netzspannung: 230 V , 50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,9 W Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal Reichweite: ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 1,1 m - 2,2 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. Slave-Eingang: ja Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C.+50 °C Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) Schutzklasse: II Prüfzeichen: TÜV Süd Montageart: Wandmontage Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm Als Zubehör erhältlich: - Service-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi - Abdeckungen IP 20 und IP 44 - Aufputzdose IP 20/IP 44 - Schutzkorb - "Slave"-Melder (8 m Reichweite) Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............BEG Luxomat...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........PD2-M-1C-UP..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St | 9.375 | 93.75
105.1.08.0610 | 93 So03 | Fernbedienung für o.g. Melder Fernbedienung für o.g. Melder | 8 | St | 0.75 | 6
105.1.08.0620 | 94 So04 | Kabelaufroller Fahrzeuge Kabelaufroller Fahrzeuge Fabrikatsvorgabe : Schill Kabelaufroller Typ: FT 260.0308.S316 inkl. Halterung Dieses Fabrikat ist aufgrund der Anschlüsse der vorh. Feuerwehrfahrzeuge vorgegeben. Installation an Kabeltrasse/ Binder in 5-6 m liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 25 | 50
Hinweistext | 45 Sibe | Vorbemerkungen Notbeleuchtung Vorbemerkungen Notbeleuchtung Das Gebäude ist mit einer zentralen batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, EN 50171, ASR A2.3, ASR A3.4/3 und DIN EN 1838 auszurüsten. Für die Umsetzung ist ein Zentralbatteriesystem vorgesehen. Dieses Zentralbatteriesystem muss für den Anschluss und Steuerung von Sicherheitsleuchten, statischen und dynamischen Rettungszeichenleuchten, sowie von bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystemen geeignet sein. Das Zentralbatteriesystem muss eine Einzelleuchtenüberwachung serienmäßig intergiert haben. Diese erfolgt aus Sicherheitsgründen durch eine Strommessung innerhalb jeder einzelnen Leuchte. Das Zentralbatteriesystem muss die angeschlossenen Leuchten automatisch und regelmäßig gem. DIN EN 50172 prüfen. Die Ergebnisse sind automatisch im papierlosen Prüfbuch innerhalb des Steuergerätes zu dokumentieren. Zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Installation, zur Kostenreduzierung und zur Minderung der Brandlasten muss das Zentralbatteriesystem den Mischbetrieb von Leuchten an einem Stromkreis serienmäßig unterstützen. Dies beinhaltet die freie Zuordnung der Betriebsarten der Leuchten innerhalb eines Stromkreises gem. DIN EN 50172 für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetes Dauerlicht. Diese Betriebsart ist nur bei nachweislich galvanischer Trennung zwischen den Spannungspotentialen zulässig. Über die Funktionssicherheit ist der Nachweis eines unabhängigen Sachverständigen zu erbringen. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch statische und dynamische Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach den gültigen Richtlinien ist zu gewährleisten. Die Mindestbeleuchtungsstärke hat der DIN EN 1838 und den aktuellen Arbeitsstättenregeln zu entsprechen. Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind wie folgt anzuordnen: Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges Bei jeder Kreuzung der Flure und Gänge Nahe jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür Außerhalb und nahe jedes Notausganges bis zu einem sicheren Bereich Nahe jeder Niveauänderung im Fluchtweg Nahe Treppen Nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle Nahe jeder Bandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung Nahe Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung Nahe Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung Vorbemerkungen Zentralbatteriesystem Modulares Zentralbatteriesystem zur Versorgung von dynamischen und statischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, sowie von bodennahen, elektrisch betriebenen Leitmarkierungen mit Lauflichtfunktion gem. DIN EN 50171, DIN EN 62034 und BGV A3. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, ASR A2.3, AST A3.4/3 und DIN EN 1838. Das Zentralbatteriesystem ist ein batteriegestütztes Überwachungs- und Versorgungsgerät für den Notlichtbetrieb in modularer 19"-Technik zur Versorgung von Leuchten mit 230V und 24V Versorgungsspannung. Der im Zentralbatteriesystem integrierte Mischbetrieb ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Dauer-, geschalteten Dauer- und Bereitschaftsleuchten an einem Stromkreis. Die Überwachung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit vom Zentralbatteriesystem unterstützten LED Betriebsgeräten, EVGs oder Überwachungsbausteinen erfolgt ohne zusätzliche Daten- und Steuerleitung. Das Zentralbatteriesystem muss die Ansteuerung von dynamischen Rettungszeichenleuchten und einem bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystem gem. ASR A3.4/3 unterstützen, um gegebenenfalls Kompensationsmaßnahmen für Gebäudebereiche mit erhöhter Gefährdung oder für den Brandschutz umsetzen zu können. In der Steuerteilprogrammierung müssen jeder einzelnen Rettungszeichenleuchte und jedem Steuergerät für dynamische bodennahe Leuchten mit Lauflichtfunktion mindestens 8 Steuereingänge zugewiesen werden können. Folgende Einstellungen sind je dynamischer Rettungszeichenleuchte notwendig: Pfeil unten, Pfeil oben, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreuz (gesperrt), Piktogramm ein/aus und Blinkfunktion. Diese sind per logischer UND-Funktion verknüpft. Stromkreise vorverdrahtet auf berührungssichere 4mm2 3-Stock-Federzugklemmen mit N-Leitertrennfunktion. Die Anschlussklemmen sind leicht über die standardmäßige Kabeleinführung von oben zu erreichen. Eine Überwachung jedes einzelnen Batterieblocks mit Batterieblockspannung und temperatur mit täglicher Aufzeichnung der Daten und direkter Anbindung an den Controller der Zentralbatterieanlage zur Steuerung der Ladetechnik muss möglich sein. Über die integrierte USB-Schnittstelle kann das Zentralbatteriesystem komfortabel programmiert sowie die Konfiguration oder die Prüfbücher als Textdatei gesichert werden. Eine Aktualisierung der Systemsoftware muss über die USB-Schnittstelle möglich sein. Über eine integrierte Netzwerkschnittstelle kann der Controller mit einer Konfigurationssoftware parametriert oder der Systemstatus bis auf Leuchtenebene mittels Webbrowser visualisiert werden. Ebenso muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem per Ethernetschnittstelle in eine übergeordnete Visualisierung für Notlichtsysteme einzubinden.Ein Anschluss für die Überwachung separater Phasenwächter mittels einer 24V-Stromschleife ist am Relaisinterface integriert. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen alle Leuchten in den Dauerlichtbetrieb schalten. 24V-Stromschleife zur Blockierung der auf Dauerlicht programmierten Leuchten für Betriebsruhezeiten. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen die Leuchten eingeschaltet werden. Je nach Controllereinstellung wird nur das Dauerlicht oder Dauer- und Notlicht blockiert. Es müssen fünf potentialfreie Meldekontakte vorhanden sein und 24V Versorgungsspannung zur Verfügung stehen. Drei Kontakte mit festen Meldungen nach DIN EN 50171 für Betrieb, Batteriebetrieb und Störung, zwei Kontakte frei als Öffner oder Schließer auf verschiedene Ereignisse programmierbar. Die Meldungen können je Kontakt mittels ODER-Funktion verknüpft werden. Bustopologie Die Systemkomponenten müssen vom Controller mit TFT-Touch über ein eigenes, unabhängiges BUS System gesteuert und überwacht werden. Neben internen und externen Stromkreismodulen sind auch Eingangsmodule, Relaismeldemodule oder Dreiphasenüberwachungen anzuschließen. Bei Ausfall der Busverbindung schalten die Stromkreismodule automatisch in den sicheren Betrieb. Die Bustopologie muss mittels Strang- und Sterntopologie aufgebaut werden. Für den Betrieb sind weder geschirmte Leitungen noch Abschlusswiderstände notwendig. Es muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem über einen weiteren BUS an eine zentrale Überwachung wie BUS-Meldetableau oder einen PC oder Laptop mit komfortabler Bedien-, Programmier- und Steuersoftware anzuschließen. Ladetechnik Das Ladeverfahren der Ladetechnik muss mikroprozessorgesteuert und temperaturabhängig für die eingesetzten, verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien erfolgen. Defekte Batterieblöcke und unterbrochene Batteriekreise müssen im Normalbetrieb erkannt und gemeldet werden. Je nach Batteriegröße können mehrere Ladeteile parallel geschaltet werden. Ein optional eingesetztes Batterieüberwachungssystem zur Einzelblocküberwachung muss die Forderungen der E DIN EN 50171:2013-07 erfüllen. Aufgezeichnete Daten müssen mittels PC-Software ausgewertet werden können, um einen frühzeitigen Defekt eines Batterieblocks zu erkennen. Das Zentralbatteriesystem stellt einen programmierbaren Steuerkontakt für den Anschluss eines Lüfters zur aktiven Belüftung des Batterieraums zur Verfügung. 216V DC-Ersatzstromversorgung Für den Notstrombetrieb ist ein Batteriesatz mit wartungsarmen, verschlossenen Blockbatterien einzusetzen, der für die entsprechend notwendige Nennbetriebsdauer von 1h dimensioniert ist. Die Gebrauchsdauer von Batterien für Zentralbatterieanlagen muss 10 Jahre bei 20°C betragen. Eine geringe Selbstentladung erhöht die Sicherheit des Zentralbatteriesystems. Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik Verschiedene Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik für dynamische Rettungszeichenleuchten, sowie für statische Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit 230V oder 24V Versorgungsspannung können gleichzeitig am selben Datenbus und an derselben Versorgungsleitung betrieben werden. Die leicht zugänglichen Sicherungen in der Frontplatte werden ständig überwacht. Je Stromkreis signalisieren LEDs, ob Ausgangsspannung oder Störungen im Stromkreis vorliegen. Außerdem muss eine erkannte Überlastung der Stromkreise durch die LEDs deutlich signalisiert werden.Alle Einschübe müssen gemischt am selben Datenbus betrieben werden können. BUS-Unterstationen in 19"Technik Zur Reduzierung der Verkabelung und brandabschnittsweisen Versorgung müssen die Stromkreiseinschübe auch in BUS-Unterstationen betrieben werden können. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadriger ungeschirmter BUS-Leitung. BUS-Unterstation im Aufbaugehäuse Externes Stromkreismodul in 230V-Technik oder 24V-Technik im Aufbaugehäuse zur Versorgung der Leuchten innerhalb eines Brandabschnittes. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadrigem BUS-System. Eine integrierte Stromkreisweiche zur AC-Versorgung in Mietbereichen, um eine getrennte Stromzählung verschiedener Bereiche zu realisieren, ist notwendig. Eine eigenständige Stromschleife für Phasenwächterfunktion zum Einschalten der Leuchten der BUS-Unterstation bei Ausfall der lokalen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung muss vorhanden sein. Externe Lichtschalterabfragemodule Zum gemeinsamen Schalten von Sicherheits- und Allgemeinleuchten können mehrere Lichtschalterabfragemodule in die Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung eingebaut werden. Die eindeutige Adressierung der Module erfolgt mittels Drehschalter. Die Invertierung der Schalteingänge erfolgt für jede Schaltzuweisung im Stromkreis in der Steuerteilprogrammierung es ist kein separates Modul notwendig. Je Modul kann im Steuerteil ein Zielort hinterlegt werden. Anschluss und Spannungsversorgung über dreiadrigen Gerätebus. Die Gehäuse sind zur Montage auf DIN-Montageschiene vorgesehen. Das Eingangsmodul mit 8 Eingängen gibt es in Ausführungen für 230V und 24V Eingangsspannung. Serienmäßig ist eine Phasenwächterfunktion mit BUS-Funktion integriert, welche optional zugeschaltet wird. Mittels der zusätzlichen Kontakte können drei Phasen der Unterverteilung überwacht werden alle Schaltereingänge bleiben auch bei Einsatz des Phasenwächters nutzbar. Die Ansprechschwellen der Dreiphasenüberwachung entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. Für beengte Verhältnisse in Unterverteilungen ist ein Lichtschalterabfragemodul mit drei Eingängen ohne Phasenwächterfunktion für Hutschienenmontage einzusetzen. Die Breite darf max. 1 TE betragen. Externe Phasenüberwachungsmodule BUS-gesteuertes Dreiphasenüberwachungsmodul für die Überwachung des Unterverteilers der Allgemeinbeleuchtung zum Anschluss an den internen Gerätebus. 2 potentialfreie Störmeldekontakte sind auf dem Modul zum Einbinden in die Stromschleife des Zentralbatteriegerätes vorhanden. Gehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene. Die Ansprechschwellen entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. 3 LEDs signalisieren den Zustand jeder einzelnen Phase. Am Modul einstellbare Rückschaltzeit nach Netzwiederkehr der überwachten Spannungsversorgung. Eine eindeutige Adressierung erfolgt über die integrierten Adressschalter. Zu jedem Modul kann ein Zielort in der Steuerteilprogrammierung hinterlegt werden. Der Ausfall einer Phase wird im Klartext mit Zielortangabe am Steuerteil angezeigt. Bei einer Übertragungsstörung oder Ausfall der Dreiphasenüberwachung muss das Zentralbatteriegerät alle angeschlossenen Rettungs- und Sicherheitsleuchten in Dauerlicht schalten. Externe Überwachung - Webvisualisierung Serienmäßig integrierte Webvisualisierung für einen handelsüblichen Webbrowser per LAN (lokales Ethernet) oder WAN (Internet). Informationen des Gerätezustandes müssen bis zur einzelnen Leuchte inkl. selbst gewählter Zielortanzeige abgerufen werden können. Der Benutzer muss in der Lage sein, über die Weboberfläche einen Funktionstest zu starten, das Zentralbatteriesystem zu blockieren oder frei zu geben, sich das Prüfbuch und eine Auflistung der gerade anliegenden Störungen anzeigen zu lassen und diese auch per Webbrowser ausdrucken zu können. Eine Statusbenachrichtigung der Benutzer über einen integrierten Email-Client muss standardmäßig im Webmodul integriert sein. Umsetzung der Informationen auf den OPC- und BACnet-Protokollstandard ist möglich. Externe Überwachung Meldetableau Das Zentralbatteriesystem muss optional mittels eines busfähigen Meldetableaus über einen dreiadrigen, ungeschirmten Datenbus überwacht werden können. Die Anzeige der Systemzustände bis auf Leuchtenebene mit Klartextangabe der gestörten Leuchte muss vorhanden sein. Automatischer Funktionstest zum gleichzeitigen Einschalten aller angeschlossenen Systeme muss im Meldetableau programmiert werden können. Integrierte Meldekontakte für Betrieb, Batteriebetrieb, Störung und optionaler Ausgang zur Meldung des Gesamtstatus aller angeschlossenen Systeme sind Pflicht. Standardmäßig integrierter Fernschaltereingang mit optionaler Überprüfung auf Kurzschluss zum Blockieren der Systeme in Betriebsruhezeiten. Externe Überwachung PC-Visualisierung Die Zentralbatterieanlage muss mittels optionaler PC-Überwachungssoftware per dreiadrigem Bus oder über Netzwerkverbindung überwacht und visualisiert werden können. Statusänderungen müssen in einem zentralen Prüfbuch für alle Notlichtsysteme protokolliert werden. Frei programmierbare Testzeiten für Funktions- und Betriebsdauertest müssen zentral von der Überwachungssoftware ausgeführt werden können. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Es dürfen nur Rettungs- und Sicherheitsleuchten eingesetzt und angeschlossen werden, die der DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und der DIN 4844 entsprechen. Die eingesetzten Betriebsgeräte müssen für den Betrieb an Anlagen gem. EN 50171 geeignet sein und der DIN EN 61347-1, DIN EN61347-2-3 entsprechen. Bei Verwendung von Standard-EVG's und LED-Treibern muss sichergestellt sein, dass diese für Anlagen gem. EN 50171 geeignet sind, d.h. im DC-Betrieb müssen die Betriebsgeräte von 176V bis 275V einwandfrei arbeiten. Die Betriebsgeräte müssen den einschlägigen Normen, wie z.B. der DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN 61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61547 und DIN EN 55015 entsprechen. Weiterhin sind hierbei entsprechende Einzelleuchtenüberwachungsbausteine mit leicht zugänglichen Adressschaltern einzuplanen. Bei Einsatz von Leuchten mit vorgeschaltetem Überwachungsbaustein sind die Einbauvorgaben und Betriebsbedingungen des Herstellers für den Überwachungsbaustein zu beachten. Aus Sicherheitsgründen wird ein Schalten zwischen zwei unterschiedlichen Spannungspotentialen (Umschaltweichen/Umschaltkonverter) nach der zweipoligen Stromkreisabsicherung an den Leuchten nicht zugelassen. Die Versorgung der Leuchten in den Endstromkreisen erfolgt grundsätzlich aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung. Bei Einsatz von Leuchten mit Betriebsgeräten anderer Fabrikate müssen die Herstellerangaben für Grenzwerte der maximalen Einschaltströme je Stromkreis zwingend berücksichtigt werden. Die Ersatzteilverfügbarkeit für Gerätekomponenten muss mindestens 10 Jahre betragen, für Leuchten und Leuchtenbetriebsgeräte mindestens 6 Jahre. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Gessler............................]]' angebotener Typ: '[TB62[.......................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.1.09.0010 | 45 Sibe | Zentralbatteriesystem Zentralbatteriesystem 1 h Nennbetriebsdauer. Eingebaut in Stahlblechschrank RAL 7035 pulverbeschichtet. Abmessungen: H = 2030, B = 800, T = 400 mm Elektronikteil mit großer Sichttür aus antistatischem Sicherheitsglas, feuerhemmend. Schutzart: IP 20 Batterieteil hermetisch vom Elektronikteil getrennt. Geeignet für Batterien 216 V; Schutzart IP 20. Anschlussfertig verdrahtet für 64 Stromkreisumschaltungen mit Einzelleuchtenüberwachung bei gleichzeitigem Mischbetrieb von Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises. Durch diese Schaltungstechnik in Verbindung mit Modulen wird eine Reduzierung der Stromkreise erreicht. Entsteht durch den Einsatz eines anderen Fabrikates ein Mehraufwand am Leitungsnetz oder sind zusätzliche Komponenten erforderlich, so wird dies nicht gesondert vergütet. Eingebaut: 56 Stück, je Kreis 2-polige Absicherung: 3,15A Mit ISO-Testeinrichtung nach DIN VDE 0100, T. 410, 6.1.5 Eingebaut: - RIF 5, Relais-Interface-Modul - Komfortsteuerteil mit: - TFT-Bildschirm und USB Schnittstelle zum Datenaustausch - Überwachungsmodul zur Überwachung und Steuerung der Zentralbatteriegeräte und Unterstationen per Webinterface. Einschl. Ladeeinrichtung mit 1 St. primär getakteter Ladestufe 3A TS, galvanische Trennung, in 19"-Einschubtechnik, Netz- und Batteriesicherung. Wartungsfreie Blockbatterie 216V - mit einem Entladestrom von mindestens 16,2A angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Gessler............................]]' angebotener Typ: '[TB62[.......Merlin_CPS-K3/5/9,2/56.................................]]' | 1 | St | 198.4 | 198.4
105.1.09.0020 | 45 Sibe | Fernmeldetableau MTB Fernmeldetableau Eingebaut: · LEDs für die Anzeige der Betriebszustände · 1 Schlüsselschalter, wahlweise programmierbar: · Dauerlicht: EIN/AUS oder · Notlicht und Dauerlicht: EIN/AUS Anzeige auch bei Netzausfall über eigene Batterieversorgung. Im inkl. Kunststoffgehäuse, Aufputz, mit verschließbarem Klarsichtdeckel. Abmessungen: H = 160, B = 190, T = 105 mm | 1 | St | 6.08 | 6.08
105.1.09.0030 | 45 Sibe | 3-Phasenüberwachung BUS-fähige Dreiphasenüberwachung zum Anschluss an den internen Gerätebus Zur Spannungsüberwachung von Unterverteilern der Allgemeinbeleuchtung. Mit 2 potentialfreien Störmeldekontakten Selektives Nachlaufendes Notlicht durch Einstellbare Nachlaufzeit nach Netzwiederkehr Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast - Verteiler-Normgehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene - Funkentstörung: gem. DIN EN 55015 - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C bis +40°C - Netzspannung: 230V / 400V AC 50/60 Hz - Ansprechwert: 0,85 x UN - 3 LEDs zur Anzeige der Netzspannung - Detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe des UVA im Klartext - Eindeutige Adressierung über Adressschalter Incl. Nachlaufzeit für selektives nachlaufendes Notlicht mit folgenden Merkmalen: - Rückschaltverzögerung der Störmeldekontakte nach Netzwiederkehr - Rückmeldeverzögerung über den BUS nach Netzwiederkehr - Einstellbare Nachlaufzeit 0 / 5 / 10 / 15 Minuten - Blinken der LED der ausgefallenen Phase während der Nachlaufzeit - Nachlaufzeit am Modul einstellbar Abmessungen: H = 90, B = 36, T = 60 mm | 4 | St | 3.04 | 12.16
105.1.09.0040 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 8 | St | 8.75 | 70
105.1.09.0050 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.1.09.0060 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.1.09.0070 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.1.09.0080 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 50 | St | 8.75 | 437.5
105.1.09.0090 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 5 | St | 8.75 | 43.75
105.1.09.0100 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.1.09.0110 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.1.09.0120 | 45 Sibe | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis Montage der v.g Leuchten abgependelt 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.1.09.0130 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Einbau Sicherheitsleuchte Einbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I/II Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Stahlblech / Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Blende: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 80 | St | 7 | 560
105.1.09.0140 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Aufbau Sicherheitsleuchte Aufbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Stahlblech - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Gehäuse: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 50 | St | 8.75 | 437.5
105.1.09.0150 | 45 Sibe | LED-Leuchten-Einbaukit LED-Leuchten-Einbaukit Einbaumodul/Einbaukit / LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Aluminium - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Zum Leuchteneinbau Farbe: weiß Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W Dieses Einbaukitt ist in die Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser (separate Pos.) betriebsfertig einzubauen. | 38 | St | 7 | 266
105.1.09.0160 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 65 - Material: Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 4 | St | 8.75 | 35
105.1.09.0170 | 45 Sibe | RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade nach Abstimmung für v.g. Position | 4 | St |  | 0
105.1.09.0180 | 45 Sibe | Grundprogrammierung Programmierung und Parametrierung der Gerätegrundfunktion inkl. Übergabe der Programm- und Programmiersoftware einschl. Software Lizenz | 1 | psch |  | 0
105.1.09.0190 | 45 Sibe | Inbetriebnahme Inbetriebnahme der gesamten Sicherheitslichtanlage in bis zu 3 Abschnitten. einschließlich Parametrierung nach Nutzerwünschen, inkl. Funktionsprüfung 1:1 Test. Dokumentation des Prüfergebnisses Die Inbetriebnahme je Datenpunkt (Lichtpunkt) ist anzugeben | 290 | St |  | 0
105.1.09.0200 | 45 Sibe | Begleitung der Sachverständigenabnahme Begleitung der Sachverständigenabnahme des durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen. | 1 | psch |  | 0
105.1.09.0210 | 5 StdL | Einweisung Zusätzliche über die Nebenleistung herausgehenden Einweisung des Bedienerpersonals mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden vor Ort. | 4 | h |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlußfertig verdrahtet und, sofern nicht anders ausgewiesen, mit EVG 2-fach schaltbar zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet und montiert, sofern nicht anders ausgewiesen, zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Die Regelmontagehöhe beträgt bis zu 4,0 m Alle Leuchten sind im Regelfall nach Abschluss der Malerarbeiten zu montieren und gesäubert zu übergeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können den angegebenen Fabrikaten Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können statt den angegebenen Fabrikaten und Typen gleichwertige Exemplare angeboten werden. Der Aufbau der Leuchten und Geräte sowie die gesamte technische Ausrüstung muss jedoch dem geplanten Fabrikat entsprechen und muss mit der Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Zudem ist vor Ausführung für jede Leuchte eine Referenzberechnung durch zu führen, welche auch die lichttechnische Gleichwertigkeit belegt. Sollte hier eine Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen werden ist durch den Auftragnehmer die geplante Leuchte zum angebotenen Einheitspreis zu liefern. Die letzte Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der AG. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten sind einschl. Lampen gemäß Leuchtennennleistung anzubieten. Sämtliche Leuchten sind einschl. Leuchtmittel gem. Leuchtennennleistung anzubieten. Die Lichtfarbe ist generell vor der Bestellung bei der Bauleitung abzufragen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder die Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu l Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder der Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu liefern und bis zur endgültigen Ausführungsfreigabe zu hinterlegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien hinsichtlich Funkentstörung nach EN 55015 , Oberschwingungen nach EN 61000-3-2 sowie Störfestigkeit nach EN 50082-2 entsprechen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Nachweis der erzielten Beleuchtungsstärken und notwendigen Wartungsintervalle abhängig von den eingesetzten Leuchtenfabrikaten und Typen zu führen! | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers z Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Der Einbau in abgehängten Deckensystemen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Deckenbauer! Die Ausschnitte werden nach Angabe des AN durch den Deckenbauer ausgeführt. Die Eignung und Tragfähigkeit des Deckensystems ist mit dem Deckenbauer gemeinsam zu prüfen und durch diesen zu gewährleisten! Der Gesamtaufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren! | 0,000 |  |  | 0
105.1.10.0010 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche/ PI Lager 1 x 80 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 80 W T5 840 Schutzklasse IP 66 oder 67 Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzughallen Im Folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..................................Glamox................................]]' Typ: '[TB62[.....................GPM3 180HF PC IP66.............................]]' | 10 | St | 8.75 | 87.5
105.1.10.0020 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W sonst wie vor jedoch. Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Tiefgarage, Lager, Technikräume | 10 | St | 8.75 | 87.5
105.1.10.0030 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1x 49 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 49 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume | 85 | St | 8.75 | 743.75
105.1.10.0040 | 41 Bel | Wannenleuchten Lager 1x 35 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 35 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,70 m Montageort: Lager, Technikräume | 130 | St | 9.8 | 1274
105.1.10.0050 | 41 Bel | Feuchtraum-Wannenleuchte LED Fahrzeughallen Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 mit integrierter LED-Einheit, 4x18W LED 4K Gehäuse aus Polykarbonat lichtgrau, Diffusor aus Polykarbonat für optimierten Lichtdurchsatz, geeignet für Anwendungen mit häufiger Schaltung Montagehöhe: bis 5-6 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............GPM3 LED 1452x145 10000 HF 840 PC...................................]]' (Angabe des Bieters) | 20 | St | 10.5 | 210
105.1.10.0060 | 41 Bel | Montage bis 2,0 m abgependelt mit Kette Mehrpreis für Montage der v.g. Wannenleuchten abgependelt bis 2,0 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 6 | St | 3.5 | 21
105.1.10.0070 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Rundes Downlight LED 18 W Leuchtenlichtstrom 1000lm; Leuchteneffizienz bis zu 56lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 4000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 175 mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............Glamox....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH..................]]' (Angabe des Bieters) | 115 | St | 10.15 | 1167.25
105.1.10.0080 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 9 W Ruheräume Decken-Einbauleuchte-LED 9 W Ruheräume Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 9W LED; Leuchtenlichtstrom 550lm; Leuchteneffizienz bis zu 61lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 3000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 125mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,60 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[................Glamox..................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.......D70-R108 LED 700 HF 830 CP2 MB SI/WH.....................]]' (Angabe des Bieters) | 12 | St | 10.15 | 121.8
105.1.10.0090 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum rundes LED-Deckeneinbaudownlight rund 14 W für eine symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung; Bestückung: 14 W LED, Farbtemperatur: neutralweiß (4000K); Leuchten Gesamtlichtstrom: 1000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W; Farbwiedergabe: RA90; Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom; mit separatem Betriebsgerät (Abmessungen: 192mmx95mmx50mm); passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; mit weißem Reflektor (Entblendung: UGR<26); Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahlblech; Abdeckring weiß; Schutzart: IP44 bei Montage in geschlossenen Decken; Schutzklasse II; Netzspannung: 220-240V/50-60Hz; Durchgangsverdrahtung möglich; mit Zugentlastung und 3-polige Steckverbindungsklemme (max. 3x2,5mm²); werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 1-25 mm; Deckenausschnitte: Ø150-175mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,64 kg; angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............Glamox....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........D70-RF155 LED 1100HF 840 LI WH/WH.....................]]' (Angabe des Bieters) | 280 | St | 8.75 | 2450
105.1.10.0100 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 15 W Büro dimmbar Decken-Einbauleuchte-LED 15 W Büro dimmbar energieeffizientes rundes LED-Downlight, Montageart: Einbau, Deckenausschnitt: 155mm, Gehäuse aus Aluminiumprofil, weiß (WH), RAL9016, Durchmesser: 168mm, Länge: 374mm, Höhe: 126mm, mit silber mattem, metallisierten Reflektor, mit ausgebildeten Kühlrippen zur Wärmeableitung, Lichtquelle: LED, 1170 Lumen out, 90 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: 95/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/100000 bei Ta 25 Grad Celsius, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Gewicht: 1,499281kg, IP-Schutzart: 5, minimale Umgebungstemperatur: -20 Grad Celsius, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, elektrischer Anschluss: Standardisierte Linect-Schnittstelle kompatibel zu Wieland-, Wago-, Ensto- oder Adels-Steckverbindersystemen, 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar, mit Staubschutzabdeckung, dadurch auch als Baustellenbeleuchtung geeignet angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI SI/WH................]]' (Angabe des Bieters) | 280 | St | 8.75 | 2450
105.1.10.0110 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Rundes Downlight Montageart: Einbau, Deckenausschnitt: 210mm, das Leuchtengehäuse besteht aus Polycarbonat (PC), Aluminium und lackiertem Stahl, Gehäusefarbe: weiß (WH), RAL9016, Durchmesser: 235mm, Höhe: 160mm, mit silber hochglänzendem, metallisierten Reflektor, mit ausgebildeten Kühlrippen zur Wärmeableitung, Lichtquelle: LED, 1851 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, , Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Gewicht: 3,676kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Steckklemme: 2x2x2.5 mm², 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF), das Anschlussgehäuse verfügt über eine integrierte easy-quick Zugentlastung, Downlight wird immer mit einer Staubschutzabdeckung zum Schutz während der Bauphase geliefert. inkl. Acrylglasscheibe mind. IP55 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........D20-R210 LED 2000 GEN2 HF 840SI/WH................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 10.15 | 20.3
105.1.10.0120 | 41 Bel | LED Decken-Einbauleuchte 10 Watt Besprechungsräume LED Decken-Einbauleuchte 10 Watt Besprechungsräume Rundes Downlight mit UGR<19 für Office Anwendungen gemäß EN12464 Abblendwinkel 60°; Bestückung: 10 W LED; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Lichtstrom: 1001 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; mit Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte; modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, intergriert im optimierten Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; glatter Reflektor aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Reflektor/Abdeckring aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Abdeckring weiß; Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich; Netzspannung: 230V / 50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm; Deckenausschnitt:100mm, Einbautiefe: 130mm; Gewicht: 0,57 kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............Glamox...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................D70-R92 LED 900 DALI 840MB SF/WH.................................]]' (Angabe des Bieters) | 12 | St | 8.75 | 105
105.1.10.0130 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Achsmaß 600 mm x 600 mm, sowie für gesägten Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm. Aluminiumraster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät. zur Montage in Rasterdecke oder Abhang GK- Decke angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............Glamox...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[................C20-R600414HF LI WL..................................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St | 8.75 | 87.5
105.1.10.0140 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume sonst wie vor nur angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............Glamox...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..............C20-R600 314HF LI WL....................................]]' (Angabe des Bieters) | 42 | St | 8.75 | 367.5
105.1.10.0150 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), ,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 3,6kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm,t, digital dimmbar, inkl. Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x80 Watt Lumenwert (lm): 6150 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..................Glamox................................]]' Typ: '[TB62[................C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP..................................]]' | 32 | St | 12.25 | 392
105.1.10.0160 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 49 W dimmbar Pendelleuchte Büro 49 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), 81 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, , digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x49 Watt Lumenwert (lm): 4300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.....................Glamox.............................]]' Typ: '[TB62[..................C20-P4 GR 135/49/80 DALI PREC2,5 MP................................]]' | 42 | St | 12.25 | 514.5
105.1.10.0170 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), , 87 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x35 Watt Lumenwert (lm): 3300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[...................Glamox...............................]]' Typ: '[TB62[..............C20-P4 GR 135/49/80 DALI PREC2,5 MP....................................]]' | 108 | St | 12.25 | 1323
105.1.10.0180 | 41 Bel | Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Länge: 1173mm, Breite: 81mm, Höhe: 75mm, DL/DU reflektionsverstärktes hochglänzendes Darklightraster aus Aluminium, Lichtquelle: T5, 1x28/54 Watt, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 30/70, Gewicht: 3,155kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 40 Grad Celsius, Durchgangsverdrahtung; 5-polig 2,5 qmm, 1x Multiwatt-DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar, Leitung wird gleichzeitig als Abhängung verwendet und kann auch bei schräger Pendelmontage der Leuchten genutzt werden. Montage als Lichtband. inkl. Verbindungs- und Abhängeset Seilpendel bis 1 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.................Glamox.................................]]' Typ: '[TB62[.............C20-P4 GR 128/54 DALI PRE C2,5 DU.....................................]]' | 10 | St | 12.25 | 122.5
105.1.10.0190 | 41 Bel | Endkappen Endkappen Endkappenset für vor genannte Leuchte Pendelleuchte Schulungsraum als Lichtband | 6 | St | 0.7 | 4.2
105.1.10.0200 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Flure LED Panel 26 Watt Flure LED Panel L618 B198 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x185 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............................Abalight...................................]]' Typ: '[TB62[..........JET-30-700-IS20........................................]]' | 96 | St | 8.75 | 840
105.1.10.0210 | 41 Bel | LED Panel 49 Watt Fitnessräume LED Panel 49 Watt Fitnessräume LED Panel 618x618, L618 B618 H14mm, Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Produktabmessungen (mm): L618 B618 H14, Leistungsaufnahme (W): 49, Schutzart: IP54/IP30, Qualifizierungen: IK07Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 4200, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 607x607 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............................Abalight...........................]]' Typ: '[TB62[...........SFIO-618618-40-8400W.......................................]]' | 15 | St | 10.5 | 157.5
105.1.10.0220 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind. 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........................IS-Leuchten.......................]]' Typ: '[TB62[......................0267-0/L............................]]' | 44 | St | 11.2 | 492.8
105.1.10.0230 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen -vorbereitet zur Aufnahme eines LED Moduls (Sicherheitsleuchte) Das Modul ist unter Sicherheitsbeleuchtung separat anzubieten angebotenes Fabrikat: '[TB64[............................IS-Leuchten......................]]' Typ: '[TB63[......................0267-0/L............................]]' | 38 | St | 11.2 | 425.6
Hinweistext | 40 ABel | Aussenbeleuchtung Aussenbeleuchtung | 0,000 |  |  | 0
105.1.11.0010 | 40 ABel | Signalleuchte rot Innenhof Signalleuchte rot Innenhof LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP67) Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: DC/AC, Leistung: 20 W, Schutzart (IP): IP67, Kalottenfarbe: rot, Montageart: Aufbau, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -20 +50 °C, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............................FHF....................]]' Typ: '[TB62[.....................22151302.............................]]' | 1 | St | 8.75 | 8.75
Hinweistext | 26 EIB | KNX Bus-System Nachfolgend beschriebenes KNX Bus- System dient in diesem Projekt zur Steuerung der Beleuchtungs- und Sonnenschutzanlage. Leitfabrikat: z.b. ABB, Siemens, Busch-Jaeger angebotenes Fabrikat: '[TB61[................Siemens..................................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' Die nachfolgenden Leistungspositionen sind als komplett funktionstüchtige KNX/EIB-Gebäudesystemtechnikanlage zu liefern und auszuführen. Zur Installation erforderliche Stark- und Schwachstromleitungen, einschließlich den erforderlichen Verlegesystemen, sind in den zugehörigen Ausschreibungstiteln enthalten. In die Einheitspreise sind Lieferung, betriebsbereite Montage, Adressierung, Parametrierung, Prüf- und Schaltarbeiten, maschinelle Beschriftung, anteilige Bestandsunterlagen einschließlich Übergabe der Projektparametrierung auf CD, sämtliche Nebenleistungen einschl. einmalige Einweisung des Bedienerpersonals, Klein und Befestigungsmaterialien, Klemmen und Verdrahtungsanteile, Datenschienen, Busklemmen einzukalkulieren. KNX Installationsgeräte Es ist ein einheitliches KNX Schalterprogramm eines Herstellers passend zum Schalter- und Steckdosenprogramm anzubieten. Projektierung Installationsbus KNX 1.Dokumentation Erstellung einer Dokumentation des KNX Bussystems. Beinhaltet: - Übersichtsplan der Bustopologie mit allen Linien, Bereichen und allen KNX- Komponeten. Mit Angabe der physikalischen Adressen.Integration der EIB-Komponeten im Installationsplan (Revisionsplan) - Liste der Busteilnehmer mit den eingestellten Parametern - Ansichtszeichnung der KNX-Komponenten in den Verteilungen Übergabe des ETS-Projektes auf Datenträger und schriftlicher Form, an den Auftraggeber. Es ist kein Passwortschutz im ETS Projekt einzustellen. 2.Parametrierung der KNX-Komponenten mit Hilfe der ETS. Vergabe der Zuordnungen und Systemparameter, Einstellung der Zeitfaktoren. Ausgeführt wird die Parametrierung nach Kundenvorgabe. Diese Vorgabe wird in schriftlicher Form dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis erstellt der AN ein Pflichtenheft. 3. Inbetriebnahme: des KNX Bussystems einschließlich Kontrolle sämtlicher Funktionen. Ausgeführt wird eine Inbetriebnahme nach Kundenvorgabe. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Busleitung Folgende Grundanforderungen werden an die Busleitung gestellt. 1. Einwandfreie Kommunikation nach EIB-Standard (EN 50090 und in Anlehnung an DIN VDE 0829). verdrillten Adern mit einem Leitungsdurchmesses von 0,8 mm. 2. Sichere Trennung zum Starkstromnetz. 3. Busleitungen, deren Adern eine gemeinsame Umhüllung haben. Die Busleitungen müssen mindestens für gleiche Prüfspannung zwischen Leiter und Leitungsoberfläche ausgelegt sein, die auch für Starkstromleitungen gilt. Bus-Leitung: YCYM 2 x 2 x 0,8 1 Adernpaar für Signalübertragung und Stromversorgung, 1 Adernpaar für Reserve Qualifizierungsnachweis Folgende Punkte sind vom Anbieter mit Nachweis zu erbringen bzw. zu nennen: 1. Zertifizierungsnachweis des Betriebes bzw. eines eigenen Mitarbeiters an einer anerkannten Schulungsstätte. Alternativ kann auch ein KNX-Dienstleister genannt werden. Entsprechende Zertifizierungsnachweise sind dem Angebot beizufügen. Anbindung zur übergeordneten Wachalarmtechnik Die Beleuchtung wird übergeordnet durch die Wachalarmtechnik der Fa. Siemens mit einer SPS S7 angesteuert. Hierzu ist eine Software Schnittstelle zwischen KNX und S7 zu erstellen. Die Schnittstelle wird durch Fa. Siemens geliefert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 26 EIB | KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für die zum Teil KNX- Einbaugeräte (Verteilungseinbau) einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat unter Installationsverteiler ausgeschrieben. | 0,000 |  |  | 0
105.1.12.0010 | 26 EIB | KNX-Spannungsversorgung 640 mA, KNX-Spannungsversorgung 640 mA, Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung. Mit Diagnosefunkton über KNX Tool. Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. Der unverdrosselte 30 V DC-Spannungsausgang dient zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel). Die LEDs zeigen die Busstromaufnahme und den Status der Linie bzw. des Gerätes an. Diagnosefunktionen über KNX: Busspannung UN, Busstrom I, Busstrom I > Nennstrom IN, Überlast I > Imax , Bus-Reset auslösen Versorgungsspannung US 85?265 V AC, 50/60 Hz KNX-Spannungsausgang 1 Linie mit integrierter Drossel Nennspannung UN 30 V DC +1/-2 V, SELV Nennstrom IN 640 mA (Summe Ausgang I1 + I2) Bedien- u. Anzeigeelemente: Programmiertaste und -LED LED UN OK LED I > Imax LEDs Busstromanzeige (7 Stück) LED Telegramm LED Communication Error Taste Reset und LED Schutzart: IP 20 Montage: auf Tragschiene 35 mm Breite: 4 Module à 18 mm | 12 | St |  | 0
105.1.12.0020 | 26 EIB | KNX-Linienkoppler KNX-Linienkoppler Der Linienkoppler trennt Linien/Bereiche galvanisch voneinander. Bei aktivierter Filtertabelle lässt er nur die Datentelegramme durch, die auch für Busteilnehmer in anderen Linien bestimmt sind. Das Gerät kann als Linien- oder als Bereichskoppler sowie als Linienverstärker mit Hilfe der ETS parametriert werden. Bedien- und Anzeigeelemente LED, grün ON LED, gelb Primärlinie (Main Line) LED, gelb Sekundärlinie (Line) Anschluss Primärlinie Busanschlussklemme Sekundärlinie Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 12 | St |  | 0
105.1.12.0030 | 26 EIB | IP-Schnittstelle IP-Schnittstelle Die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Zusammen mit der ETS können KNX Geräte von der LAN Seite über die IPS/S programmiert werden. Visualisierungen können durch die IPS/S KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen (Tunneling). Die IP Adresse kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10..30 V DC. Spannungsversorgung 10..30 V DC Schnittstellen 1x KNX 1x LAN Montage Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715 | 1 | St |  | 0
105.1.12.0040 | 26 EIB | KNX-Schnittstelle USB KNX-Schnittstelle USB Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen der ETS und der zu programmierenden EIB Anlage. Durch die EIB-LED und die USB-LED wird die Kommunikation zwischen den beiden Bussystemen dargestellt. Die USB-Schnittstelle funktioniert ab der ETS3. Schnittstelle USB Busanschluss über Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 1 | St |  | 0
105.1.12.0050 | 26 EIB | KNX-Raum-Controller, 8-fach KNX-Raum-Controller, 8-fach Grundgerät zur Aufnahme von bis zu 8 steckbaren Modulen. Steuerung der Modulfunktion und Kommunikation über den Installationsbus. An jeden Steckplatz kann ein beliebiges Modul werkzeuglos eingesteckt werden. Automatische Erkennung des Modultyps. Die Einspeisung des Gerätes ist 3-phasig. Der Betrieb in einem 230/400-V-Netz ist zulässig. Die interne Geräteversorgung erfolgt 1-phasig über L1. Der zulässige Spannungsbereich beträgt 110...230 V AC. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Funktionsfähig auch im unprogrammierten Zustand und ohne Busspannung. Funktionen: - Statusmeldung Modulfunktion - Überwachung der Buskommunikation Anschluss über steckbare Schraubklemmen EIB-Linie: Busanschlussklemme Schutzart IP 54, Montage aufputz Die abgehenden Leitungen sind mit einem Erdungsschirm ausgerüstet. Dieser Schirm ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Der Aufwand ist mit einzukalkulieren. | 19 | St | 21.266 | 404.054
105.1.12.0060 | 26 EIB | Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät 4 Eingänge zum Auslesen von potenzialfreien Kontakten. Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Folgende Funktionen sind für jeden Eingang getrennt einstellbar: - Beliebige Reaktion auf eine beliebige Schaltflanke - Zyklisches Senden von Schaltbefehlen - Schalt-/Dimmbefehle senden - Jalousien und Rollläden bedienen - Bedienung von dimmbarer Beleuchtung und Jalousien/Rollläden - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentypen senden - Impulse zählen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 76 | St | 10.633 | 808.108
105.1.12.0070 | 26 EIB | KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Fahren AUF/AB - STOPP / Lamellenverstellung - Sicherheitsstellung bei Wetteralarm - Lüftungsklappensteuerung - Fahren in Position - Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar) - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme - Positions- und Statusrückmeldung - Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Sonnenschutzautomatik - Einbindung in eine Fassadensteuerung. Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. Ausgänge 2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für AUF/AB Schaltspannung 0...264 V AC Schaltvermögen 6 A (bei 230 V AC) Anschluss Steckbare Schraubklemmen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 76 | St | 5.32 | 404.32
105.1.12.0080 | 26 EIB | Trennrelais Aufputz Jalousie Trennrelais Aufputz Jalousie zum Anschluss von 2 Rollladenantriebe Einbau in | 80 | St | 5.32 | 425.6
105.1.12.0090 | 26 EIB | Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, mit intern erzeugter Abfragespannung, an den KNX Bus. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 unahängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme. Funktionen des Anwendungsprogramms: ?Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung) ?Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch1-Taster-Bedienung) ?Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert ?Steuerung und Speicherung von Lichtszenen ?Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfacher Betätigen ?Zählen von Impulsen und Betätigungen ?Auslesen von technischen Kontakten Eingänge 8 unabhängige Abfragespannung 35 V gepulst Abfragestrom 0,1 mA Manuelle Bedienung: Es lassen sich alle Eingänge einzeln und manuell bedienen Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022 | 18 | St |  | 0
105.1.12.0100 | 26 EIB | Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG wie vor nur 4 fach | 6 | St |  | 0
105.1.12.0110 | 26 EIB | KNX-Universalschnittstelle, 4-fach KNX-Universalschnittstelle, 4-fach Das Gerät hat 4 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm als Eingang oder Ausgang parametriert werden können. Mittels steckbaren Anschlussleitungen können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Das Anwendungsprogramm bietet zahlreiche Funktionen, z.B.: -Reaktion auf Schaltflanke -Schalt-/Dimm-Befehle senden -Jalousien ansteuern -Lichtszenen steuern und speichern -Beliebige Werte und Datentypen senden -Impulse zählen -PWM-Signal für Heizungssteuerung erzeugen -Anzeigen Ein-/Ausgänge 4, parametrierbar Eingang Abfragespannung 20 V Impulse Eingangsstrom 0,5 mA | 2 | St | 10.633 | 21.266
105.1.12.0120 | 26 EIB | Universal-Schnittstelle, 12fach Universal-Schnittstelle, 12fach wie vor nur 12- fach, Ein-/Ausgänge 12, parametrierbar | 1 | St | 31.906 | 31.906
105.1.12.0130 | 26 EIB | Wetterzentrale Wetterzentrale Der sep. ausgeschriebene Wettersensor wird an die Wetterzentrale angeschlossen. Mit der Wetterzentrale und dem Wettersensors stehen Wetterdaten in einer KNX Anlagen zur Verfügung. Die Wetterzentrale liefert u.a. Daten für die Windgeschwindigkeiten, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Regen, Temperatur, Tag/Nacht Information, Datum und Uhrzeit. Das integrierte Netzteil versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Ein Temperatursensor vom Typ PT 1.000 kann angeschlossen werden. Netzspannung 85...265 V AC, 50/60 Hz 110?240 V DC Ausgang Spannungsversorgung, Datenkommunikation Eingang Temperatursensor (PT 1.000) Anschluss Schraubklemmen Anziehdrehmoment max. 0,6 Nm KNX schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage inkl. Halterung und Befestigung | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.1.12.0140 | 26 EIB | Inbetriebnahme der v.g. Wetterzentrale Inbetriebnahme der v.g. Wetterzentrale komplett parametrieren und in Betrieb nehmen | 1 | psch |  | 0
105.1.12.0150 | 26 EIB | Wettersensor, AP Wettersensor, AP Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale in KNX Anlagen eingesetzt. Der Wettersensor ermöglicht die Erfassung von Wind, Helligkeit in der Himmelsrichtungen, Regen inkl. Heizung, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf GPS-Basis. Das integrierte Netzteil in der Wetterzentrale versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Anschluss 1, 2 Spannungsversorgung 2-polig, je 1-Steckanschluss für massive Leiter 0,4 bis 1,5 mm Ø Farbe: schwarz A und B Datenkommunikation 2-polig, je 4-Steckanschlüsse für massive Leiter 0,6 bis 0,8 mm Ø Farbe: weiß/gelb Schutzart IP 44, DIN EN 60 529 Montage inkl. Halterung und Befestigung | 1 | St | 5.32 | 5.32
105.1.12.0160 | 26 EIB | Mast aus Edelstahl ca. 1,5 m Länge, Mast aus Edelstahl ca. 1,5 m Länge, mit Standfuß zur Montage des Kombisensor der Vorposition. Die Leitungsführung ist im Mast zu verlegen. Freie Leitungen sind UV beständig in Leerrohr zu führen bzw. gegen UV Stahlen mit z.B. Schrumpfschlauch zu schützen Montage mit Gehwegplatten auf einem Flachdach. | 1 | St | 6.65 | 6.65
105.1.12.0170 | 26 EIB | KNX-Windgeschwindigkeitsgeber KNX-Windgeschwindigkeitsgeber zur Messwerterfassung für die Wetterstation. Zur Erfassung der Windgeschwindigkeit in der Umgebung von Gebäuden, um Jalousien in ihre Sicherungsposition zu verfahren, wenn eine bei der Wetterstation parametrierbare Grenzgeschwindigkeit überschritten wird. Die Spannungsversorgung für den Messbetrieb erfolgt über die KNX Wetterstation. Über einen Hall-Sensor wird die Drehgeschwindigkeit des Windrades in eine proportionale Spannung zwischen 0 und 10 V umgewandelt- Technische Daten Versorgung: Eingangsspannung 24 V DC, (18 ? 32 V DC) Stromaufnahme ca. 12 mA (ohne Heizung) Heizung Betriebsspannung 24 V AC/DC, 4,5 W, PTC-Element mit bis zu 80 °C Ausgänge Ausgangsspannung 0 ? + 10 V DC gegen GN, 0 ? - 10 V DC gegen GND Anschlüsse Zuleitung 3 m Anschlusskabel LiYY 6 x 0,25 mm², verlängerbar auf max. 100 m Messbereich 0,7 ? 40 m/s (linear), kurzfristig 60 m/s Schutzart: IP 65, EN 60 529 Umgebungstemperaturbereich: Betrieb -25 °C ? +60 °C Abmessungen 160 mm (Gesamthöhe), 124 mm (Windrad-Durchmesser) Einbaulage: senkrecht CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie Windgeschwindigkeitsgeber einschließlich Halterung für eine Mast- oder Wandmontage. Eine im Gerät enthaltene Heizung ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch bei Umgebungstemperaturen bis -25 ° C. Hierfür ist ein Heiztrafo (in sep. LV Position) erforderlich. Die Montage erfolgt an der Aluminiumfassade oder am Mast. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Siemens.......................................]]' Typ: '[TB63[..............5WG1257-3AB22....................................]]' | 3 | St | 2.66 | 7.98
105.1.12.0180 | 26 EIB | KNX-Heiztrafo KNX-Heiztrafo zur Versorgung der Heizungen, die in dem Windgeschwindigkeitsgeber und in dem Regenfühler integriert sind. Heiztrafo mit 2 Sekundarausgänge 24 V AC für die Versorgung von zwei Geräten. Diese Heizungen gewährleisten einen Betrieb dieser Geräte auch bei Minus- Temperaturen (bis -25°C). Zusätzlich verringert sich die Reaktionszeit des Regenfühlers auf das Ende von Niederschlägen, weil an der Oberfläche das Regenfühlers anhaftendes Wasser schneller verdunstet. Technische Daten Versorgung Eingangsspannung 230 V AC, +10%/-15%, 50 ? 60 Hz Ausgangsspannung 2 x 24 V AC Ausgangstrom Ausgang 1 und 2 zus. max. 500 mA Anschlüsse Schraubklemmen bis max. 2,5 mm², zulässiger Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm² 2 Schraubklemmen für die Spannungsversorgung des Heiztrafos 2 x 2 Schraubklemmen Heizung angeschlossener Geräte Windgeschwindigkeitsgeber oder Regenfühler Schutzart: IP 20 Einbautiefe/Breite: 68 mm / 4 Module à 17,5 mm (Breite) CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Siemens...................................]]' Typ: '[TB63[...............6EP1331-1SH03...................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.1.12.0190 | 26 EIB | Schaltaktor 12 fach Schaltaktor12 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 14 | St |  | 0
105.1.12.0200 | 26 EIB | Schaltaktor 8 fach Schaltaktor 8 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 5 | St |  | 0
105.1.12.0210 | 26 EIB | DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen Das gruppenorientierte DALI-Gateway (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (EVGs, Transformatoren, LED-Konverter usw. mit DALI Schnittstelle nach DIN EN 62386 / 60929) über KNX.An einem DALI Ausgang sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar. Die 64 DALI Betriebsgeräte können individuell adressiert und beliebig in bis zu 16 Leuchtengruppen zugeordnet werden. Überlappende Gruppen sind möglich. Die Ansteuerung über KNX erfolgt ausschließlich über 16 Leuchtengruppen. Zusätzlich ist die Einstellung von 14 Lichtszenen möglich, die über 8Bit- oder 1Bit-Szenentelegramme aufgerufen oder gespeichert werden können. Mit Hilfe eines Slave-Betriebs sind die Leuchtengruppen in eine Lichtregelung einzubinden. Weiterhin steht eine Treppenlichtfunktion und ein Sequenzer-Betrieb zur Verfügung, mit dem ohne zusätzlicher Logik- oder Zeitbausteinen Lauflichter und Farbeffekte programmierbar sind. Die 64 DALI-Teilnehmer des DALI Ausgangs können zusätzlich gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden. Die Information eines Lampen- und EVG-Fehlers stehen pro Leuchtengruppe oder pro DALI-Teilnehmer auf dem KNX zur Verfügung. Fehlermeldungen sind über den KNX zu sperren, so dass das Gateway zusammen mit Notlichtsystemen arbeiten kann, die während der Notlichtprüfung den DALI vom Gateway trennen.Die Parametrierung des Gateways erfolgt über die Engineering Tool Software (ETS2 oder ETS3). Ein manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer ist mit einem Test-Button auf dem Gerät möglich. Des Weiteren werden über zwei Status-LEDs die korrekte Betriebsspannung des Gateways und der Fehlerzustand der DALI-Teilnehmer angezeigt. Der Helligkeitswert (0?100%) des Vorschaltgeräts (Power-on Level) nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr ist parametrierbar. Die DALI-Adressen-Vergabe erfolgt automatisch im Gateway. Sie kann jedoch über einen Parameter im Applikationsprogramm untersagt werden. | 14 | St |  | 0
105.1.12.0220 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP KNX Präsenzmelder, weiß, UP Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -2-stufige Abschaltfunktion -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Lux Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe: alpinweiß | 155 | St | 15.512 | 2404.36
105.1.12.0230 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion -1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung -Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler -10 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) -5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht) -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX -KNX Programmiertaste ist mit IR-Handsensor aktivierbar Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter, Konstantlichtregler, HKL Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe alpinweiß | 100 | St | 19.943 | 1994.3
105.1.12.0240 | 26 EIB | Touch-Panel KNX Touch-Panel, Bussystem KNX, mit Grafikdisplay, Bildschirmdiagonale 5,7 Zoll, 320 x 240 Bildpunkte, farbig, als TFT-Display, mit dimm- und abschaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung, zum Darstellen und Bedienen von mind. 210 Kommunikationsobjekten auf mind. 20 Anzeigeseiten, mit Darstellung einer Alarmseite zur Anzeige und Quittierung von mind. 16 Alarmen, mit Zeitprogramm als Wochenprogramm für mind. 110 Kommunikationsobjekte, mind. 10 Schaltaufträge pro Wochentag, mit Anwesenheitssimulation für mind. 50 Kommunikationsobjekte, mit 1-bit-Szenensteuerung und 8-bit-Szenensteuerung für mind. 64 Szenen, mit mind. 32 UND-/ODER-Verknüpfungen von je 4 Kommunikationsobjekten, mit mindestens 16 Vergleichsbedingungen zum Auslösen mit individuellem Passwortschutz für jede Anzeigeseite, mit gepufferter Echtzeituhr und Anzeige von Datum und Uhrzeit, mit Designvorlagen-Auswahl als Bedien- und Anzeigenoberfläche, mit Darstellung einer Diashow aus ladbaren Bildern anstelle der Startbildschirmseite, mit USB-Schnittstelle zum Laden der Bilder, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über eine Busklemme, als Unterputzgerät inkl. Rahmen und Einbaugehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Siemens.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................5WG1588-2AB13.................................]]' (Angabe des Bieters) betriebsfertig liefern und montieren | 1 | St | 8.862 | 8.862
105.1.12.0250 | 26 EIB | Inbetriebnahme des v.g. Toupanels Inbetriebnahme des v.g. Toupanels komplett parametrieren und in betrieb nehmen | 1 | psch |  | 0
105.1.12.0260 | 26 EIB | Überspannungsschutz Klemme Überspannungsschutz Klemme Dient dem Überspannungsfeinschutz von EIB-Komponenten. Zum Schutz einzelner Busankoppler wird der Überspannungsschutz anstelle der Busanschlußklemme eingesetzt. Für den Schutz von DIN-Schienen-Komponenten (Busanschluss über Datenschiene) ist der Überspannungsschutz am Verbinder anzuschließen. Nennspannung 24 V DC Nennstrom 6 A Nennableitstoßstrom 5 kA Schutzpegel 350 V Abmessungen (H x B x T) ca. 10,5 x 11,6 x 11,1 mm | 8 | St | 2.66 | 21.28
105.1.12.0270 | 26 EIB | Inbetriebnahme pro Teilnehmer Inbetriebnahme pro Teilnehmer des Installationsbusses mit Hilfe der ETS einschließlich Funktionsprüfung. Dokumentation abgleich der Systemparametern mit der GLT nach der Inbetriebnahme einschließlich Änderung der Dokumentation. | 500 | St |  | 0
105.1.12.0280 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer Parametrierung pro Teilnehmer mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, erstellen der Dokumentation. | 500 | St |  | 0
105.1.12.0290 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Bei Änderungen oder Ergänzungen mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, Änderung der Dokumentation. | 300 | St |  | 0
105.1.12.0300 | 26 EIB | Übergabe Datenpunkte Übergabe Datenpunkte aus der ETS des KNX Systemes an die übergeordnete Steuerung S7 nach Vorgaben der Alarmmatrix pro Datenpunkt | 200 | St |  | 0
105.1.12.0310 | 26 EIB | Fortschreibung KNX Pflichtenheft Fortschreibung KNX Pflichtenheft auf Grundlage der Beschreibung KNX, der KNX Schemata und der Beschreibung Wachalarm (Alarmmatrix)( Beschreibung der Funktionen KNX: -Beleuchtungssteuerung -Jalousiesteuerung -Übergabe Datenpunkte (Vorgabe Alarmmatrix) -Schnittstelle zur S7 (Siemens Wachalarm) Das Pflichtenheft ist dem Bauherren und der örtlichen Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. | 1 | psch |  | 0
105.1.12.0320 | 5 StdL | Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung mit dem Unternehmer Wachalarmtechnik der KNX Schnittstelle zur S7/ Steuerung der Fa. Siemens siehe auch allgemeine Beschreibung Wachalarm | 20 | h |  | 0
105.1.12.0330 | 5 StdL | Einweisung Einweisung des Betreibers in das KNX System von mindestens 3 Mitarbeitern. Die Einweisung hat nach vorheriger Terminvereinbarung stattzufinden. Zeitdauer min 8 Std. | 8 | h |  | 0
105.1.12.0340 | 26 EIB | ETS 4 Softwarepaket ETS 4 Softwarepaket für die praxisorientierte Betreiben eines KNX-Installationssytems inkl. Lizenz. Übergabe an den Betreiber inkl. Instalaltion auf beigestellten Rechner. | 1 | St |  | 0
105.1.12.0350 | 26 EIB | Projekt-Dokumentation KNX DVD Erstellen der Projekt-Dokumentation zusätzlich zur Dokumentation DIN 18382, für KNX-Bussystem, bestehend aus der Projekt-Datenbank auf DVD, und Gebäude-, Stockwerk- und Raumgrundrissen aufPapier, mind. im Format A4 quer, mit eingetragenem Verlauf der Buslinien sowie den Montageorten der Busgeräte, pro Montageort mit Angabe von Gerätetyp und Physikalischer Adresse, dem Ausdruck der Projekt-Datenbank auf Papier im Format A4hoch, der vom Hersteller pro Gerät zur Verfügung gestellten Dokumentation (Techn. Produktinformation, Inbetriebnahme- und Montageanleitung, Applikationsprogrammbeschreibung) unter entsprechenden Griffleisten in Ordner(n) sortiert. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 34 Lich | Vorbemerkungen Notruf Behinderten WC Vorbemerkungen Notruf Behinderten WC Die Behindertentoilette wird mit einer Notrufanlage nach den Regeln der Technik mit Lichtsignal und akustischer Signalisierung ausgerüstet. Die Auslösung erfolgt über zwei Zugtaster. Die Quittierung des Notrufes erfolgt vor Ort durch einen Rückstelltaster. Der Notruf läuft beim Pförtner auf. Zus. müssen Notruf und Störung als potentialfreie Kontakte für Drittgewerke zur Verfügung gestellt werden. | 0,000 |  |  | 0
105.1.13.0010 | 34 Lich | Notrufanlage für Behinderten Notrufanlage für Behinderten WC als Komplettsystem nach DIN VDE 0834 bestehend aus: - 2 Stk. Zugtaster mit LED zur Installation in uP-Ausführung - Abstelltaster in uP-Ausführung - Zimmersignalleuchte mit optisch/akustischer Signalisierung zur Montage über der Zugangstür zum Behinderten WC - Einphasen-Sicherheitsnetzgerät 230V / 24V oder 12V mit Batterie/Akkupufferung für mind.1 Stunde - Anlagenelektronik /Elektronikmodul mit Alarm- und Störmeldekontakt zur Weiterleitung an die GLT liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Ackermann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................System..Kompakt CL.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 84 | 84
105.1.13.0020 | 34 Lich | Meldeeinheit Standort Pförtner Meldeeinheit Standort Pförtner zur Aufschaltung der Rufe aus den beiden Behinderten WC´s Gebäude A und C. für o.g. Behindertenrufanlage liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Ackermann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........Kompakt CL........................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 15.75 | 15.75
Hinweistext | 66 Spre | Sprechanlagensystem Sprechanlagensystem Video-Türsprechsystem Es ist eine Video-Türsprech-Telefonie auf IP-Basis aufzubauen Fabrikat: z.B. Behnke, Ritto, ELCOM Typ: Türstation Serie 20 SIP Das nachfolgende Sprechanlagensystem als Video - Türkommunikation nutzt das in den Gebäuden befindliche Ethernet als Übertragungsweg. Die Türstation ist Teil Ihres IP-Netzwerks. Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im Netz übertragen und von einer Client-Software empfangen. Ein Telefon/PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung, Türöffner, Schaltfunktionen und Statusmeldungen. Zusätzliche Haustelefone sind jederzeit möglich. In dem gemischt genutzten Gebäuden kann die Türkommunikation komplett per PC abwickeln, während einige Nutzer über klassische Haustelefone verfügen. In Zusammenarbeit mit der TK-Schnittstelle ergibt sich eine weitere Möglichkeit: Das Videobild wird am PC dargestellt, während das Telefon den Sprechkontakt und die Türöffnerfunktion übernimmt ? auch wenn der PC abgeschaltet ist. bauseitigen Telefonanlage Fabrikat Aastra MX-One. Es ist ein einheitliches System inkl. Software einzusetzen. Nachfolgend beschriebenes System ist komplett betriebsfertig zu verkabeln installieren und in Betrieb zu nehmen. angeboten wird: Fabrikat:'[TB62[.......Telecom Behnke.................................]]' Typ: '[TB61[...........Serie 20 SIP.............................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.1.14.0010 | 66 Spre | IP Sprechstelle Außenbereich Video IP Sprechstelle Außenbereich Video IP-Basiselektronik Größe 3 für Telefone mit integrierter Elektronik ? Funktionsmodul mit DOM-Kamera mit hochwertiger Weitwinkelkamera, Farbe. Profilösung: großer Erfassungsbereich, hohe Detailtreue, Auflösung und Tiefenschärfe. 12 V= Stromversorgung erforderlich. ? Funktionsmodul mit Lautsprecher (Größe 3 = groß) ? Funktionsmodul mit Mikrofon Ovaldesign unten; 1 Taste mittig; Beschriftungsfeld 54 x 12 mm oben. ? Frontrahmen Größe 3 senkrecht. ? Außenmaße (H x B x T): 300 x 120 x 74 mm ? Maße hinterer Gehäuseteil (H x B x T): 265 x 100 x 70 mm ? Empfohlene Hohlraumeinbautiefe: 75?85 mm (inkl. Platz für Verkabelung etc.) ? Hohlraumausschnitt: 269 x 101 mm ? Module und Frontrahmen aus Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff). ? Modular aufgebaut, dadurch beliebig erweiterbar/austauschbar. ? Rückseitiges Gehäuse aus Aluminium. Elektronik: ? Ethernet-Netzwerkanschluss ? Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) oder Steckernetzteil 24 V ? 1 Watt Zusatzverstärker integriert. ? Lautstärke elektronisch regelbar. ? Zwei potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion). ? Sammelruffunktion / Wahlwiederholung. ? Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine. Liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich lokaler Verkabelung und Integration in das Zielsystem. | 1 | St | 42 | 42
105.1.14.0020 | 66 Spre | Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie eines bauseitigen ZK-Lesers im Inkl. Säulenfus Höhe 1700mm BxT 197x1147 mm Edelstahl betriebsfertig montieren | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.1.14.0030 | 66 Spre | UP-Gehäuse für IP Sprechstelle UP-Gehäuse für IP Sprechstelle für. o.g IP Sprechstelle betriebsfertig einbauen inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien | 1 | St | 3.5 | 3.5
105.1.14.0040 | 66 Spre | Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Sprechstellen betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.1.14.0050 | 66 Spre | Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung i Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung in dem Türrahmen, und bis zu Sprechstelle Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.1.14.0060 | 66 Spre | Stomversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Türöffner betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.1.14.0070 | 66 Spre | Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühz Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühzeitige Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.1.14.0080 | 66 Spre | Video-Encoder Video-Encoder zur Einbindung der Kameras der Sprechstellen in das beschriebene IP-basiertes Videoüberwachungssystem Anbringung in der Nähe einer Analogkamera konzipiert. Er unterstützt alle Typen von Analogkameras, einschließlich PTZ- und PTZ-Dome-Kameras. Power over Ethernet | 1 | St | 7 | 7
105.1.14.0090 | 66 Spre | Software Software für v.g. Videosprechstellen Softwareapplikation für Windows-Betriebssysteme zur komfortablen Kommunikation über das IP-Netzwerk. Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen Freisprech- oder Headsetbetrieb Diese ist an drei Arbeitsplätzen (PC) in Abstimmung mit der Feuerwehr betriebsfertig einzurichten und zu übergeben | 1 | psch |  | 0
105.1.14.0100 | 5 StdL | Abstimmung/ Funktionstest Abstimmung/ Funktionstest mit dem Errichter der Telefonanlage Fa. Damovo zur Aufschaltung/Einbindung der Sprechstellen auf die vorh. Anlage Astra MX- One und gemeinsamer dokumentierter Funktionstest. wie unter Vorbemerkung zum Sprechanlagensystem beschrieben. | 4 | h |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Vorbemerkung Vorbemerkung Allgemein Nachstehend ist die passive Technik der Beschallungsanlage (ELA) anzubieten. Die Errichtung der ELA- Anlagen Zentraltechnik erfolgt im Zuge der Wachalarmtechnik durch Fa. Siemens. Die Inbetriebnahme wird gemeinsam in mehreren Abschnitten durchgeführt. Grundlage Bildet die Alarmierungsmatrix Der Wachalarm wird wie folgt aufgebaut: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Allgemeine Beschreibung Wachalarm Wachalarm innerhalb der integrierten Regionalleitstellen Feuerwehr/ Rettungsdienst Die nachfolgende Beschreibung soll eine Grundlage für den Einsatz der Wachalarmierungstechnik bei den Berufsfeuerwehren bilden. Beim Wachalarm nach unserem Verständnis, handelt es sich um eine kombinierte Steuerungs-, Beschallungs- und Vernetzungstechnik, wie sie bei den Berufsfeuerwehren zum Einsatz kommt. Dabei erfüllt der Wachalarm mehrere Funktionen. Zum einen stellt der Wachalarm das ?intelligente? Interface des Einsatzleitsystems dar, zum anderen bietet er gleichzeitig eine unterlagerte Bedienebene, welche zum einen eine Rückfallebene bei Ausfall oder Störung des Einsatzleitsystems bildet, zum anderen dem Leitstellenpersonal auch Bedienmöglichkeiten ohne ELS ermöglichen. Die grundlegenden Funktionen eines Wachalarms in den Wachen typischerweise: - akustische Alarmierung der Einsatzkräfte - optische Alarmierung der Einsatzkräfte - Alarmlichtsteuerung - Beleuchtungssteuerung - Rolltor- / Torsteuerung - Hallenheizung- und Gebläsesteuerung im Alarmfall - Abschaltung Haustechnik - Fahrzeugzustandsanzeigetablo Ansteuerung - Ansteuerung der Verkehrssignaltechnik im Straßenbereich - Ankopplung an das ELS Bei all diesen Funktionen handelt es sich um Maßnahmen für die Infrastruktur einer Wache. Die Nutzung sieht eine minimale Nutzungszeit von min 15 Jahren voraus. Die Technik sollte möglichst wartungsfrei sein und stabil laufen. Ziel ist nach Abschluss der Maßnahmen eine durchgehende homogene Infrastruktur zu haben. ELA System als Bestandteil des Wachalarm Als ELA System kommt ein volldigitales, über Standard TCP / IP Netzwerk zu verbindende System zum Einsatz. Dabei wurde größten Wert auf ein betriebssicheres sich selbst überwachendes ELA System mit hoher Sprachqualität gelegt. Die NF Bandbreite über das gesamte System beträgt zur größtmöglichen Silbenverständlichkeit 20 kHz. Dies gilt sowohl für Livedurchsagen, wie auch für Sprachkonserven. Das ELA System unterstützt Prioritätsgesteuerte Aufschaltungen ebenso, wie eine schnelle Aufschaltung der Kreise (maximale Aufschaltverzögerung < 1 sec.). Die NF Verzögerung bei Lifedurchsagen über die gesamte Übertragungskette ist kleiner 50 ms. Eine permanente Überwachung von der Leitstelle bis zum Lautsprecher in der Unterwache ist möglich. Das System ist zentral administrierbar und überwachbar. Das System beinhaltet einen digitalen Sprachspeicher, wo beliebige Alarmierungstöne und Texte hinterlegt werden können. Nach einem Ausfall der Energieversorgung ist dass Wachalarmsystem bestehend aus ELA und Steuerungssystem in jeder Zentrale nach längstens 20 sec wieder online und nutzbar. Es müssen keine besonderen Einschaltszenarien eingehalten werden. Jedes digitale Subsystem in den Unterwachen ist für sich autark lauffähig, auch wenn die Vernetzung ausfällt. Da die Vernetzung wie beschrieben auch über das Netz dritter Anbieter geht, ist es für den Bediener in der Leistelle notwendig, dass er eine permanente Onlinerückmeldung des NF Signals auf seinem Bedienungsbildschirm angezeigt bekommt. Hier wird das Ausgangssignal der dezentralen Endstufe in der Unterwache live angezeigt. Endstufen verfügen über eine permanente 20 kHz Überwachung. Steuerungssystem des Wachalarm Für die Steuerung des Wachalarms wird ein System auf SPS Basis genutzt. Alle Wachen, welche an eine zentrale Leitstelle angebunden sind, werden über ein LAN Netz erreichbar sein. Die neue Steuerungstechnik ist direkt über LAN miteinander gekoppelt werden. Zum Einsatz für die Steuerungstechnik kommen Standardprodukte aus dem SIEMENS S7 Spektrum. Aufgrund dieser robusten Steuerung, ist die Verfügbarkeit des Wachalarms sichergestellt und gleichzeitig eine lange Laufzeit sowie eine über Jahre hinweg sichergestellte Ersatzteillogistik. Der neue Wachalarm in den Unterwachen wird sowohl durch die Leitstelle angesteuert, als auch durch lokale Bedieneinheiten. Dabei erfolgt die Ansteuerung sowohl über das ELS, als auch über eine unterlagerte Bedienebene. Das Wachalarmsystem ist hierarchisch aufgebaut. Jedes Teilsystem ist für sich autark einsetzbar. Eine Priorisierung der Steuerung ist bei vorhandener Vernetzung möglich. Die lokale Steuerung arbeitet auch bei Ausfall des Netzes autark und einwandfrei. Jedes System überwacht dabei seine Ankopplung sowohl zum überlagerten Wachalarmknoten, als auch zu weiter unterlagerten WAL Knoten. Auch hier beträgt die MTBF Zeit mehr als > 15 Jahre. Der Wachalarm kann wie gesagt sowohl über ELS, als auch über eine Touchscreen basierte Bedienebene bedient werden. Der Touchscreen wird direkt als Client im Feldbus der lokalen SPS betrieben. Das ?Look and feel?, ist dem in der Leitstelle nachempfunden. Die Touchanwendung des Wachalarms, ist eine Windows Applikation. Dabei ersetzt der Touchscreen lediglich die Maus. Die Anwendung lässt sich natürlich auch standardmäßig per Maus bedienen und kann auf den Clientplätzen des ELR sofern dort Windows als Betriebssystem hinterlegt ist nutzen. Der Wachalarm unterstützt eine echte Mehrplatzbedienung und nimmt auch die notwendigen Verriegelungen und Prioritäten der einzelnen Plätze vor. Die Anzahl der Bedienplätze und der angeschlossenen Wachen ist nicht begrenzt. Auch eine Anbindung mehrerer Leitstellen z.B. bei Trennung von Feuerwehr- und Rettungsleitstellen ist jederzeit umsetzbar. Alle Anzeigen von Steuerungsfunktionen bilden das reale Prozessabbild ab. Bei Torsteuerungen ist es zwingend notwendig, dass von der Torsteuerung die Werte der Endschalter ausgelesen und bis zur Leitstelle übertragen werden. Ebenso ist bei Abschaltungen z.B. Herd oder Lichtsteuerung, der Wert des Schaltelementes abzufragen und zu übertragen. Der Bediener in der Leitstelle bekommt stets ein echtes Prozessabbild angezeigt. Netzanforderungen des Wachalarm Für den störungsfreien Betrieb des ELA Systems, ist 100% QOS für Audio über Ethernet zu gewährleisten. | 0,000 |  |  | 0
105.1.15.0010 | 55 ELA | Deckeneinbaulautsprecher Deckeneinbaulautsprecher rund mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 teiliger Außen- und Innenring Befestigung mit Federklemmen Material: Frontring: Metall, Lochblech: Metall weiß Technische Daten: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m mindestens 93 dB Schalldruck 6W/1m mindestens 101 dB Farbe: weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[............IC-Audio......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[............DL 06-165/T......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 240 | St | 8.75 | 2100
105.1.15.0020 | 55 ELA | Wand/Deckenaufbaulautsprecher Wand/Deckenaufbaulautsprecher rund Breitbandlautsprecher mit folgenden Leistungsmerkmalen: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m: minderstens 93 dB Schalldruck 6W/1m: mindestens 101 dB weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[............Penton......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.............MWC 6/T.....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 100 | St | 9.8 | 980
105.1.15.0030 | 55 ELA | Projektorlautsprecher Projektorlautsprecher Zylindrischer, wetterfester Sound-Projektor aus formstabilem Aluminium-Gehäuse/Gitter mit Edelstahl-Befestigungs-Bügel. Zusätzlicher Regenschutz wird durch das im Zylinder zurückgestzte System erzeugt. Der hohe Schalldruck von 95 dB 1W/1m und 106 dB bei 3,2 kHz 1W/1m und die gute Sprachverständlichkeit bieten in Kombination mit dem 50-Hz-stabilen 100-Volt-Übertrager, die Möglichkeit zur Leistungseinsparung/Betriebssicherheit am Verstärker. Das breite Abstrahlverhalten im Bereich von 1 kHz ermöglicht die gleichmäßige Beschallung großer Flächen. Die drei 100-Volt-Abgriffe werden über ein Kabel nach Außen geführt. Der Lautsprecher wird standardmäßig in RAL 9010 ausgeliefert Für Feucht/Außenanwendungen wird eine speziell-modifizierte Wetter-Version geliefert. Lautsprecher: 25W-5?-Breitband Leistungsaufnahme: 100V-20-10-5W angebotenes Fabrikat: [TB61[..............IC-Audio....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[............DA-S 20-130/T.....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.1.15.0040 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 30 W Druckkammerlautsprecher 30 W im wetter- und schlagfesten Aluminium-Gehäuse; Hochleistungs- treiber mit 100 V-Anpassungsübertrager; Wahlschalter mit Schraubendreherschlitz für Leistungsanpassung. inkl. Universeller Befestigungsbügel. Nennbelastbarkeit: 30 W Nennimpedanz: 330 Ohm/100V Anpassungen: 30 W, 15 W, 10 W, 5W, 3W and 1 W Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Farbe: lichtgrau angebotenes Fabrikat: [TB61[.............IC-Audio.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..............DK 30/T..................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.1.15.0050 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerhorn-Lautsprecher mit inkl. 100 V-Übertrager. Hellgraues(lichtgrau) Kunststoff-Gehäuse. Leistungsanpassung am 100 V-Netz mittels Drehschalter, zusätzlich 20 Ohm Einstellung möglich. Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw. Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Eigenschaften: - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40°C; 96h) - Kunststoff Farbe: lichtgrau - Metallbügel: Edelstahl - IP 66 - 15 Watt / 20 Ohm angebotenes Fabrikat: [TB61[..............IC-Audio....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..................DK 15/T................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 4 | St | 12.25 | 49
105.1.15.0060 | 55 ELA | Kipphalterung Kipp-/ Wandhalterung Halterung zur Verstellung des Neigungswinkels und gleichzeitiger horizontaler Ausrichtung von oben aufgeführtem Wandlautsprecher; für Anwendungen im Innen­ und Außenbereich. | 17 | St | 3.5 | 59.5
105.1.15.0070 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar mit Schloßbausatz Q3, Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten, inkl. Anschlußleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. Lieferung vollständig aufgebaut inkl. beschriebener LSA-Plus Anschlussleisten und Erdungsleiste. liefern und betriebsfertig montieren inkl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.1.15.0080 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA zur Aufnahme von LSA Anschlussleisten 10 DA oder 20 DA inkl. Montage | 2 | St | 38.5 | 77
105.1.15.0090 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 2 | St | 70 | 140
105.1.15.0100 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 2 | St | 136.5 | 273
105.1.15.0110 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 60 | St | 5.95 | 357
105.1.15.0120 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 20 | St | 11.2 | 224
105.1.15.0130 | 56 Fern | LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör | 5 | St | 5.95 | 29.75
105.1.15.0140 | 56 Fern | LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin | 5 | St | 0.35 | 1.75
105.1.15.0150 | 56 Fern | Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 500 | St | 1.05 | 525
105.1.15.0160 | 5 StdL | gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme der v.g. Lautsprecher/Regeler und Verteiler mit dem Errichter der ELA- Anlage und Wachalarmtechnik Fa. Siemens in mehreren Teilabschnitten | 24 | h |  | 0
Hinweistext | 49 Ant | Vorbemerkung Satellitenanlage Der Empfang erfolgt über eine zentrale Satellitenanlage (Parabolreflektor) auf dem Dach des Gebäudes Bauteil A. Die empfangenen Satellitensignale werden in digitale Lichtwellen umgesetzt. Das Signal wird über Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) und Splitter in die jeweiligen Gebäude/Bauteile (A,B1,B2,C und E) verteilt. In den Gebäuden wird das optische Signal in das ?normale? Satellitensignal umgewandelt. sämtliche nachstehende Komponenten der Satellitenanlage verstehen inklusive liefern, betriebsfertiger Montage und Anschluss. Diese ist im EP mit einzukalkulieren. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Preisner......................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.1.16.0010 | 49 Ant | Offset-Parabolreflektor 95 cm Offset-Parabolreflektor 95 cm lichtgraun Alu-Feedhalter für alle Empfangssysteme, Feedaufnahme 40 mm, AluminiumReflektor, Einstellskala für Elevation, stabile Halterung, korrosionsgeschützte Teile, Kabelführung in Feedarm und Rückenteil, Rückenteil und Masthalterung vormontiert, zusammengeklappt für einfache Montage, keine Einzelteile Feedarm vormontiert, ausklappbar. Multifeedtauglich, mit System- und Masthalterung. Empfangsbereich: 10,7 - 12,75 GHz Systemgüte:(G/T) 23,9 dB/K Halbwertsbr.: 1,78 grad Antennengewinn: 39,7 dBi 10,95 GHz inkl. betriebsfertiger Montage | 1 | St | 21 | 21
105.1.16.0020 | 49 Ant | Dreibein-Standgestell Dreibein-Standgestell zur Montage von Satellitenantennen auf horizontalen Flächen, feuerverzinkt, Länge: 1,2 m, Rohrdurchmesser: 89 mm, Wandstärke: 2 mm, für SAT Reflektoren mit Durchmesser bis 1,2 m einschl. Befestigung mit Schwerlastdübel auf der Betondecke. inkl. weiterer Befestigungsmaterialien | 1 | St | 10.5 | 10.5
105.1.16.0030 | 49 Ant | Multischalter Multischalter Hochwertiger DiSEqC-Einzelmultischalter Eingänge: 4x SAT / 1x terr. Ausgänge: 8x mit DiSEqC-Umschaltrelais Anschlussdämpfung SAT: 0 dB terr.: 5 dB incl. integriertem 22 KHz Generator und Netzteil | 1 | St | 11.25 | 11.25
105.1.16.0040 | 49 Ant | Überspannungsschutz Überspannungsschutz koaxiales Schutzgerät für Multischalteranlagen | 1 | St | 3.5 | 3.5
105.1.16.0050 | 49 Ant | optisches LNB optisches LNB Rauschmaß 0,5-0,7 dB Eingangsfrequenz 950-5450 MHz (2 Ebenen) Wellenlänge 1310 nm, Sendeleistung 7 dBm passives Netz bis 32 optische Converter inkl .Netzteil für LNB-Versorgung | 1 | St | 5.25 | 5.25
105.1.16.0060 | 49 Ant | optischer Splitter für passives opt. LNB-Netzwerk optischer Splitter für passives opt. LNB-Netzwerk Splittverhältnis 10/90% Wellenlänge Wellenlänge 1310/1550 nm Verwendung in opt. LNB- und HFC-Systemen mit FC/PC Buchse | 1 | St | 5.25 | 5.25
105.1.16.0070 | 49 Ant | optischer Splitter für passives opt. LNB-Netzwerk optischer Splitter für passives opt. LNB-Netzwerk Splittverhältnis 8x 12.5% Wellenlänge 1310/1550 nm bis zu 32-fach Splittung Verwendung in opt. LNB- und HFC-Systemen mit FC/PC Buchse | 1 | St | 5.25 | 5.25
105.1.16.0080 | 49 Ant | optischer Empfänger Quad mit terr. optischer Empfänger Quad mit terr. opt. Eingangsleistung: 0 bis-15 dBm 4 SAT Multischalterausgänge Eingang FC/PC | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.1.16.0090 | 49 Ant | optischer Empfänger Quatro mit terr. optischer Empfänger Quatro mit terr. opt. Eingangsleistung: 0 bis-15 dBm 4 SAT Ausgänge SAT, 1x terr. Eingang FC/PC | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.1.16.0100 | 49 Ant | SAT-Einzeldose SAT-Einzeldose 3 Ausgänge RF: 87,5 - 108 MHz, TV: 5 - 68 MHz und 118 - 1000 MHz, SAT:950 - 2400 MHz Steck-Klemm-Technik | 5 | St | 2.45 | 12.25
105.1.16.0110 | 49 Ant | Abdeckung Abdeckung 81x81 mm für neue 2- und 3 Lochdosen weiß für o.g. SAT-Einzeldose | 5 | St | 0.35 | 1.75
105.1.16.0120 | 49 Ant | F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel 9-fach mit F-Buchsen HQ | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.1.16.0130 | 49 Ant | F-Kompressionsstecker F-Kompressionsstecker für Koaxialkabel Schirmungsmaß >110 dB Schutzart IP 67 | 25 | St | 1.75 | 43.75
105.1.16.0140 | 49 Ant | Abschlußwiderstand "F" schraubbar Abschlußwiderstand "F" schraubbar Gleichstrom geblockt | 5 | St | 0.7 | 3.5
105.1.16.0150 | 49 Ant | Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Schirmungsmaß: 110 dB Dämpfung: 16,8 dB bei 800 MHz Maße: 1.13 / 4.8 / 6.8 mm Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern | 200 | m | 0.6 | 120
105.1.16.0160 | 49 Ant | Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen außen Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen außen Schirmungsmaß: 110 dB Dämpfung: 16,8 dB bei 800 MHz Maße: 1.13 / 4.8 / 6.8 mm UV- und feuchtigkeitsbeständig für außen Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern etc. | 50 | m | 0.8 | 40
105.1.16.0170 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel Fasertyp: 1x monomode vorkonfektioniert mit 2x FC/PC (0°) UV- und feuchtigkeitsbeständig für außen Faserlänge: 200 m Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern Leerohrtrassen im Außenbereich etc. | 1 | St | 160 | 160
105.1.16.0180 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel sonst wie vor jedoch 75 m | 1 | St | 60 | 60
105.1.16.0190 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel sonst wie vor jedoch 30 m und Verlegung für Innenbereich | 1 | St | 24 | 24
105.1.16.0200 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel sonst wie vor jedoch 10 m und Verlegung für Innenbereich | 1 | St | 8 | 8
105.1.16.0210 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel sonst wie vor jedoch 1 m und Verlegung für Innenbereich | 1 | St | 0.8 | 0.8
105.1.16.0220 | 49 Ant | 5 fach-Steckverbinder F 5 fach-Steckverbinder F zum Durchschleifen von Multischalter anreihkombinationen Liefern und montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[.........Preisner...............................]]' | 2 | St | 1.75 | 3.5
105.1.16.0230 | 49 Ant | Blitzstromableiter Blitzstromableiter Blitzstromableiter; Grobschutz für höhere Ableitströme; 5-2400 MHz; F-Anschlüsse; Fernspeisung < 60 V DC/2 A Liefern und montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[..........Dehn..............................]]' | 4 | St | 1.75 | 7
105.1.16.0240 | 49 Ant | Überspannungsschutz Überspannungsschutz Überspannungsschutz, 5-3000 MHz, F-Anschlüsse, Fernspeisung < 24 V DC/2 A, Prüfbuchse -20 dB, zum Schutz gegen transiente Überspannungen Durchgang: 5-862 MHz 1,2 dB, 862-2400 MHz 1,4 dB, 2400-3000 MHz 2,0 dB, Schirmklasse A Liefern und montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[............Preisner............................]]' | 4 | St | 1.75 | 7
105.1.16.0250 | 49 Ant | Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme der v.g. Sat- Anlage und Erstellung des TV-Messprotokoll für die v.g. Anschlüsse | 1 | psch |  | 0
105.1.16.0260 | 49 Ant | Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorbemerkungen Vorbemerkungen Für die Gebäude wird eine Datenverkabelung als strukturierte Verkabelung erstellt, der Leistungsumfang beinhaltet nur die passiven Netzwerkkomponenten. Alle Verkabelungen im Sekundär- und Backbone-Bereich werden mit der Vorgabe einer Nutzung bis max. 10 GBit/s nach den jeweiligen IEEE-Normen für Kupfer- bzw. Glasfaser-basierende Netze vorgesehen. Die genaue Spezifikation der strukturierten Verkabelung ist von der internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) definiert und in der Norm ISO/lEC 11801 "Universelle Verkabelung für Gebäudekomplexe" beschrieben. Wesentliche Teile aus diesem Standard sind auch in die Europäische Norm EN50173-2. Auflage aufgenommen worden. Die Verkabelung der Arbeits- und Serviceplätze wird auf Kupfer-Basis mit einer Bandbreite von mind. 1 GBit/s vorgegeben. Alle passiven Elemente des LAN-Netzes sind zu berücksichtigen. Das System muss POE tauglich sein. Die Einbindung der einzelnen Arbeitsplätze in das Datennetz der Feuerwache 5 erfolgt zentral zu den LAN-Verteilern . Generell ist die in den einschlägigen Normen nach IEEE802.3 Längenempfehlung von max. 100m Channel Link, 90m Permanent Link einzuhalten. Besonderer Hinweis: Die einschlägigen Normen (einschl. ISO11801 und EN50173) empfehlen eine maximale Länge des Permanent-Link (Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld) von 90m, sowie vom 100m für den Channel-Link (Anschlußkabel-Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld-Anschluß- kabel). Obwohl es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt und größere Kabellängen durchaus möglich sind, sofern sie die in der Norm angegebenen Rahmenparameter erfüllen, ist der Auftragnehmer ausdrücklich verpflichtet, Längen über 90m zu vermeiden. In Einzelfällen (Grenzbereiche) kann eine größere Länge akzeptiert werden, wenn - alle Parameter nach Norm (führend hier IEEE802.3) meßtechnisch belegt erfüllt werden, - eine andere Trassenführung nicht möglich ist oder zu deutlichen Mehraufwänden führten würde und - zuvor eine Abstimmung mit der bzw. eine Prüfung durch die Bauleitung erfolgt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die sich aus den baulichen Situationen ergebenden tatsächlichen Längen der Datenverbindungen spätestens im Rahmen der Verlegearbeiten zu prüfen und bei Überschreiten der o.g. Längenvorgaben unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Die Beschriftung eines jeden Teilnehmeranschlusses, auf der Anschlussdose und am Patchpanel, hat unter den hierfür vorgesehenen Vorrichtungen nach den Vorgaben (siehe Vorbemerkung: Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) zu erfolgen. Die einheitliche Beschriftung führt, für den Betreiber, zu einer wesentlichen Vereinfachung bei der Beschaltung der Teilnehmeranschlüsse. Die Schirmung der S /STP Kabel ist großflächig, systemgerecht und nach Angaben des Herstellers durchzuführen. Alle Kommunikationskabel sind zugentlastet aufzulegen. Die Detailpläne für die Belegung der einzelnen Patchpanel sind eigenverantwortlich anzufertigen und dem Auftraggeber über den zuständigen Fachingenieur auszuhändigen. Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit sind die Bestimmungen der VDE 0871 und VDE 0875 einzuhalten. Insbesondere sind folgende Hinweise bezüglich des Verlegens der LWL-Kabel zu beachten: der Mindestbiegeradius des jeweiligen LWL- Kabels ist in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius unter Zugkraft auf das LWL- Kabel größer ist (siehe Herstellerangaben). Die max. Zugkraft, die auf das LWL-Kabel ausgeübt wird, darf den vom Hersteller angegebenen max. Wert nicht überschreiten. Bei der Montage auf Abstandschellen darf die max. zulässige Druck- und Quetschkraft nicht überschritten werden. Abnahme Bei der Abnahme werden Sichtprüfungen an den eingebauten Komponenten durchgeführt. Die raumbezogenen Aufmasse werden durch den Auftragnehmer erstellt und sind im Einzelnen mit dem Auftraggeber vor Ort zu überprüfen. Für die Abrechnung der Kabellängen gelten die in den Messprotokollen festgestellten Längen auf den Kabeladern 4-5. Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Auftragnehmer sämtliche LINKs mit den richtigen Messgeräteeinstellungen fehlerlos gemessen. Die Messergebnisse liegen dem Hersteller zur Zertifizierung der Verkabelung vor. Das Zertifikat für die zwanzigjährige Herstellergarantie wird spätestens mit der Schlussrechnung an den Auftraggeber übergeben. Projektdokumentation In der Dokumentation findet der Auftraggeber alle für den Projektabschluss wichtigen Details wie; die Grundrisspläne zu den jeweiligen Etagen inkl. Bezeichnung der Ports, die Messprotokolle sämtlicher Teilnehmeranschlüsse nach Etagen sortiert, die Gesamtansicht der Schrankaufstellung, die Darstellung der Schrankaufbauten inkl. sämtlicher Einbaukomponenten, Farbfoto`s bzw. Farbausdrucke von Digitalkamera vom Technikraum, von den Verteilerschränken, den Ubersichts- und Strangplan, das Zertifikat für die Herstellergarantie. Spätestens mit der Schlussabrechnung sind die geforderten Unterlagen einzureichen. Bei Nichteinreichung der o.g. Unterlagen behält sich der Auftraggeber vor, die Revisionspläne auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen. Abgabe der Unterlagen, in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnis, sowie in digitaler Form auf CD. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Allgemein Es ist ein einheitliches System eines Herstellers zu verwenden. Die PoE (Power over Ethernet) Tauglichkeit ist nachzuweisen. Sekundär Vom Gebäudehauptverteiler erfolgt die Sekundärverkabelung zum Serverraum im Neubau mit LWL-Multimodekabel 50/125µm (mindestens Klasse OM 3) und LWL-Monomodekabel 9/125 µm (OS2 nach ITU G.652.D Standard). LWL Boxen und Steckergesicht: -Steckergesicht Duplex SC -SC- Gehäuse verschraubbar Es sind hochwertige Stecker mit Keramikferule und hochwertige Buchsen mit Metallgehäuse und Keramikhülse zu verwenden. Da zertifiziertes System aus LWL: Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln muss mind. nachstehende Datenraten erfüllen: Datenrate mind. 10 GBE (bis zu 300 m) Datenrate mind. 1 GBE (bis zu 550 m) Tertiär Allgemein: Es ist ein zertifiziertes System aus Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln zu installieren, welches mind. Klasse EA (500 MHz) gemäß aktuellem Draft entspricht und zudem für 10 Gigabit-Ethernet Verbindungen geeignet ist. Verkabelung: Die gesamte Verkabelung erfolgt im Tertiärbereich mit Kupferkabel, womit eine Übertragung von mind. 1 GBit/s (mit den Erweiterungen für 10 Gigabit) bis zum Arbeitsplatz möglich ist. Mind. Klasse EA 500 MHz ist zu erfüllen. Es sind für jede Anschlussdose die entsprechenden Anforderungen der Standards IEEE 802.3, insbesondere IEEE 802.3ab, 802.3z, 802.3ae und 802.3af zu erfüllen. Es sind möglichst nur Doppeldosen zu installieren. Module für Anschlussdosen und Patchfelder Für die Daten- Anschlussdosen und Patchfelder sind vollgeschirmte RJ 45 Kat. 6EA Module vorzusehen. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. Auflegen der Kabel nach TIA 5698 A. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. aller systembedingten Befestigungsmaterialien, Anlagenkomponenten komplett verdrahtet liefern und betriebsfertig montieren. Die Kompatibilität der Module zu den Aufnahmen und Zentralscheiben sowie die Übereinstimmung der RAL-Farben ist vor Bestellung abzustimmen und zu prüfen. Die Ausführung ist anhand einer Bemusterung durch den AG freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Datenschränke Datenschränke | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Anordnung der Datenschränke im Datenraum Bauteil A Untergeschoss Anordnung der Datenschränke im Hauptverteilerraum Datentechnik Feuerwache 5 Bauteil A im 1. Untergeschoss. Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 2./4./6.OG angeordnet. gem. Grundrissplan -Datenraum Bauteil A Untergeschoss 1x 2-fach-Anordnung -Datenräume (Tertiär) BT A 2. OG 1x 1-fach-Anordnung 4. OG 1x 2-fach-Anordnung 6.OG 1x 2-fach-Anordnung Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorgezogene Maßnahmen Vorgezogene Maßnahmen -Neu- Versorgung der bestehenden Datenverteilerschränke (Feuerwehrfunktechnik und Telekomfunktechnik) im Bauteil A 7 OG. Diese muss vor der Entkernung des Bauteiles A erfolgen. Die Schränke werden über den Außenschacht zwischen BT B2 und A neu erschlossen. Der Antennenstandort auf dem Dach muss während der gesamten Umbauphase in Betrieb bleiben. | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0010 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm, Anreihschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Anreihschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 800 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 1x gechlossen, 1x offen, bzw. Anbindung an 2. Datenschrank - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - als Anreihschrank - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[................EFB-Elektronik..................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............691742U......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 6 | St | 48 | 288
105.1.17.0020 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm, Einzelschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Einzelschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 800 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 2x gechlossen, - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - als Anreihschrank - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........EFB-Elektronik.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[........1023-N428G1.GR..........................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 48 | 96
105.1.17.0030 | 95 So05 | Anreihverbindungssatz Anreihverbindungssatz zur festen, dauerhaften Verbindung von 2 Stk. oben aufgeführter Serverschränke. Der Einbau eines Kühlmoduls zwischen den Schränken ist zu berücksichtigen. komplett liefern und montieren. | 3 | St | 4 | 12
105.1.17.0040 | 95 So05 | Schrank- Sockel 100 mm hoch Schrank- Sockel 100 mm hoch belüftete Blenden vorne und hinten für o.g. Datenschrank liefern und betriebsfertig montieren | 8 | St | 2 | 16
105.1.17.0050 | 95 So05 | Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte für o.g. Schränke komplett liefern und montieren. | 8 | St | 4 | 32
105.1.17.0060 | 95 So05 | Ausziehbarer Einbauboden Ausziehbarer Einbauboden 19" Einlegeboden mit Schubladenfunktion komplett liefern und montieren. | 8 | St | 2 | 16
105.1.17.0070 | 95 So05 | Rangierpanel Rangierpanel für 19", 1HE inkl. 5 Stk. Metallrangierbügel und Befestigungsmaterial komplett liefern und montieren. | 26 | St | 1 | 26
105.1.17.0080 | 95 So05 | Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene - offene Ausführung kein Durchfädeln - befestigung an der äußeren seitlichen T-Nut des 19" Profils Material: Rundstahl mindestes 5mm Verpackungseinheit: 2St. inklusive Befestigungsmaterial liefern und montieren | 50 | Satz | 2.4 | 120
105.1.17.0090 | 95 So05 | Rangierbügel universal Rangierbügel universal Rangierbügel rechteckig für schnelle werkzeuglose Befestigung an den T-Nuten an beliebiger Stelle Für die geordnete Kabelführung Offene Ausführung, kein Durchfädeln Material: Rundstahl verzinkt mind. 6mm liefern und montieren. | 10 | Satz | 0.8 | 8
105.1.17.0100 | 95 So05 | Fester Einbauboden 19" Einlegeboden fest im Schrank montiert komplett liefern und montieren. | 2 | St | 1 | 2
105.1.17.0110 | 95 So05 | Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A mit Überspannungsschutz und Entstörfilter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 6 C13-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat. Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 10 A Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-stecker, H05VV-F3G1,5 Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) Steckdosen: DIN VDE 0620-1 EMV-Entstörfilter: DIN EN 60 939-2 (VDE 0565 Teil 3), DIN VDE 0620-1 (VDE 06204-1) liefern und betriebsfertig im Netzwerkschrank montieren | 16 | St | 3.75 | 60
105.1.17.0120 | 36 SchM | Schukosteckdose, 2-fach, AP Schukosteckdose, 2-fach, AP als Arbeitssteckdose im Datenschrank | 8 | St | 5.6625 | 45.3
105.1.17.0130 | 95 So05 | Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten à 10 DA. In der Trägereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten mit einem Rasterabstandsmaß von 22,5 mm waagrecht montieren. Die Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen Trägereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert werden. LSA-Plus-Leisten sind separat ausgeschrieben | 2 | St | 2 | 4
Hinweistext | 53 Date | LWL-Verteilerfelder, Anschlussarbeiten,Messung LWL-Verteilerfelder Anschlussarbeiten,Messungen Einbau der LWL-Felder in bauseitig bestehende Datenschränke nach Abstimmung mit dem AG | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0140 | 53 Date | 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode (OM3) 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode ( mind.OM3) 19" Rangierfeld, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung M20 für der ankommenden und abgehenden LWL- Kabel. Durch den getrennten Bündeladervorrat ist die Spleißbox für die Montage aus dem Datenverteiler entnehmbar und macht den Zugang zum Datenverteiler von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleißkassetten. Die 24 Stecker Pigtails (farbig) sind spleißfertig gesteckt, eingelegt und geprüft. Die 12 SC-Duplex Multimode Kupplungen mit Metallgehäuse und Keramik Hülse inkl. Befestigungsmaterial sind ebenfalls vormontiert. Das aus Stahlblech gefertigte Patchpanel ist pulverbeschichtet inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" zu liefern und betriebsfertig zu montieren angeboten wird: angebotenes Fabrikat: [TB61[..........Zonnenberg.............]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[............BL000569......................................]]' (Angabe des Bieters) | 12 | St | 2 | 24
105.1.17.0150 | 53 Date | LWL 19" 1 HE 24 x SC 8°APC, 9/125 µm Singlemode (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) als Spleiss- und Rangierbox. Untere Ebene zur Ablage der Bündeladerreserve. Einschub zur Spleißung aus dem Schrank entnehmbar, somit ist ein Zugang zum Verteilerschrank von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleisskassetten. 12 Stück SC-Duplex Kupplungen (Farbe: grün) 8°APC mit Zirkonia Keramik Hülse sind vormontiert und 24 SC, 8°APC-Pigtails 9/125 µm mit Zirkonia Keramik Ferrule sind eingesteckt. Die SC 8°APC Stecker sind gemäß EN186-270 und IEC 61754-15, sowie getuned nach CECC 86275-802 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment ). Die Kupplungen sind mit einer halbtransparenten Staubschutzkappe verschlossen. Hierdurch wird das Durchleuchten der Fasern im geschützten Zustand mittels Rotlichtquelle ermöglicht. Die Pigtails sind spleissfertig in 2 vormontierten Radius 40 mm Spleisskassetten eingelegt und geprüft. Mindestens 2 Kabeleinführungen mit Verschraubung M20, zur Zugentlastung der ankommenden LWL Kabel, Einführung in 3 verschiedenen Winkeln möglich. Material: Stahlblech pulverbeschichtet. Inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: [TB61[.............Zonnenberg.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..........K-GS-B1807........................................]]' (Angabe des Bieters) | 12 | St | 2 | 24
105.1.17.0160 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode,9 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 580 | St | 6 | 3480
105.1.17.0170 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode,50 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 580 | St | 6 | 3480
105.1.17.0180 | 53 Date | Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen zu messen sind jeweils - Einfügeverlustmessung (Dämpfung über die gesamte Faserstrecke) grundsätzlich in beiden Richtungen - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 850 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 1300 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - OTDR - Messung - Messung bei durchlaufenden, d.h. nicht durch zus. Spleiße unterbrochenen Kabeln: Eine beidseitige Messung der beiden Fasern mit den schlechtesten Dämpfungswerten ist durchzuführen. - Messung bei nicht durchlaufenden Kabeln: Alle Fasern sind beidseitig zu messen. Die Dämpfungsmessung einer Glasfaser erfolgt grundsätzlich einschließlich der an beiden Enden befindlichen Steckverbindungen (ggf. Port im Patchpanel). Der gemessene Wert muß innerhalb der für 10 GB-Ethernet auf Multimodefasern vorgegebenen Grenzwerte liegen. (s. die entsprechende Normen) Bei der OTDR-Messung sind jeweils eine Vor- 200 m und Nachlaufstrecke 500m (Prüfschnur) zu verwenden. Je Messrichtung und Standort (Abschluß-Patchpanel) ist eine Referenzmessung über Vor- und Nachlaufstrecke (ohne zu testende Faser) durchzuführen und zu dokumentieren. Qualitativ dürfen die Verbindungen abzüglich der Dämpfungszahlen für die Steckverbindungen (ca. 0,9dB) die Werte 3dB/km bei 850nm sowie 1dB/km bei 1300nm um max. 10% überschreiten. Aus der tabellarischen Dokumentation je Strecke bzw. Faser müssen hervorgehen: - laufende Nummer der Faser - eindeutige Bezeichnung der gemessenen Kabelstrecke gemäß Nummerierungs-/Benennungschema - Angabe des Fasertyps - Angabe der Lichtwellenlänge, bei der gemessen wurde (in Nanometern) - Angabe der gemessenen Faserlänge (in Metern) - Angabe des maximal zulässigen Dämpfungswertes (in dB) - Angabe des gemessenen Dämpfungswertes (in dB) - Name des Prüfers, Datum, Uhrzeit Je Strecke sind die Protokolle der OTDR-Messung beizufügen. Abrechnung je Faser auch bei beidseitiger Messung = 1 Stück | 1060 | St | 12 | 12720
Hinweistext | 53 Date | Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem bestehenden Daten- HVT Feuerwehr Leitstelle BT C Erdgeschoss. Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem Datenraum BTC Serverraum. Untergeschoss. Sämtliche Datenräume werden untereinander mit LWL angebunden. Hinweis zu Verlegearbeiten bei Glasfaserkabeln: Aufgrund ihrer Bedeutung sind LWL-Kabel besonders verlegekritisch und bezüglich - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius etc. im Außenbereich besonders sorgsam zu verlegen. Diese Kabel weisen min. zulässige Biegeradien auf, die durch den Hersteller explizit vorgegeben werden. liegen. Hieraus resultieren besondere Anforderungen an die Verlegung in den Kabeltrassen. Dies gilt speziell dann, wenn LWL-Kabel zusammen mit Starkstromkabeln auf einer gemeinsamen Trasse verlegt werden, hier haben bei der Trassendimensionierung im Bereich von Verzweigungen und Verschwenkungen die zu verlegenden LWL-Kabel Priorität gegenüber den Starkstromkabeln. Verlegung in bauseits vorhandenen Trasse sowie auf bestehenden Trassen im Bestandsgebäude. Wanddurchführungen durch bauseitige Kernbohrungen. Der Abschluß erfolgt beidseitig auf Patchfeldern (Bestandteil dieses LV). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen in Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0190 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Es ist ein Kabel auszuwählen, das in Qualität und Beschaffenheit die Erfüllung Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen Die Erfüllung des Standards ist für jede Glasfaserverbindung messtechnisch nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.1.17.0200 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, sonst wie vor nur Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Leoni....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..............KL-U-DQ(ZN)BH....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
105.1.17.0210 | 53 Date | Glasfaserkabel, Multimode G50/125, 4 Fasern Glasfaserkabel, Multimode G50/125, 4 Fasern, U-DQ(ZN)BH, OM 3 sonst wie vor nur Multimode G50/125, 4 Fasern, U-DQ(ZN)BH, mind. OM 3 angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............B&T................................]]' angebotener Typ: '[TB65[.............A/I-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 50 | m | 0.48 | 24
105.1.17.0220 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Leoni....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 100 | m | 0.6 | 60
105.1.17.0230 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[................Leoni..................................]]' angebotener Typ: '[TB63[................U-DQ(ZN)BH..................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0240 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........KL-U-DQ(ZN)BH........................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.1.17.0250 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[............Leoni......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..............KL-U-DQ(ZN)BH....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
105.1.17.0260 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[............Leoni......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 100 | m | 0.6 | 60
105.1.17.0270 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..............U-DQ(ZN)BH....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
Hinweistext | 53 Date | LWl Patchkabel LWl Patchkabel | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0280 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL-Duplex-Patchkabel G50, Länge 1m Adaptierung SC-Duplex auf SC-Duplex Spezifikationen passend zum System, OM4 Faser, Keramikferule. | 50 | St | 0.4 | 20
105.1.17.0290 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) sonst wie Position zuvor. | 50 | St | 0.4 | 20
105.1.17.0300 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule. | 50 | St | 0.4 | 20
105.1.17.0310 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (2,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule, | 50 | St | 0.4 | 20
Hinweistext | 53 Date | Tertiärverkabelung, Patchfelder,Datenanschlüsse Tertiärverkabelung | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0320 | 53 Date | Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module 19"-Verteilerfeld, mit Cat.6 EA Module, 1HE, 24xRJ45 Es sind Patchfelder zu wählen, die in Verbindung mit dem o.a. Kabel eine Realisierung von Verbindungen nach dem Standard IEEE 802.3an bzw. Kat6EA Class EA (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 1GBase-T) voll ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Erfüllung des Standards Ende-zu-Ende, also incl. der beidseitigen Steckverbindungen ModuleEasy-Lock Anschlußtechnik sicherzustellen ist. Module mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik siehe wie Datendosen Die Erfüllung des Standards ist für jede KAT-Verbindung messtechnisch nachzuweisen. Es ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Module,Steckverbinder, etc. sind als Komplettlösung eines Herstellers anzubieten. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Zonnenberg....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........preLink/fixLink.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren Patchfeld liefern, vollständig montieren und einbauen. | 55 | St | 1.875 | 103.125
105.1.17.0330 | 53 Date | 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" Patchpanel der Kat. 3, 1 HE bestückt mit 25 RJ45 ungeschirmten Steckplätzen, Belegung: 4-5,3-6, für Datenkabel mit Draht 0 AWG 22-26, lackiertes Stahlblech, RAL 7035, Frontplatte mit Portnummerierung als Siebdruck, Schirmableitung über Gewindebolzen. Die einzelnen Bündel sind mit farbigen Gruppenringen zu kennzeichnen. Die Patchpanel sind betriebsfertig in die durch den Auftraggeber vorgegebenen Datenverteiler zu montieren. Die Beschriftung erfolgt ebenfalls nach Vorgaben des Auftraggebers. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Zonneberg........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............Telculsa25+......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren liefern und betriebsfertig montieren | 12 | St | 30 | 360
105.1.17.0340 | 53 Date | Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Die verlegten Kupferleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Aderpaare müssen soweit wie möglich verdrillt werden. - Adernpaare nicht -wie bei Fm-Kabeln- üblich die einzelnen Adern büschlförmig auseinanderziehen und gerade biegen - Die einzelnen Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Auftraggebers zu beschriften. Beim Auflegen ist darauf zu achten, dass jede Gesamtverbindung (Ende-zu-Ende) die Vorgaben des Standards IEEE 802.3an bzw. Kat6a Class Ea (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 10GBase-T) voll erfüllen muß. Dies ist je Verbindung messtechnisch nachzuweisen. je Verbindung beidseitig, auflegen, beschriften und dokumentieren | 1400 | St | 2.4 | 3360
105.1.17.0350 | 53 Date | Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Durch Messung ist für jede installierte Kabelstrecke nach der Installation/Verlegung nachzuweisen, daß die geforderten Daten gemäß DIN/EN 50173, Class EA, mit den Erweiterungen für 10 Gigabit Ethernet EN 50173 ISO/IEC 11801 eingehalten werden. Die für die Messungen eingesetzten Messgeräte müssen nach Level IV (Grenzfrequenz 600 MHz) gemäß DIN EN 61935-1:2004 spezifiziert sein. Die übertragungstechnischen Eigenschaften sind für jedes Paar zu überprüfen: - Aderbelegung - Kurzschluß Ader/Ader und Ader/Schirm - Unterbrechung Adern und Schirm - Verpolung der Adern - Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare - Einfügedämpfung bis 625 MHz für alle Paare, Attenuation - Nahnebensprechdämpfung für alle Paarkombinationen im Frequenzbereich 100 kHz bis 625 MHz (z.B. 4 Paare - 6 Kombin.) NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT - Signallaufzeit und Abweichung auf den einzelnen Paaren. - Delay, Skew - Schleifenwiderstand. DC Loop Resistance - Rückflußdämpfung (Return Loss) Es muss für jede Verkabelungsstrecke ein grafischer Ausdruck erstellt werden: - NEXT, Einfügedämpfung und der daraus resultierenden ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entw.2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - PSNext, Einfügedämpfung und der daraus result. ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - Return Loss mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz Entspricht eine Verkabelungsstrecke nicht den Leistungsanforderungen einer Klasse EA nach der 2.ten Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801, so ist die Verbindung so nachzubessern, daß die genannten Anforderungen erfüllt werden. Protokoll Kupferkabel - Richtung der Messung - Steckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen Kabels, der Dose, des Verteiler-Anschlußpunktes - Ergebnisse o.g. Messungen (vollständig) - Fabrikat/Typ und Seriennummer des Meßgerätes - Ort, Datum und Unterschrift der durchführenden Person | 1350 | St | 2.25 | 3037.5
105.1.17.0360 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Installationskabel Kupfer, z.B. bis 1200 MHz S/STP 100 Ohm für den Tertiärbereich, Typ J-02YSCH 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 - 100 Ohm Halogenfreies S/STP-Datenkabel 100 Ohm, mit geschirmten Paaren und Gesamtschirm geeignet für 10 Gbit/s ( bis 1200 MHz) mit AWG 23/1 (0,58 mm)-Leitern Wesentlich besser als Kategorie 7 nach EN 50288-4-1, Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 2. Ausgabe für Klasse F und EN 50173-1 Vier Paare AWG 23/1 mit Paarschirm aus Al-Folie (PiMF) und Gesamtschirm aus Cu-Geflecht (C), Ader-Æ: max. 1,4 mm. Nutzen LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801 Norm-Referenzen / Zulassungen Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7 Produkteigenschaften Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T Verlegearbeiten KAT Kabel Die Verlegearbeiten dieser Kabel müssen mit größter Sorgfalt, unter Einhaltung der zulässigen verlegetechnischen Grenzwerte gemäß Datenblatt, durchgeführt werden. Hierbei dürfen insbesondere die Werte - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius - max. Drall (Verdrehung des Kabels entlang seiner Längsachse) nicht (auch nicht kurzzeitig) über- bzw. unterschritten werden. Generell ist zu beachten, daß diese Kabel nicht die Zugbean- spruchung wie eine normale starkstromtechnische Installation, z.B. vom Typ NYM, etc., aushalten, sondern erheblich verlege- kritischer (empfindlicher) sind. Der Mindestabstand zu Leuchtstofflampen ist mit 130 mm einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte jedoch ein Abstand von 200 mm nicht unterschritten werden. Die Verlegung erfolgt auf vorgegebenen Trassen im Doppelboden oder auf bauseits vorhandenen Kabeltrassen im Bereich von Deckenkoffern (Montagehöhe ca. 2,5-4m). Die Trassen sind frei zugänglich. Kernbohrungen für die Wanddurchführungen sind bauseits vorhanden. Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen, Kabelträgern, Leerrohren, Kabelkanälen, Sammelhaltern. angebotender Typ: [TB61[..........FACAB Dataline.................]]' | 2500 | m | 0.4 | 1000
105.1.17.0370 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Systemkabel mit Performance Eigenschaften nach ISO/IEC Klasse FA. Duplex - 2 x 4 Paare - J-02YSCH PiMF 2x4x2xAWG23 sonst wie Position zuvor. | 23000 | m | 0.6 | 13800
105.1.17.0380 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 1m Patchkabel Kat. 6A; 1m mit Performance Eigenschaften nach nach ISO/IEC Klasse EA. 8-adrig geschirmtes Patch-Kabel, beidseitig fortlaufend beschriftet und konfektioniert mit geschirmten RJ45-Steckern. 1:1 durchverdrahtet. Stecker mit Knickschutz Länge: 1 Meter Liefern und montieren. | 200 | St | 0.4 | 80
105.1.17.0390 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Länge: 0,5m sonst wie Position zuvor. | 200 | St | 0.4 | 80
105.1.17.0400 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 2m Patchkabel Cat. 6A; 2m Länge: 2m sonst wie Position zuvor. | 200 | St | 0.4 | 80
105.1.17.0410 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 3m Patchkabel Cat. 6A; 3m Länge: 3m sonst wie Position zuvor. | 30 | St | 0.4 | 12
Hinweistext | 53 Date | Datenanschlüsse Datenanschlüsse Hierbei ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Steckverbinder, etc. als Komplettlösung. Eingesetzt werden Module Kat.6 Ea 2xRJ45 mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik. (kein LSA+) | 0,000 |  |  | 0
105.1.17.0420 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Unterputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA nach ISO/IEC 11801: 2008-09, EN 50173-1, TIA/EIA-568, Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlußtechnik,Modultechnik, integrierte Zugentlastung, Erdung über Kontaktzunge, EMV Schirmhaube mit Federkontakt, zum Einbau in Kanälen, in Massiv- oder Leichtbauwänden, einschl. Zubehör, Gehäuse mit Kenn- zeichnungsschild und sämtlichen Beschriftungen Abdeckrahmen und Zentralstück passend zum Schalterprogramm der Installationsgeräte. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........preLink / fixLink........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........CKVDU192.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 100 | St | 5.25 | 525
105.1.17.0430 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........preLink/ fixLink.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............CKVDU191......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 20 | St | 3 | 60
105.1.17.0440 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA wie vor, jedoch als Aufputz-Anschlussdose im inkl. Aufputz-Gehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink / fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.................ADZ00101.................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 30 | St | 6 | 180
105.1.17.0450 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 inkl. Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit 1 geschirmten Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........preLink /fixLink.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............CKVDU191......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 15 | St | 3.75 | 56.25
105.1.17.0460 | 53 Date | Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks In dieser Position sind sämtliche ggf. zusätzlich erforderliche Befestigungsmaterialien und Abdeckungen passend zu dem angebotenen Hohlraumboden-Gerätedosensystem zu berücksichtigen! Geschirmte Anschlussmodule der Kat.6A nach der Komponentenanforderung der ISO/lEG 11801 2. Auflage, EN 50173-1 (DIN EN 50173-1) und dem DeEmbedded Testing der lEG 60603-7-5/Ed.1.0 geprüft und zertifiziert durch GHMT und DELTA. Erfüllt 10 Gigabit Ethernet bis zu einer Reichweite von 100m, nach der IEEE 802.3 Vers. 2006. PVP-zertifiziert durch GHMT. 100% Einzelstück geprüft, interoperabel, rückwärts- und RJ11-kompatibel. Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlusstechnik in löt-, schraub- und abisolierfreier IDG- Technologie (kein LSA+). Patentierte, impedanzarme Schirmkontaktierung über Kontaktzunge mit integrierter Zugentlastung, EMV-Sicherheit durch 360o-Schirmhaube mit Federkontakt. Einschließlich Staubschutzkappen. Zum Einsatz in die nachstehend aufgeführten Gerätebecher für Bodentanks. Fabrikat: ___BasicLink____________ Typ: ___CKFEK000____________ liefern und betriebsfertig montieren | 255 | St | 5.25 | 1338.75
105.1.17.0470 | 53 Date | Modulträger + Gerätebecher Modulträger + Gerätebecher Gerätebecher Geräteträgers EDV für bis zu 4 EDV Doppeldosen passend zum Bodentanksystem und für o.g. Anschlussmodule Kat. 6A liefern und betriebsfertig montieren | 100 | St | 0.5 | 50
105.1.17.0480 | 53 Date | Glasfaser a.P. Wandandanschlussdose IP66/67 2 Port, Glasfaser a.P. Wandandanschlussdose IP66/67 2 Port SC, aus Polycarbonat, Gehäuse mit glatten Seitenwänden, unverlierbare Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, mit einen IP67 Anbaurahmen und eine Kabelverschraubung IP67 M20, Hitzebeständigkeit -50°C bis +100°C, Schutzart IP66/67 nach EN 60529. Die Dichtigkeit zwischen Anbaurahmen und Wand wird durch eine Gummidichtung gewährleistet. Mit 2 Stück LWL-SC Kupplung. Optische Spezifikationen (random mated) Einfügedämpfung IL nach IEC 61753-1 Grade C: Mechanische Spezifikationen: Steckzyklen: Delta IL < 0,2 dB nach 1000 Steckzyklen Auszugskraft Rangierkabel: >= 100 N Auszugskraft Faserpigtail: >= 5 N Einschl. Anschluß und Beschriftung. angebotenes Fabrikat: '[TB64[.........preLink / fixLink.........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDAP42.....................................]]' | 2 | St | 15.75 | 31.5
Hinweistext | 31 Leit | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0010 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 120 | m | 3.08 | 369.6
105.1.18.0020 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 160 | m | 3.08 | 492.8
105.1.18.0030 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 3.44 | 275.2
105.1.18.0040 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 3.56 | 284.8
105.1.18.0050 | 31 Leit | KNX-Busleitung UP Fräsen KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 2.8875 | 288.75
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0060 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter | 15500 | m | 0.8 | 12400
105.1.18.0070 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1200 | m | 0.8 | 960
105.1.18.0080 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.8 | 800
105.1.18.0090 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 250 | m | 1.24 | 310
105.1.18.0100 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 1.24 | 148.8
105.1.18.0110 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 2 | 100
105.1.18.0120 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 0.8 | 32
105.1.18.0130 | 31 Leit | KNX-Busleitung oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 3000 | m | 0.8 | 2400
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Leitungsverlegung auf Kabelbühne / Kanal / Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0140 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter sonst wie Position zuvor. | 8000 | m | 0.52 | 4160
105.1.18.0150 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1500 | m | 0.52 | 780
105.1.18.0160 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1200 | m | 0.52 | 624
105.1.18.0170 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.68 | 136
105.1.18.0180 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 1.04 | 208
105.1.18.0190 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.1.18.0200 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.1.18.0210 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Kabelbühne / Kanal KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün | 1800 | m | 0.52 | 936
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0220 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle sonst wie Position zuvor. | 2000 | m | 0.52 | 1040
105.1.18.0230 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1200 | m | 0.52 | 624
105.1.18.0240 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.52 | 520
105.1.18.0250 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 0.68 | 340
105.1.18.0260 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 1.04 | 520
105.1.18.0270 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 1.36 | 680
105.1.18.0280 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Rohre/Unterflurkanäle KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 600 | m | 0.52 | 312
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 5 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0290 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 850 | m | 0.52 | 442
105.1.18.0300 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 650 | m | 0.52 | 338
105.1.18.0310 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 0.52 | 260
105.1.18.0320 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 300 | m | 0.68 | 204
105.1.18.0330 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 150 | m | 1.04 | 156
105.1.18.0340 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 1.36 | 108.8
105.1.18.0350 | 31 Leit | KNX-Busleitung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 0.52 | 260
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in vorhandenen Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0360 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1, A-2YF(L)2Y, 4 x 2 x 0,8 STIIIBD Verlegung in vorh Trassen, Schächte und Leerrohre. | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.1.18.0370 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 20 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.84 | 42
105.1.18.0380 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 50 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 1.2 | 144
105.1.18.0390 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 0.68 | 81.6
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung in Einzelschellen E30 Verlegung in Einzelschellen E30 | 0,000 |  |  | 0
105.1.18.0400 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm inkl. Einzelbefestigung sonst wie Position zuvor. | 20 | m | 2.16 | 43.2
105.1.18.0410 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung und Befestigung | 1000 | St | 0.6 | 600
105.1.19.0010 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar incl. Schlossbausatz, Q3 Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten 10DA, incl. Anschlussleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. liefern und betriebsfertig montieren incl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 10 | St | 33.25 | 332.5
105.1.19.0020 | 56 Fern | Verteiler 10DA AP-Ausführung Gehäuse Kunststoff Verteiler in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik (LSA-Technik), für 10 DA, Aufputzausführung, Gehäuse aus Kunststoff inkl. sämtlichen, erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterialen liefern und betriebsfertig montieren | 5 | St | 8.75 | 43.75
105.1.19.0030 | 56 Fern | Erdungsrahmen Erdungsrahmen Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw. Erdung von 1 - 10 DRL-Schutzsteckern. liefern und betriebsfertig montieren. | 30 | St | 0.7 | 21
105.1.19.0040 | 56 Fern | LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse Type 1 für 10 DA LSA-Trennleisten, komplett bestückt mit 10 GDT 230 B3 FSD, geprüft nach EN 61643-21, erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum KombiAbleiter, integrierte Trennleistenkontakte für Prüfen, Messen und Patchen bei gleichzeitigem Schutz. Ableiter mit Fail-safe-Funktion und optischer Defektanzeige.Höchste Dauerspannung dc: 180 V Nennstrom: 0,4 A D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA Betriebstemperaturbereich: -40°C...+80°C Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10 Erdung über: Montagebügel Zulassungen: VdS | 10 | St | 1.75 | 17.5
105.1.19.0050 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA Telekommukation LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 kombiniert mit Überstromschutz gegen ?Powercrossing?, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz einer Doppelader von Telekommunikationssystemen. Zusammen mit Erdungsrahmen einsteckbar in LSA-Trennleisten der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Dehn+Söhne.........................................]]' Typ: '[TB62[............DRL RE24......................................]]' | 60 | St | 0.7 | 42
105.1.19.0060 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA, 24 V LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz von 2 Einzeladern informationstechnischer Systeme. Zusammen mit Erdungsrahmen Einsteckbar in LSA-Trennleisten Der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Dehn+Söhne..........................................]]' Typ: '[TB62[........DRL RE24..........................................]]' | 40 | St | 0.7 | 28
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.20.0010 | 24 Ans | Anschluss Zugtaster Rolltore Anschluss Zugtaster Rolltore Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 4 | St | 3.8625 | 15.45
105.1.20.0020 | 24 Ans | Anschluss Absaugventilator Abgas Anschluss Absaugventilator Abgas Als Anschluss bis 5x4mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 1 | St | 7.04 | 7.04
105.1.20.0030 | 24 Ans | Anschluss Schlauchfahrschiene Anschluss Schlauchfahrschiene Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 1 | St | 4.12 | 4.12
105.1.20.0040 | 24 Ans | Anschluss Kabelaufroller Fahrzeuge Anschluss Kabelaufroller Fahrzeuge Anschluss bis 3 x 2,5 mm² und Montage der von der Feuerwehr übergebenen Kabelaufroller Höhe: ca. 6 m | 4 | St | 5.56 | 22.24
105.1.20.0050 | 24 Ans | Elektroanschluß an Lichtkuppel Elektroanschluss an Lichtkuppel, RWA Fenster, Motor Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. | 20 | St | 5.56 | 111.2
105.1.20.0060 | 24 Ans | Anschluß Auslösetaster RWA Anschlus Auslösetaster / Lüftungstaster RWA | 8 | St | 5.56 | 44.48
105.1.20.0070 | 24 Ans | Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Diese wird durch ein Fremdgewerk geliefert und übergeben bestehend aus: 1x Zentrale 2x Motorantrieb am Fensterelement 1x Auslösetaster 2x Rauchmelder 1x Verkabelung, incl. Verlegesysteme betriebsfertig anschließen und inbetriebnehmen | 2 | St | 65.56 | 131.12
105.1.20.0080 | 24 Ans | Elektroanschluss an Elektroherd Elektroanschluss an Elektroherd bauseits beigestellt, einschl. Herdanschlussleitung. | 5 | St | 11.12 | 55.6
105.1.20.0090 | 24 Ans | Anschluss Türen Anschluss Türen Anschluss bauseits montierter Türantrieb, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 20 | St | 4.12 | 82.4
105.1.20.0100 | 24 Ans | Anschluss Urinale 230V Anschluss Urinale 230V Anschluss bauseits montierter Urinale, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 22 | St | 4.12 | 90.64
105.1.20.0110 | 24 Ans | Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb, einschließlich Montage der bauseitigen Geräte-Kupplung und gemeinsamen Inbetriebnahme mit der Sonnenschutzfirma | 450 | St | 4.36 | 1962
105.1.20.0120 | 24 Ans | Kabel Sonnenschutzantrieb Kabel Sonnenschutzantrieb Endverlegung der Kabel hinter Fassade | 500 | m | 1 | 500
105.1.20.0130 | 24 Ans | Anschluss brandschutzeinrichtungen Anschluss von Sicherheits- bzw. brandschutztechnischen Einrichtungen, bis 5*2,5 mm². Hierzu gehören u. a.: - Rauchschutztore - Rauchschutzüren - Rauchschutzvorhänge | 5 | St | 5.56 | 27.8
105.1.20.0140 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/120 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 120 mm². | 4 | St | 25.44 | 101.76
105.1.20.0150 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/95 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 95 mm². | 5 | St | 23 | 115
105.1.20.0160 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/50 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 50 mm². | 5 | St | 15.32 | 76.6
105.1.20.0170 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/35 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 35 mm² | 5 | St | 13.16 | 65.8
105.1.20.0180 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/25 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 25 mm² | 10 | St | 11.64 | 116.4
105.1.20.0190 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/16 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 16 mm² | 8 | St | 9.68 | 77.44
105.1.20.0200 | 24 Ans | Elektroanschluss 5*1.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 1,5 qmm. | 50 | St | 5.56 | 278
105.1.20.0210 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 2,5 qmm. | 50 | St | 5.56 | 278
105.1.20.0220 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 7*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 12 x 2,5 qmm. | 30 | St | 7.28 | 218.4
105.1.20.0230 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*4,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 4,0 qmm. | 20 | St | 7.04 | 140.8
105.1.20.0240 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*6,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 6,0 qmm. | 20 | St | 7.04 | 140.8
105.1.20.0250 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*10,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 10,0 qmm. | 5 | St | 8.72 | 43.6
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.21.0010 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 | 40 | St | 1.2 | 48
105.1.21.0020 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 | 20 | St | 2.4 | 48
105.1.21.0030 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 | 10 | St | 3.6 | 36
105.1.21.0040 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 | 6 | St | 6 | 36
105.1.21.0050 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 | 6 | St | 12 | 72
105.1.21.0060 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 | 2 | St | 30 | 60
105.1.21.0070 | 24 Ans | Rangierung 1DA bis 0,8mm² inklusive Material Rangierungen Die Abstimmung der farblichen Auslegung und die Dokumentation der Rangierungen hat enstprechend den Vorgaben des Bauherrn, vor Beginn der Arbeiten, zu erfolgen. Die Prüfung der korrekten Funktion im Anschluß an die Rangiertätigkeit hat in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn zu erfolgen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Rangierungen sind nach dem Auflegen auf Kontakt und Vertauschung zu überprüfen und zu dokumentieren. Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 250 | St | 1.2 | 300
Hinweistext | 12 Dobo | Vorbemerkung Der Doppelboden ist in nachstehenden Räumen komplett neu zu erstellen. Die nachstehenden Positionen verstehen sich inkl. aller Befestigungs- und Kleinmaterialien und betriebsfertiger Montage. -NSHV/ AV Raum 1. Untergeschoss ca. 20 m² -NSHV/ SV Raum 1. Untergeschoss ca. 25 m² -Sicherheitsbeleuchtungsraum 1. Untergeschoss ca. 15 m² -Datenraum 1. Untergeschoss angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Bredo..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............SWM.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 0,000 |  |  | 0
105.1.22.0010 | 12 Dobo | Demontage Doppelboden/ Blindbodens Demontage Doppelboden/ Blindbodens Demontage und Fachgerechte Entsorgung des vorh. Doppelbodens/Blindbodens inkl. sämtlicher Unterkonstruktion. H= 400-500 mm OKFF -NSHV/ AV Raum 1. Untergeschoss ca. 20 m² -NSHV/ SV Raum 1. Untergeschoss ca. 25 m² -Sicherheitsbeleuchtungsraum 1. Untergeschoss ca. 15 m² Raum NEA 1. Untergeschoss (In diesem Raum wird kein neuer Doppelboden erstellt) ca 25 m² | 100 | m2 | 5 | 500
105.1.22.0020 | 12 Dobo | Besenrein übergebene Rohbodenflächen Besenrein übergebene Rohbodenflächen mit Industriestaubsauger absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung /-anstrich. | 100 | m2 | 1.5 | 150
105.1.22.0030 | 12 Dobo | Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich versehen. Die Verträglichkeit mit dem Stützenkleber ist sichergestellt. Für Luftführung im Bürobereich geeignet. Polymerisatharz-Dispersion, 1-komponentig angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........K10 Disbon.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........1K.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 60 | m2 | 1.5 | 90
105.1.22.0040 | 12 Dobo | Elektroboden-Unterkonstruktion und Belag H= 500 mm Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat zur Aufnahme von Schaltanlagen. Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstärktem Kalziumsulfat mit umlaufendem Kantenschutz. Die Unterkonstruktion besteht aus einer korrosionsgeschützten, höhenverstellbaren und verschraubten Stahlkonstruktion. Die Verschraubung der Profile mit den Stützenköpfen ist gemäss den Vorgaben der Richtlinie VDE 100 ausgeführt. Nicht verschraubte Systeme sind nicht zulässig. Angepasst an die Geräteabmessungen werden für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflächen konstruktiv fest verbunden sind. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Arretierungsauflage fixiert die Bodenplatten auf der Tragkonstruktion. Abgerechnet wird die volle Fläche der Unterkonstruktion. Die verstärkte Rahmenkonstruktion wird ohne Mehrpreis ausgeführt. Für entfallende Bodenplatten im Rahmenbereich ergibt sich keine Preisminderung Belag: Linoleum ableitfähig kleiner 10 hoch 9 Ohm, Farbe nach Wahl Bauhöhe: ca. 500 mm OKFF Bodenplattenstärke: 36 mm Bodenplattengröße: 600 x 600 mm Stützenstellung: 600 x 600 mm Profilabmessung Gehbereich: 30,0 x 40 mm Profilabmessung Rahmenbereich: 72,5 x 40 mm Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: A1 Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Bredo......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............SWM...................................]]' (Angabe des Bieters) liefern und montieren | 50 | m2 |  | 0
105.1.22.0050 | 12 Dobo | Elektroboden-Unterkonstruktion und Belag H= 200 mm Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat zur Aufnahme von Schaltanlagen. Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstärktem Kalziumsulfat mit umlaufendem Kantenschutz. Die Unterkonstruktion besteht aus einer korrosionsgeschützten, höhenverstellbaren und verschraubten Stahlkonstruktion. Die Verschraubung der Profile mit den Stützenköpfen ist gemäss den Vorgaben der Richtlinie VDE 100 ausgeführt. Nicht verschraubte Systeme sind nicht zulässig. Angepasst an die Geräteabmessungen werden für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflächen konstruktiv fest verbunden sind. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Arretierungsauflage fixiert die Bodenplatten auf der Tragkonstruktion. Abgerechnet wird die volle Fläche der Unterkonstruktion. Die verstärkte Rahmenkonstruktion wird ohne Mehrpreis ausgeführt. Für entfallende Bodenplatten im Rahmenbereich ergibt sich keine Preisminderung Belag: Linoleum ableitfähig kleiner 10 hoch 9 Ohm, Farbe nach Wahl Bauhöhe: ca. 200 mm OKFF Bodenplattenstärke: 36 mm Bodenplattengröße: 600 x 600 mm Stützenstellung: 600 x 600 mm Profilabmessung Gehbereich: 30,0 x 40 mm Profilabmessung Rahmenbereich: 72,5 x 40 mm Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: A1 Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......Bredo...........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............SWM...................................]]' (Angabe des Bieters) liefern und montieren | 10 | m2 |  | 0
105.1.22.0060 | 12 Dobo | Elektroboden H= 300 mm Elektroboden H= 300 mm wie vorher beschrieben jedoch ohne Unterkonstruktion. Installation auf vorh. Unterkostruktion liefern und montieren | 20 | m2 |  | 0
105.1.22.0070 | 12 Dobo | Elektroboden H= 500 mm Elektroboden H= 500 mm wie vorher beschrieben jedoch ohne Unterkonstruktion. Installation auf vorh. Unterkostruktion liefern und montieren | 20 | m2 |  | 0
105.1.22.0080 | 12 Dobo | Grundrahmenkonstruktion für Schaltschränke Grundrahmenkonstruktion für Schaltschränke erstellen und konstruktiv fest verbunden mit dem gesamten Tragsytem montieren. Alle angenzenden Platten müssen reversibel bleiben liefern und montieren | 12 | m2 | 20 | 240
105.1.22.0090 | 12 Dobo | Schutzabdeckung Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit elastischen Belägen. Material: PE-beschichtete Kartonage mit Stoßabklebung einschl. anschließender Demontage und Entsorgung. | 130 | m2 |  | 0
105.1.22.0100 | 12 Dobo | Reservefeldabdeckungen Zulage für liefern und montieren von Reservefeldabdeckungen, zum Verschließen von Schaltschrankrahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden sollen | 5 | St |  | 0
105.1.22.0110 | 12 Dobo | Reserveplatten mit Belag nur liefern und übergeben. Reserveplatten 600 x 600 mm mit Belag nur liefern und übergeben. | 8 | St |  | 0
105.1.22.0120 | 12 Dobo | Plattenkennzeichnung Plattenkennzeichnung für Brandmelder oder sonstige Installationen, mit kontrastfarbiger Belagsronde, d = 70 mm. Lagesichere Ankettung der Bodenplatte. | 8 | St |  | 0
105.1.22.0130 | 12 Dobo | Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler und Stützenvorlagen sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt | 4 | m |  | 0
105.1.22.0140 | 12 Dobo | Anarbeiten des Doppelbodens an Wand Zulage wie vorgenannt, jedoch für das anarbeiten an eine Wand. | 100 | m |  | 0
105.1.22.0150 | 12 Dobo | Herstellung von Ausschnitten Zulage für die Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle, Ausschnitte die im Zuge der Montageplanung absehbar und geplant werden können sind im Preis des Doppelbodens einzurechnen. | 30 | St |  | 0
105.1.22.0160 | 12 Dobo | Auswechselung der Stützfußkonstruktion für bauseitige Rohre und Leitungen in einer Breite von bis zu 500 mm. Auswechselung der Stützfußkonstruktion für bauseitige Rohre und Leitungen in einer Breite von bis zu 500 mm. | 5 | St |  | 0
105.1.22.0170 | 12 Dobo | Stufe Stufe im Raum aus dem Material des Doppelbodens, bestehend aus: - Zugang im Eingangsbereich 0,5 m, bis Doppelbodenhöhe von 0,20 m - seitliche Verkleidung und Anarbeitung an /zum angrenzenden Doppelboden - inkl. Unterkonstruktion Fertigung und Erstellung nach genauem Aufmass liefern und montieren | 1 | St |  | 0
105.1.22.0180 | 12 Dobo | Saugheber Saugheber Saugheber mit 2 Näpfen zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit elastischen Belägen oder Hartbelägen. | 4 | St |  | 0
105.1.22.0190 | 12 Dobo | ölfester Anstrich Aggregateraum NEA ölfester Anstrich Aggregateraum NEA Aufbringen eines ölfesten Anstrichs Der Aggregateraum muß gegen das Auslaufen von wassergefährdenden Flüssigkeiten als Wanne ausgebildet sein. Alle Raumöffnungen müssen zum Boden mindestens eine 10cm hohe Schwelle aufweisen. Der Boden und die umlaufende Wand muß bis zu einer Höhe von 10 cm 3 x mit ölfester Farbe bestrichen werden inkl. Bodenreinigung und Grundieren als Vorbereitung für den Anstrich Das System muß ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis haben. komplett herstellen | 26 | m2 |  | 0
105.1.22.0200 | 5 StdL | Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 8 | h |  | 0
105.1.22.0210 | 5 StdL | Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 8 | h |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Erdungsanlagen / Potentialausgleich Erdungsanlagen / Potentialausgleich Die Anlage ist gemäß den Vorschriften der VDE 0185 sowie der ABB (allgemeine Blitzschutzbestimmungen) herzustellen. Das Erdpotenzial wird über einen Fundamenterder hergestellt. Innerhalb des Gebäudes sind Maßnahmen zur Erdung, Schirmung und zum Potenzialausgleich auszuführen. Für das Bauwerk wird ein TN-S-Netz nach VDE 0100, mit getrennten Neutral- und Schutzleiter verlegt. Für die gesamte Anlage wird, ausgehend von dem zentralen Erdpunkt im Elektroraum ein separates Schutzleiternetz aufgebaut. Der Schutzleiter wird als fünfte Ader in den Zu- und Steigeleitungen bis zur letzten Unterverteilung mitgeführt. In den Potenzialausgleich sind folgende Anlagenteile einzubeziehen: - Alle Kabelrinnen und Pritschen, sowie sämtliche Installationskanalsysteme aus Metall - alle Steigetrassen - alle Schaltanlagen und Verteilergehäuse, sofern diese aus Metall hergestellt sind. - alle metallischen Leitungen und Kanäle der haustechnischen Anlagen - Ableitfähige Böden In den Elektroverteilungen sind Potenzialausgleichschienen anzubringen. Diese sind mittels Einleiterkabel in das allgemeine Potenzialausgleichsystem einzubinden. Die Erdungsschienen sind mit der PE-Schiene der zugeordneten Verteilung mittels Kabel zu verbinden. Dabei ist ein Querschnitt zu wählen, der mindestens dem Querschnitt des N-Leiters der Hauptzuleitung entspricht, jedoch nicht kleiner als 10 mm² und größer als 50 mm² ist. Die Anbindung an die TGA-Gewerke, bestehend aus: - Potentialausgleichsschiene - Leitungsanlage und - beidseitigem Anschluss, erfolgt je Gewerk. Das Kabelrinnensystem ist in den einzelnen Technikzentralen anzuschließen. Steigetrassen müssen in jeder Etage grundsätzlich einmal mit dem Potenzialausgleich-System verbunden werden. Die Verteilergerüste sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen. Es sind grundsätzlich flexible Kabel grün/gelb zu verwenden. Der innere Widerstand der gesamten betriebsfertig montierten Anlage darf 20hm nicht überschreiten. Liegt dieser Wert über 2 Ohm, so hat der Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in welcher Form zusätzliche Materialien einzubauen sind, damit der bestehende Erdübergangswiderstand ausreichend verbessert werden kann. An den PotenziaI- Ausgleichsschienen müssen sämtliche Abgänge gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein. Die Verwendung von Einleiter-Kunststoffkabel der Type NYY als Potenzialausgleichsleitungen sind generell im Bereich der Anschlüsse grün/gelb zu kennzeichnen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle 5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis "Potenzialausgleichleitungen" anzubringen. Alle Anschlüsse sind entsprechend DIN 57185 durchzuführen. Prüfung und Schutzmaßnahmen Hierbei sind nachstehende Prüfvorgänge durchzuführen: - Nullung: Überprüfen des Nennstroms der Überstromschutzorgane, der Schleifenwiderstände, der Kurzschlussströme, Isolationswiderstände und der Erdungswiderstände - FI-Schutzschaltung: Prüfen der Schutzgeräte durch Betätigen der Prüftaste, Messung der Fehlerspannung bzw. des Fehlerstroms (Auslösespannung und Auslösestrom), Isolationsmessung, Erdungswiderstandsmessung (nach dem FI-Schutzschalter darf kein Betriebsmittel genullt sein, siehe VDE 0100/Teil 510). Richtwerte für Widerstands- und Isolationsmessungen - Potenzialausgleichsleitungen maximal 2 Ohm - Leuchten mindestens 1 MOhm - Wärmegeräte mindestens 500 kOhm - Haushaltsgeräte mit Elektromotor mindestens 220 kOhm Isolationswiderstand mindestens 1 kOhm je Volt Betriebsspannung - Im 230/400V-Netz gilt für die lsolationswerte je Stromkreis Außenleiter gegen Außenleiter mindestens 400kOhm - Außenleiter gegen Mittelpunktsleiter mindestens 230kOhm - Abgetrennter Mittelpunktsleiter gegen Erde mindestens 230kOhm | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.1.23.0010 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Ausführung mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0618, für Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100, für Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN VDE 0185, mit kammförmiger Cu-Kontaktschiene und Aufsteck- klemmen, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 161 x 57 x 47 mm 10 Klemmen : für Rd 2,5-95 mm² oder Rd 10 1 Klemme : für Fl 4x30 mm | 5 | St | 22.2 | 111
105.1.23.0020 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene mit Messingklemmschiene 10 x 10 mm und kontaktsicheren Reihenklemmen nach DIN VDE 0609, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 200 x 65 x 56 mm Klemmen : Ausführung A, B oder C nach Erfordernis) | 20 | St | 15.975 | 319.5
105.1.23.0030 | 35 Poti | Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen | 5 | St | 6 | 30
105.1.23.0040 | 35 Poti | Überbrückung Wasseruhr Überbrückung der Wasseruhr nach DIN VDE einschl. des erforderlichen Erdungsmaterials, ausreichend bis zur nächsten Potenzialklemmstelle | 2 | St | 10.152 | 20.304
105.1.23.0050 | 35 Poti | Potentialausgleich für Duschen etc. Potentialausgleich Fremdanlagen Örtlicher Potentialausgleich für Duschen, Wannen, Stahlteile, Wasserleitung, Rohre, Heizung, Lüftung , LAN Schränke, etc. mit den jeweiligen passenden Anschluss und Verbindungsklemmen, Erdungsbandschelle bzw. Erdungsschelle. Gem. VDE Vorschriften komplett liefern, anlegen und dokumentieren. | 30 | St | 2.7375 | 82.125
105.1.23.0060 | 35 Poti | Anschlüsse Haustechnik Anschlüsse Haustechnik Anschluss von Heizungs-, Wasser- und Gasleitungen mittels Erdungsrohrschelle nach VDE 0190 und VDE 0100 Material : Kupfer für Rohrweite : bis 3" Leiterquerschnitt : 16 qmm | 40 | St | 2.92 | 116.8
105.1.23.0070 | 35 Poti | Anschlüsse RLT Anlagen Anschlüsse RLT Anlagen Anschluss von Lüftungsanlagen (RLT) mittels entsprechendem Verbindungs-/ Anschlussmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 10 | St | 2.92 | 29.2
105.1.23.0080 | 35 Poti | Anschlüsse Metall Anschluss von Metallkonstruktionen u. d. g. mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 20 | St | 2.92 | 58.4
105.1.23.0090 | 35 Poti | Anschlüsse Kabelbühne Anschluss von Kabeltragsystemen aus Metall mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 80 | St | 2.92 | 233.6
105.1.23.0100 | 35 Poti | Anschlüsse Aufzug Anschluss der Aufzugsfahrschienen an den vorhandenen Fundamenterder / Tiefenerder mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 4 | St | 2.92 | 11.68
105.1.23.0110 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente, bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x6 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 25 | St | 2.92 | 73
105.1.23.0120 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x16 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 25 | St | 2.92 | 73
105.1.23.0130 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x4 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 4, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 700 | m | 0.6 | 420
105.1.23.0140 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x6 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 6, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 800 | m | 0.6 | 480
105.1.23.0150 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x10 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 10, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 600 | m | 0.6 | 360
105.1.23.0160 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x16 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 16, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 800 | m | 0.6 | 480
105.1.23.0170 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm in Kabelgraben verlegen | 200 | m | 0.6 | 120
105.1.23.0180 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm in Kabelgraben verlegen | 200 | m | 0.6 | 120
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Grundsätzlich sind alle, unter dem entsprechenden Titel der nachstehenden Leistungsbeschreibung aufgezeigten Arbeiten vor deren Ausführung mit der zuständigenBrandschutzbehörde abzustimmen. Die derzeit gültige Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR ist zu beachten. Die Kabeltrassen sind in Abhängigkeit mit den GewerkenHeizung, Lüftung und Sanitär zu montieren. Kabelkreuzungen der einzelnen Systeme sind mit Kabelbrücken untereinander zu trennen. Kabel in Fluren und Treppenräumen, die nicht zum Betrieb des Flures oder Treppenraums notwendig sind, sind brandschutztechnisch zu behandeln. Dies gilt auch für die Wand- und Deckendurchführung von Kabeltrassen aller Art. Werden Kabeltrassen und -rinnen allseitig umkleidet,sind ausreichend dimensionierte Lüftungsbausteine vorzusehen, die sicherstellen, dass kein unzulässiger Wärmestau innerhalb des jeweiligen Systems auftreten kann. Hierbei ist durch entsprechende Messungen der Nachweis zu erbringen, dass die Kabelbelastung durch vorgenannte Maßnahmen keine Beeinträchtigung erfährt. Sämtliche Trassen, die sogenannte sicherheitstechnische Versorgungssysteme gemäß Vorgaben der zuständigen Bau- und Brandschutzbehörde beinhalten, sind nach DIN in ihrem gesamten Verlauf ab der jeweiligen Verteilung bis zu der in Frage kommenden nachgeschalteten Versorgungs-Einheiten zu verlegen. Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmassnahmen vorzulegen. Amtliche Nachweise können sein: - Prüfzeugnis - Prüfbescheid und - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Für die Bestandsunterlagen sind entsprechende Auflistungen des eingebauten Brandschutzes, mit Typ, Ort, lfd. Nr. vorzulegen. Es sind grundsätzlich die Forderungen der DIN 4102, derLeitungsanlagen-Richtlinie, des Brandschutz- gutachtens und DiBt erfüllen. Allgemeines zur Ausführung von Schottungen nach DIN 4102, F-90 A: Für die Ausführung von Schottungen und Durchführungen sind nur Materialien zulässig, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Institutes für Bautechnik bzw. eines staatlichen Materialprüfungsamtes haben. Es muss gewährleistet sind, dass eine leichte Nachinstallation möglich ist. Aus Fertigungsgründen sind innerhalb der Schottungen Stützverschraubungen mit der entsprechenden Bauzulassung einzubringen. Bei und nach der Verarbeitung dürfen keine giftigen und Iösungsmittelhaltigen Materialien verwendet werden. Vor dem Schließen der Durchführungen sind die Kabel und Leitungen so auszurichten, dass eine einwandfreie Abschottung gewährleistet ist. Bei der Belegung durch Durchbrüche mit Kabeln und Leitungen ist von unterschiedlichen Systemdurchmessern und Anzahlen auszugehen. Die Kosten für vorgenannte Maßnahmen und für die einwandfreie und zulassungskonforme Herstellung von Schottungen müssen alle systemgebundenen Bauteile und Materialien enthalten. Die ist bei der Ermittlung der jeweiligen Einheitspreise zu berücksichtigen. Alle Kabeldurchführungen sind gemäß den jeweiligen Anforderungen brandschutz-technisch zu schließen, die Elektrosteigebereiche sind in jeder Geschoßdeckendurchdringung zu schotten. Wand- und Deckendurchbrüche sind während den Installationsarbeiten provisorisch mit Brandschutzkissen, -Steinen, -Stopfen etc. zu verschließen. Prüfzeugnisse sind schon den Planungsunterlagen der Werk- und Montage beizulegen. Abgabe einer Übereinstimmungserklärung, dass nach Prüfzeugnis gearbeitet wurde. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Baulich vorgehaltene Öffnungen oder Regeldruchbrüche sind in Abstimmung mit dem AG unter Berücksichtigung sämtlicher gültigen Vorschriften brandschutztechnisch gemäß nachfolgender Positionen zu verschließen. Die Zulassungsbescheide und Ausführungsrichtlinien sind unaufgefordert vor Ausführungsbeginn dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Sämtliche durch den AN erstellte Brandschutztechnische Schotts und Kanäle bzw. Abkofferungen sind in Übersichtsplänen / Revision mit den dazugehörigen technischen Angaben darzustellen. Erweiternde Maßnahmen sind ggf. mit der Bauaufsichtbehörde, mit der Feuerwehr oder dem Brandschutzgutachter abzustimmen. Die Preise der vorgegebenen Materialgrößen gelten als Verrechnungsbasis (pro qm) für evtl. erforderliche Zwischengrößen. Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.1.24.0010 | 84 Bra | Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Feuerbeständige Abschottungen von am Boden verlegten Kabeln durch Wände nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, 3-seitig ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern. Sie ist gemäß den Vorbemerkungen zu montieren. Folgende Anforderungen werden an die Kabelabschottungen gestellt:  Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102  Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers  Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.  Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 50 mm. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.  Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle  Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.  Nachweis über die Schallschutzeigenschaften  Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich  Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein  Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).  Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.  Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Der Einbau der Kabelboxen erfolgt in enger zeitlicher Abfolge zwischen der Kabelverlegung und der Einbringung des Hohlbodens. Der Unternehmer ist daher verpflichtet zu den entsprechenden Zeiten das für diese Arbeiten erforderliche Personal 100%ig bereitzustellen, so dass sich hierbei keine Verzögerungen ergeben! angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Wichmann........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........PYRO-SAFE CT........................................]]' (Angabe des Bieters) | 8 | St | 35 | 280
105.1.24.0020 | 84 Bra | Kabelbox ( 300/48mm) Kabelbox UFK 4830 ( 300/48mm) sonst wie in vorstehender Position beschrieben. | 8 | St | 35 | 280
105.1.24.0030 | 84 Bra | Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Um die Kabelboxen zulassungskonform innerhalb des Hohl-/Doppelbodens einzubauen sind die freien Öffnungen im Flurbereich zulassungskonform mit Brandschutzmörtel oder mit Trockenbausystemen zu verschließen. Das Schließen dieser Öffnungen (ca. 2,20 * 0,09 m rd. 0,2m²) einschl. aller Nebenarbeiten und Leistungen unter Berücksichtigung der erschwerten Zugangsmöglichkeiten - gemäß der vorstehenden Beschreibung - ist zulassungskonform auszuführen. liefern und fachgerecht montieren | 12 | St |  | 0
105.1.24.0040 | 84 Bra | Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² nach DIN 4102, Teil 9. Die Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten gemäß Zulassung zu verschließen. Beim Einsatz der Brandschutzbeschichtung im Außenbereich muß ihre Alterungs- und Witterungsbeständigkeit ohne zusätzliche Nachbehandlung nachgewiesen sein. Das Plattenschott muß in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Massivwände und leichten Trennwände ab einer Wanddicke von 10 cm einsetzbar sein, und für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Erforderliche Gespräche mit der Trockenbau- bzw. Rohbaufirma zur Art und Qualität der Ausführung der Öffnungen sind zu berücksichtigen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............Wichmann.................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................../..............................]]' (Angabe des Bieters) | 60 | St |  | 0
105.1.24.0050 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 90 | St |  | 0
105.1.24.0060 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 40 | St |  | 0
105.1.24.0070 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 20 | St |  | 0
105.1.24.0080 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.1.24.0090 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 1 m² Abschottung S90 bis 1 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.1.24.0100 | 84 Bra | Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Teil 9. Mit Brandschutzblöcke BSB als einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit sollen problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden. BSB Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen sind mit dem Brandschutzschaum FLAMRO BSS auszuschäumen. Somit wird das Schott absolut rauchgasdicht. Die Kabelabschottung muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm ( S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren Angebotenes Fabrikat: '[TB61[.....................Wichmann.............................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................./...........................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St |  | 0
105.1.24.0110 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.1.24.0120 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.1.24.0130 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.1.24.0140 | 84 Bra | MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die Schottung ist aus Brandschutz-Leichtbaumörtel herzustellen, der sowohl pumpfähig ist wie auch manuell eingebracht werden kann. Eine Mineralfaserplatte bei Deckenschotts ist als verlorene Schalung stramm sitzend von unten deckenbündig in die Öffnung einzupassen. Mit geringem Aufwand muß eine Nachbelegung von Kabeln möglich sein (z.B. durch Durchbohren des Schotts mit einem spitzen Gegenstand). Das Mörtelschott muß in mindestens 24 cm dicke Wände und 15 cm dicke Decken eingebaut werden können. Kabel aller Art und Lichtwellenleiter müssen durchgeführt werden können. Bei Wandschotts muß auch die Durchführung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren möglich sein. Der zur Verwendung kommende Mörtel muß feuchtigkeitsbeständig sein und darf nicht zu Schrumpfung oder Rißbildung neigen. Der Mörtel muß für alle Kabeltrassenarten und Kabelleitern zugelassen sein. jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 8 | St |  | 0
105.1.24.0150 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 6 | St |  | 0
105.1.24.0160 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.1.24.0170 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.1.24.0180 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.1.24.0190 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,70 m² Abschottung S90 bis 0,70 m² sonst wie vor beschrieben. | 7 | St |  | 0
105.1.24.0200 | 84 Bra | Schaumschott bis 0,1 m² S90 Schaumschott bis 0,1 m² S90 Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Zum Verschluss der Restöffnung zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruktionen und der Bauteillaibung ist ein vom DIBT zugelassener Brandschutzschaum zu verwenden. Das Schaumschott muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm, in Decken ab 15 cm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln und Leitungen muss gewährleistet sein. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 3 | St |  | 0
105.1.24.0210 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.1.24.0220 | 84 Bra | Abschottung für Einzelkabel Abschottung für Einzelkabel mit Brandschutzmasse gemäß LAR für alle elektrischen Kabel und Leitungen und Rohre <= 160 mm Durchmesser bei Ringspaltbreiten von bis zu 15 mm Jedes Durchführung ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 500 | St |  | 0
105.1.24.0230 | 84 Bra | Brandschutzkabelkanal I90 - 3-seitig B*H:30*30 cm Brandschutzkabelkanal I 90 - 3-seitig 30/30 cm Herstellen von Brandschutzkabel-Kanälen für den Funktionserhalt von elektrischen Kabeln nach DIN 4102, Teil 12 mit Brandschutzbauplatten. Neben vierseitigen Konstruktionen müssen drei- und zweiseitige Montagen möglich sein. Die notwendigen Abhängungen sind entsprechend ABP zu bemessen. Für eine mögliche Deckenabsenkung von ca. 1,5 cm ist ein gleitender Deckenanschluss zu berücksichtigen. liefern und fachgerecht montieren Der Einbau von Lüftungsbausteinen und lose aufliegenden Deckeln muß möglich sein. Jeder Kanal ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Kabelkanal: 3-seitig Größe (B*H): 40 * 30 cm oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 6 | m |  | 0
105.1.24.0240 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:40*30 cm Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:40*30 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 10 | m |  | 0
105.1.24.0250 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*30 cm Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*40 cm inkl. zulassungskonforme Abhängungen bis 1m sonst wie vorstehend beschrieben | 10 | m |  | 0
105.1.24.0260 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:60*40 cm Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:60*40 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 10 | m |  | 0
105.1.24.0270 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:110*40 cm Brandschutzkanal I30 - 3 - seitig B*H:50*50 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 15 | m |  | 0
105.1.24.0280 | 84 Bra | Revisionsöffnung I90 Revisionsöffnung I90 zur Nachinstallation von Kabeln in vorstehend beschriebenen Kanal max. Größe: 400 x 300 mm | 10 | St |  | 0
105.1.24.0290 | 84 Bra | Reparatur von Mörtelschott Reparatur von Mörtelschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Mörtelschott sofern zulassungskonform möglich. | 30 | St |  | 0
105.1.24.0300 | 84 Bra | Reparatur von Brandschott Reparatur von Brandschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Wand-/Deckenschottes sofern zulassungskonform möglich. | 50 | St |  | 0
105.1.24.0310 | 84 Bra | Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen bis 0,01m². | 50 | St |  | 0
105.1.24.0320 | 84 Bra | Dokumentation Dokumentation Auflistungen der o.g. eingebauten Brandschutzes (Schottungen etc.), mit Typ, Ort, lfd. Nr., zusammenzustellen Diese ist zur Abnahme zu übergeben | 1 | St |  | 0
105.1.24.0330 | 5 StdL | Stunde eines Monteurs Stunde eines Monteurs. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 20 | h |  | 0
105.1.24.0340 | 5 StdL | Stunde eines Helfers Stunde eines Helfers. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 20 | h |  | 0
105.1.25.0010 | 2 BE | Einrichten und Räumen der Baustelle Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Für den Bauabschnitt 2 (BTA und BT B1) | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 73 Demo | Demontage, Rückbau, Entsorgung Elektro Demontage, Rückbau, Entsorgung Elektro Die Demontagearbeiten sind in beiden Untergeschossen vom AN auszuführen. In den Obergeschossen erfolgt diese durch den Abbruchunternehmer. Sämtliche Demontagen verstehen sich einschl. dem erforderlichen Hilfsmaterial, Hebezeuge, Panzerrollen, und sonstige zum Abbruch und Abtransport erforderlichen Hilfsmittel sowie wenn nötig die abfallrechtliche Nachweisführung (Entsorgungsnachweis). Anschließend sind die Anlagenteile, wenn nicht anders vermerkt, auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Müllkippe bzw. Schrottverwertungsstelle eigenverantwortlich abzutransportieren (fachgerecht entsorgen). Der anfallende Bauschutt ist ebenfalls aus dem Gebäude zu schaffen und ohne Zwischenlagerung abzutransportieren (fachgerecht entsorgen). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 73 Demo | Besondere Hinweise BT A Besondere Hinweise: Die Freischaltarbeiten müssen zwingend in Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgen. Die angrenzende Gebäude müssen in Betrieb bleiben. Der Feuerwehrbetrieb darf nicht gestört werden. Das Freischalten des Gebäudes erfolgt kurz vor dem Entkernen. | 0,000 |  |  | 0
105.1.25.0020 | 5 StdL | Freischalten Elektro Stark- und Schwachstrom BTA Freischalten Elektro Stark- und Schwachstrom BTA Freischalten der gesamten elektrischen Anlagen (Stark und Schwachstrom) des Gebäudes BTA (7 Etagen und 2 Untergeschosse) unter Berücksichtigung aller geltenden Vorschriften und Normen. Einschl. sämtlicher Koordinationsarbeiten mit der Feuerwehr und dem Abrissunternehmen, dabei ist gegen Wiedereinschalten zu sichern und in den gesamten Anlagen und deren Komponenten auf Spannungsfreiheit zu prüfen. Sämtliche Leitungen zu den angrenzenden Gebäuden sind zu Prüfen zu trennen und zu kennzeichnen. Die Arbeiten beinhalten auch den Weiterbetrieb der restlichen angrenzende Bauabschnitte/ Gebäude incl. der notwendigen Provisorien. Freischalten / Abklemmen / Dokumentation Stromkreiszuleitung / Schwachstromzuleitungen im Bestand aussondern, freischalten und in Verteilung abklemmen und aus Verteilung herausfädeln. Sämtliche Leitungen (Stark-und Schwachstrom) zu den angrenzenden Gebäuden sind zu prüfen, zu trennen und zu kennzeichnen. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Revisionsunterlagen mit den installierten Anlagen übereinstimmen. Die NSHV und NEA befindet sich im Gebäude BT A im UG. Die Mittelspannungsanlage und das Trafo befinden sich im EG. Die Freischaltung muss in Abstimmung und Freigabe mit der Feuerwehr und der Bauleitung erfolgen. Umfang der Freischalt- Arbeiten ca.: -10 Unterverteilung in den Etagen -Datenverteiler/Telefonanschlüsse/Datendosen -Lautsprecheranlage -Uhrenanlage -Torsteuerungen -Beleuchtungsanlage -Haustechnische- Anlagen die kalkulatorische Einzelnachweise/Stundennachweise sind der Bauleitung vorzulegen. Monteurstunde | 120 | h | 25 | 3000
105.1.25.0030 | 73 Demo | Demontage von Elektrounterverteilungen inkl. aller Einbauten als Wandverteiler (UP / AP) Stahlblech oder Kunststoffgehäuse ca. H/B/T 1000/300/200 mm abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen; Demontage von Elektrounterverteilungen inkl. aller Einbauten als Wandverteiler (UP / AP) Stahlblech oder Kunststoffgehäuse ca. H/B/T 1000/300/200 mm abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen; | 1 | St | 36.75 | 36.75
105.1.25.0040 | 73 Demo | Demontage von Elektrounterverteilungen inkl. aller Einbauten als Wandverteiler (UP / AP) Stahlblech oder Kunststoffgehäuse ca. H/B/T 600/300/200 mm abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen; Demontage von Elektrounterverteilungen inkl. aller Einbauten als Wandverteiler (UP / AP) Stahlblech oder Kunststoffgehäuse ca. H/B/T 600/300/200 mm abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen; | 8 | St | 21 | 168
105.1.25.0050 | 73 Demo | Demontage von Kabelbühne an Decken und Wänden alle Größen jedoch Demontage von Kabelbühne an Decken und Wänden alle Größen jedoch ca. bis 400mm Breite inkl. sämtlicher Befestigungen wie Ausleger und Hängestielen und sonstigem Befestigungsmaterial; demontieren und fachgerecht entsorgen | 120 | m | 8.75 | 1050
105.1.25.0060 | 73 Demo | Demontage von Kunststoffkanal an Decken und Wänden Demontage von Kunststoffkanal an Decken und Wänden alle Größen, inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial; demontieren und fachgerecht entsorgen | 50 | m | 1.75 | 87.5
105.1.25.0070 | 73 Demo | Demontage von Kunststoffinstallationsrohren alle Größen, inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial; Demontage von Kunststoffinstallationsrohren alle Größen, inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial; demontieren und fachgerecht entsorgen | 200 | m | 1.75 | 350
105.1.25.0080 | 73 Demo | Demontage von Kabel/Leitungen 3 x 1,5 mm² bis einschl. 5 x 2,5 mm² bzw. 2x2x0,8mm² bis 10x2x0,8mm² in Teillängen, Demontage von Kabel/Leitungen 3 x 1,5 mm² bis einschl. 5 x 2,5 mm² bzw. 2x2x0,8mm² bis 10x2x0,8mm² in Teillängen, Verlegung in Kabelkanälen, Leerrohren in oder auf Zwischendecken, Montage mit Schellen, Unterputzverlegung; demontieren und fachgerecht entsorgen | 3600 | m | 0.35 | 1260
105.1.25.0090 | 73 Demo | Demontage von Kabel/Leitungen 5 x 4 mm² bis 5 x35 mm² in Teillängen, Verlegung in Kabelkanälen, Leerrohren in oder auf Zwischendecken, Montage mit Schellen, Unterputzverlegung; Demontage von Kabel/Leitungen 5 x 4 mm² bis 5 x35 mm² in Teillängen, Verlegung in Kabelkanälen, Leerrohren in oder auf Zwischendecken, Montage mit Schellen, Unterputzverlegung; demontieren und fachgerecht entsorgen | 160 | m | 1.225 | 196
105.1.25.0100 | 73 Demo | Demontage von Wand/-Deckenanbauleuchten als Langfeldleuchte Demontage von Wand/-Deckenanbauleuchten als Langfeldleuchte Wannenleuchte, Rasterleuchte, einschl. Leuchtmittel und Kondensator; demontieren und fachgerecht entsorgen | 70 | St | 4.9 | 343
105.1.25.0110 | 73 Demo | Demontage Aufputz und Unterputz Schaltermaterial, Demontage Aufputz und Unterputz Schaltermaterial, (Schalter, Steckdosen,Telefondosen, Abzweigdosen etc.); demontieren und fachgerecht entsorgen | 120 | St | 1.05 | 126
105.1.25.0120 | 73 Demo | Demontage von Aufputz Lautsprechern und Uhren Demontage von Aufputz Lautsprechern und Uhren | 25 | St | 4.9 | 122.5
Hinweistext | 5 StdL | Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Ausführung von Arbeiten auf Nachweis dürfen nur aufausdrückliche Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierbei dürfen Obermonteurstunden nur berechnet werden,wenn diese durch die Bauleitung ausdrücklich verlangt sind. Gerätevorhaltungen werden hierbei nicht gesondert vergütet. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des Hauptauftrages (auch wenn die Baustelle bereits bzw. teilweise geräumt ist). Der Nachweis (Stundenlohnzettel) über die ausgeführten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angabe enthalten: - Vor- und Zuname des Beschäftigten - Beruf - Lohngruppe - Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer - Material Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Die Preisbildung hat in festen Verrechnungssätzen zu erfolgen, d. h. dass Baustellenlöhne, Unternehmer- zuschlag, Sozialbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten, Stoffkosten, Fracht-, Gewinn- und Wagnis-, Geräte-, Machinen- und Fahrzeugkosten, Bedienung und Vorhaltung enthalten sind. | 0,000 |  |  | 0
105.1.25.0130 | 5 StdL | Obermonteurstunden Obermonteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 50 | h |  | 0
105.1.25.0140 | 5 StdL | Monteurstunden Monteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 350 | h |  | 0
105.1.25.0150 | 5 StdL | Helferstunden Helferstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 350 | h |  | 0
105.1.25.0160 | 2 BE | Montagegerüst Montagegerüst Für die Installationen im Deckenbereich der Fahrzeughallen und Außenbeleuchtung sind Gerüste nach UVV mit einer Höhe von bis zu 7 m zu verwenden. mehrfacher Auf- und Abbau ist mit einzukalkulieren | 14 | Wo |  | 0
105.1.25.0170 | 89 PPK | Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. | 0,000 |  |  | 0
105.1.25.0180 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 20/20 cm Wanddurchbrüche im Mittel 20/20 cm in Mauerwerk aus Kalksandstein bis 20 cm tiefe herstellen, einschließlich Bereitstellung eines Bauschuttcontainers sowie die für die Beseitigung anfallender Doponiegebühren. | 5 | St | 15 | 75
105.1.25.0190 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 40/40 cm Wanddurchbrüche im Mittel 40/40 cm sonst wie vor beschrieben | 5 | St | 23 | 115
105.1.25.0200 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 50 mm Bauteildicke: 32 cm | 4 | St |  | 0
105.1.25.0210 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 100 mm Bauteildicke: 32 cm | 4 | St |  | 0
105.1.25.0220 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 150 mm Bauteildicke: 32 cm | 12 | St |  | 0
105.1.25.0230 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 200 mm Bauteildicke: 32 cm | 5 | St |  | 0
105.1.25.0240 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 250 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.1.25.0250 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 300 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 300 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 300 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.1.25.0260 | 8 Bohr | Zulage für Schrägbohrungen Zulage für Schrägbohrungen Schrägbohrungen als Zulage zu den vor beschriebenen Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen Bauteildicke: 32 cm | 5 | St |  | 0
105.1.25.0270 | 8 Bohr | Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Durchmesser bis 16mm | 450 | St | 15 | 6750
105.1.25.0280 | 8 Bohr | Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Tiefe bis 60 mm, Durchmesser : bis 100 mm herstellen. | 30 | St |  | 0
105.1.25.0290 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 90 | m | 5.5 | 495
105.1.25.0300 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P.Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 120 | m | 5 | 600
105.1.25.0310 | 8 Bohr | Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Die Information ist an das Gewerk Brandschutz weiterzuleiten. Jede zusätzliche Kernbohrung / Durchbruch ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der Aufwand je Antrag | 25 | St |  | 0
105.1.25.0320 | 8 Bohr | Putzdeckel freilegen Putzdeckel freilegen Putzdeckel für Unterputzdosen nach fertigen Putz freilegen | 700 | St | 0.375 | 262.5
105.1.25.0330 | 8 Bohr | Deckenausschnitt Deckenausschnitt erstellen in GK Decke/Wand bis d = 100 mm | 200 | St | 2 | 400
105.1.25.0340 | 96 So06 | Aluflansch 150 in quadratischer Ausführung Aluflansch 150 in quadratischer Ausführung zum nachträglichen Andübeln auf glatte Wände. Zum einseitigem Anschluß von System-Deckel. Flansch 235 x 235 mm, Achsabstand mind. 235 mm Flanschstärke 57 mm, Kernbohrung max. 150 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............HSI 150-DF......................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 7.5 | 15
105.1.25.0350 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 1 Stutzen d innen 110 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffe zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von Kabel mit d außen 56-100 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hauff Technik......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..............HSI 150-D 1/110-KS....................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 10.5 | 42
105.1.25.0360 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 3 Stutzen d innen 60 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffen zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von 3 Kabel mit d außen 32-58 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............Hauff Technik....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............HSI 150 D3/58-KS...................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 19.5 | 78
105.1.25.0370 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 7 Stutzen d innen 34 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffen zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von 7 Kabel mit d außen 19-32 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hauff Technik......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............HSI 150 D7/33-KS.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 22.5 | 90
105.1.25.0380 | 96 So06 | Deckel geschlossen 150 Deckel geschlossen 150 mit Bajonett- verschluss. Zum gas- und wasserdichten Verschließen von Reservedurchführungen bis 2 bar. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............HSI 150-D.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 1.5 | 6
105.1.25.0390 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 100 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 100mm Zur Durchführung von (z) 3 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Hauff Technik.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............HRD 100-1-3/d-V2A / EPDM.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 7.5 | 15
105.1.25.0400 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 150 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 150mm Zur Durchführung von (z) 5 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..............HRD 150-1-5/d-V2A / EPDM....................................]]' (Angabe des Bieters) | 12 | St | 7.5 | 90
105.1.25.0410 | 96 So06 | Andübelmanschette als geschlossene Andübelmanschette als geschlossene Dichtmanschette mit beschrifteten Segmentringen Ø 75 -110 mm. Zum Andübeln an die Gebäudeaußenseite über vorhandene Futterrohre, Durchbrüche oder Betonkernbohrungen mit max. Ø innen 150 mm. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von Rohren mit Ø außen 75, 90 und 110 mm. Bindet die systembedingt vorhandene Kellerabdichtung fachgerecht mit ein. Alle Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A (AISI 304L), bis 1 bar druckdicht gegen drückendes Wasser. | 12 | St | 7.5 | 90
105.1.25.0420 | 29 Inst | Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung von Installationsdurchführungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m. für eine Leitung Ø 8 bis 11 mm, wasserdicht bis 0,02 bar, 1-teilig, extrem starke Klebekraft, reißfest, UV-beständig, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C, im Bereich der Durchführung bis +120°C, Länge x Breite x Höhe: 150 x 150 x 30 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Kaiser.......................................]]' Typ: '[TB62[..............ECON....................................]]' | 450 | St | 0.9 | 405
105.1.25.0430 | 96 So06 | Flachdachdurchführung Schwanenhals 150mm Flachdachdurchführung Schwanenhals geeignet zum Andübeln über Kernbohrung oder Durchbrüchen 150 mm. Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar. Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung. Bestehend aus: Dübelflansch, Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr, 90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz. Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen. Schwanenhals Kabelabdichtung, als geteilter Dichteinsatz mit mehreren Durchgängen, geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von bereits verlegten Kabeln. Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A), 1 Vollgummieinlage, Dichtbreite 60 mm, bis 5 bar gas- und wasserdicht! nur liefern und dem Gerwerk Dachdecker übergeben angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' Typ: '[TB62[..............SHD 150....................................]]' | 2 | St | 15 | 30
105.1.25.0440 | 29 Inst | Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Im Bereich der Fahrzeughallen wird eine Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168, Dicke:110 mm, bestehend aus druckbelastbarer Steinwolle und zwei magnesitgebundenen Holzwolle-Deckschichten eingebaut. Druckfestigkeit:>= 100 kPa zulässige Stauchung bei 80 kPa Druckspannung =<2 mm. In diesen Bereichen sind Deckenbefestigungen mit längeren Schrauben auszuführen. Die Mehrkosten zur herkömmlichen Befestigung sind hier zu kalkulieren. | 50 | St |  | 0
105.1.26.0010 | 87 Doku | Erstellung der Revisonsunterlagen Erstellung der Revisonsunterlagen für Stark- und Schwachstrom Der Umfang der Revisonsunterlagen geht über die Nebenleistung der VOB hinaus. In dieser Position sind die zusätzlichen Anforderungen zu kalkulieren. Folgendes ist vorzulegen: Äußere Form - Doku 2-fach Papier lesbar und kopierfähig, 2-fach Datenformat (mit separatem Inhaltsverzeichnis auf der CD in Datenformat). Datenformat sind Auto CAD aktuellstes Format - Pläne zusätzlich im pdf-Format - Ordner A4, breit mit einschiebbarem Rückenschild. Farbe grün (auch Technik). - Beschriftung nach Vorgabe AG. (Inhalte: Angaben über Gebäudebezeichnung, Objektnummer (hier 1120), Gewerk, Auftragnehmer, Revisionsstand (Monat, Jahr), Ordnernummer bei mehreren Ordnern je Dokumentation, Inhaltsangabe - Übersichtlich gegliedertes Gesamtinhaltsverzeichnis je Ordner - Angabe der gelieferten Version/ Ergänzung (im Zusammenhang mit möglichen Ergänzungslieferungen) - Pläne müssen im Bereich der Lochung mit Heftstreifen verstärkt werden - Max. 15 (großformatige) Pläne je Ordner - Vollständige Lieferung spätestens 4 Wochen vor dem Abnahmetermin als Vorabzug 1-fach zur Prüfung Inhalte - Systematische Zusammenstellung aller Pläne der fortgeschriebenen Ausführungsplanung - Alle Systemgebundenen Nachweise - Öffentlich rechtliche Abnahmebescheinigungen, sofern vom AN zu liefern - Ggf. Genehmigungsbescheide - Schriftlicher Abnahmeantrag des AN, sowie Abnahmeprotokoll mit allen Anlagen - Schriftliche Bestätigung über die Erfüllung der den AN betreffenden Bauauflagen - Schriftliche Erklärung zur Einhaltung der Verwendungsverbote von Baustoffen - Nachweise der eingesetzten Bauprodukte (CE-Konformität, Bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall, etc.) - Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung - Herstellerbescheinigung über die Einhaltung von Normen und Richtlinien - Sachverständigenprüfberichte (z.B. TÜV) - Zertifikate, Nachweise Fachpersonal (z.B. Sachkundenachweis Brandschutzarbeiten etc.) - Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse - Komponenten- und Ersatzteilliste mit Bezugsquellen und Herstellerangaben - Liste der beteiligten Firmen mit Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner - Prüf- und Messprotokolle sofern durchgeführt - Elektrische Übersichtspläne und Anschlusspläne nach DIN EN61082-1 und DIN - EN 61082-3 Dokumentation der Elektrotechnik - Klemmpläne für Verteilungen und Aufbau der entsprechenden Schaltanlage - AMEV- Wartungsvertragsmuster der jeweiligen Anlage - Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Daten - Kopien der vorgeschriebenen Prüf- und Herstellerbescheinigungen - Bedienungs-, Pflege-, und Wartungsanleitungen - Bautagesberichte - Einweisungsprotokolle - Wartungsangebote - Spezifische Vorgaben gemäß VOB/C - Farbiges Blockschaltbild für zusammengehörige Anlagengruppen einschl. den Steigleitungen - Gerätelisten mit den Angaben von Fabrikat und Typ - Kabelverlegungspläne für die Außenverkabelung und Grundrisszeichnungen mit den Eintragungen der Installationen - Förmliche Bestätigung mit dem Nachweis, dass nachfolgende Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien eingehalten wurden: - Sichere Trennung zwischen symmetrischen Datenkabel und Stromleitungen nach DIN 57804. - Ausführung nach DIN EN 50174 in allen Teilen - Stromversorgung nach dem TNS- Verfahren - Einbindung in das Erdungskonzept - Integration der Schirmung in das Erdungskonzept und Einhaltung der EMVRichtlinien EN 55022 - Allgemeine VDE- Bestimmungen - Brandschutzbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften weitere Unterlagen: -- VOB- Abnahmeformblatt einschl. der Mängelliste - Zulässiges Datenformat ist AutoCAD 2012 oder aufwärts, die Dateien sind 3fach als dwg.- oder dxf.- und zusätzlich als pdf.-Datei zu liefern. Sämtliche Unterlagen sind mit Stempel, Datum und Unterschrift des AN zu versehen. Die zur Erstellung der Dokumentation entstehenden Kosten sind mit dem Angebotspreis abgegolten und entsprechend einzukalkulieren. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 6 Wart | Hinweis Wartung und Inspektion Hinweis Wartung und Inspektion Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für 4 Jahre ohne Anwendung der Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren als der vom AN angebotenen Jahrespauschale. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 6 Wart | Wartungsvertrag Wartungsvertrag Wartungsarbeiten Während der Gewährleistungszeit nach mängelfreier Abnahme der Anlage. | 0,000 |  |  | 0
105.1.27.0010 | 6 Wart | Wartung Trafo und Schaltanlage Wartung Trafo und Schaltanlage In der Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis befindet sich das AMEV-Vertragsmuster für die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und damit verbundenen kleine Instandsetzungsmaßnahmen von technischen Anlagen gemäß vorgenannten Leistungsverzeichnis und Einrichtungen in öffentlichen Gebäude -Wartung 2006-. Dieses Vertragsmuster ist vom AN auszufüllen und dabei ist insbesondere die geforderte Jahrespauschale für Wartung- und Inspektionsarbeiten im Vertragsmuster und diesem Leistungsverzeichnis einzutragen. Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für bis zu 4 Jahre ohne Anwendung einer Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 4 Jahren, entsprechend dem in der Anlagebeiliegenden AMEV-Vertragsmuster - Wartung 2006 - und der vom AN angebotenen Jahrespauschale. Die Kalkulation der Instandhaltungs- und Wartungsleistungen soll ohne die bei den Ausführungs- und Lieferleistungen zur Herstellung der Anlage enthaltenen Zuschläge erfolgen, da die zeitlich getrennte Beauftragung der Herstellung sowie der späteren Inspektion und Wartung der Anlage keine Berechtigung nach § 2 Nr. 3 VOB/B. auslösen wird. Die Arbeitskarten sind hinsichtlich der Arbeiten in dem vom Bieter für erforderlich gehaltenen Umfang zu ergänzen bzw. zu ändern und die entbehrlichen Leistungen zu streichen. pro Jahr | 4 | Jahr |  | 0
105.1.27.0020 | 6 Wart | Wartung Netzersatzanlage Wartung Netzersatzanlage In der Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis befindet sich das AMEV-Vertragsmuster für die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und damit verbundenen kleine Instandsetzungsmaßnahmen von technischen Anlagen gemäß vorgenannten Leistungsverzeichnis und Einrichtungen in öffentlichen Gebäude -Wartung 2006-. Dieses Vertragsmuster ist vom AN auszufüllen und dabei ist insbesondere die geforderte Jahrespauschale für Wartung- und Inspektionsarbeiten im Vertragsmuster und diesem Leistungsverzeichnis einzutragen. Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für bis zu 4 Jahre ohne Anwendung einer Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 4 Jahren, entsprechend dem in der Anlagebeiliegenden AMEV-Vertragsmuster - Wartung 2006 - und der vom AN angebotenen Jahrespauschale. Die Kalkulation der Instandhaltungs- und Wartungsleistungen soll ohne die bei den Ausführungs- und Lieferleistungen zur Herstellung der Anlage enthaltenen Zuschläge erfolgen, da die zeitlich getrennte Beauftragung der Herstellung sowie der späteren Inspektion und Wartung der Anlage keine Berechtigung nach § 2 Nr. 3 VOB/B. auslösen wird. Die Arbeitskarten sind hinsichtlich der Arbeiten in dem vom Bieter für erforderlich gehaltenen Umfang zu ergänzen bzw. zu ändern und die entbehrlichen Leistungen zu streichen. pro Jahr | 4 | Jahr |  | 0
105.1.27.0030 | 6 Wart | Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung Sicherheitsbeleuchtung Bauteil A+B1+B2 (gemeinsame Anlage) In der Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis befindet sich das AMEV-Vertragsmuster für die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und damit verbundenen kleine Instandsetzungsmaßnahmen von technischen Anlagen gemäß vorgenannten Leistungsverzeichnis und Einrichtungen in öffentlichen Gebäude -Wartung 2006-. Dieses Vertragsmuster ist vom AN auszufüllen und dabei ist insbesondere die geforderte Jahrespauschale für Wartung- und Inspektionsarbeiten im Vertragsmuster und diesem Leistungsverzeichnis einzutragen. Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für bis zu 4 Jahre ohne Anwendung einer Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 4 Jahren, entsprechend dem in der Anlagebeiliegenden AMEV-Vertragsmuster - Wartung 2006 - und der vom AN angebotenen Jahrespauschale. Die Kalkulation der Instandhaltungs- und Wartungsleistungen soll ohne die bei den Ausführungs- und Lieferleistungen zur Herstellung der Anlage enthaltenen Zuschläge erfolgen, da die zeitlich getrennte Beauftragung der Herstellung sowie der späteren Inspektion und Wartung der Anlage keine Berechtigung nach § 2 Nr. 3 VOB/B. auslösen wird. Die Arbeitskarten sind hinsichtlich der Arbeiten in dem vom Bieter für erforderlich gehaltenen Umfang zu ergänzen bzw. zu ändern und die entbehrlichen Leistungen zu streichen. pro Jahr | 4 | Jahr |  | 0
105.1.27.0040 | 6 Wart | Wartung Niederspannungshauptverteilung / NSVH Wartung Niederspannungshauptverteilung / NSVH In der Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis befindet sich das AMEV-Vertragsmuster für die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und damit verbundenen kleine Instandsetzungsmaßnahmen von technischen Anlagen gemäß vorgenannten Leistungsverzeichnis und Einrichtungen in öffentlichen Gebäude -Wartung 2006-. Dieses Vertragsmuster ist vom AN auszufüllen und dabei ist insbesondere die geforderte Jahrespauschale für Wartung- und Inspektionsarbeiten im Vertragsmuster und diesem Leistungsverzeichnis einzutragen. Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für bis zu 4 Jahre ohne Anwendung einer Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 4 Jahren, entsprechend dem in der Anlagebeiliegenden AMEV-Vertragsmuster - Wartung 2006 - und der vom AN angebotenen Jahrespauschale. Die Kalkulation der Instandhaltungs- und Wartungsleistungen soll ohne die bei den Ausführungs- und Lieferleistungen zur Herstellung der Anlage enthaltenen Zuschläge erfolgen, da die zeitlich getrennte Beauftragung der Herstellung sowie der späteren Inspektion und Wartung der Anlage keine Berechtigung nach § 2 Nr. 3 VOB/B. auslösen wird. Die Arbeitskarten sind hinsichtlich der Arbeiten in dem vom Bieter für erforderlich gehaltenen Umfang zu ergänzen bzw. zu ändern und die entbehrlichen Leistungen zu streichen. pro Jahr | 4 | Jahr |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für alle Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugerät vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 30 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle nach DIN/VDE 0660, Teil 500, zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Klemmenausführung ist nur mit Reihenklemmen mit zugeordneten PE- und N- klemmen zugelassen. Dreistockklemmen sollen verwendet werden. Jeder Klemmbock erhält eine große Neutralleiterklemme um für Erweiterungen den N-Leiter zur Verfügung zu haben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat gem. Positionsbeschreibung zu kalkulieren. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: angebotenes Fabrikat der Hauptkomponenten wie Schutzschalter, Sicherungen etc.: '[TB61[..................ABB................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.2.01.0010 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 63 A. Hauptschalter 4-polig, 63 A. | 2 | St |  | 0
105.2.01.0020 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 80 A. Hauptschalter 4-polig, 80 A. | 2 | St |  | 0
105.2.01.0030 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 100 A. Hauptschalter 4-polig, 100 A. | 1 | St |  | 0
105.2.01.0040 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 125 A. Hauptschalter 4-polig, 125 A. | 1 | St |  | 0
105.2.01.0050 | 22 Vert | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 4 | St |  | 0
105.2.01.0060 | 22 Vert | Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV mit Betriebsanzeige und Fernmeldemodul zur Fernabfrage | 1 | St |  | 0
105.2.01.0070 | 22 Vert | NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 | 1 | St |  | 0
105.2.01.0080 | 22 Vert | Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, Passend zum angebotenem Fabrikat der Sicherheitsbeleuchtung | 6 | St |  | 0
105.2.01.0090 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 42 | St |  | 0
105.2.01.0100 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 2 | St |  | 0
105.2.01.0110 | 22 Vert | Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 | 8 | St |  | 0
105.2.01.0120 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 | 4 | St |  | 0
105.2.01.0130 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-pol., 63 A, D02 Neozed-Element, 3-polig, 63 A, D 02 | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Im Regelfall werden Fehlerströme bis 30 mA eingesetzt! Jeder Fehlerstromschutzschalter ist mit Hilfsschalter 2 pol. 10 A ausgerüstet.Die Kontakte werden pro Verteilung zur Sammelstörmeldung verschaltet. | 0,000 |  |  | 0
105.2.01.0140 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.2.01.0150 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 4 | St |  | 0
105.2.01.0160 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 40 | St |  | 0
105.2.01.0170 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.2.01.0180 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.2.01.0190 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig,80 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig,80 A/0,03 A | 5 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Das maximale Bemessungs-Schaltvermögen soll 6 KA betragen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.01.0200 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. | 110 | St |  | 0
105.2.01.0210 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. | 5 | St |  | 0
105.2.01.0220 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. | 150 | St |  | 0
105.2.01.0230 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. | 5 | St |  | 0
105.2.01.0240 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. | 4 | St |  | 0
105.2.01.0250 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/C. | 2 | St |  | 0
105.2.01.0260 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. | 20 | St |  | 0
105.2.01.0270 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/C. | 2 | St |  | 0
105.2.01.0280 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. | 32 | St |  | 0
105.2.01.0290 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. | 5 | St |  | 0
105.2.01.0300 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. | 3 | St |  | 0
105.2.01.0310 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. | 2 | St |  | 0
105.2.01.0320 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. | 14 | St |  | 0
105.2.01.0330 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA | 1 | St |  | 0
105.2.01.0340 | 22 Vert | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Sicherungsautomaten 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 50 | St |  | 0
105.2.01.0350 | 22 Vert | Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 15kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 15kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660-102), Bemessungsisolationsspannung 690 V AC, 3-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Gebrauchskategorie AC 3, Bemessungsbetriebsleistung 15 kW, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC, Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 2 S und 2 Ö. | 2 | St |  | 0
105.2.01.0360 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 10 | St |  | 0
105.2.01.0370 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 12 | St |  | 0
105.2.01.0380 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Koppelrelais Koppelrelais | 0,000 |  |  | 0
105.2.01.0390 | 22 Vert | Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 10 | St |  | 0
105.2.01.0400 | 22 Vert | Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 8 | St |  | 0
105.2.01.0410 | 22 Vert | Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 6 | St |  | 0
105.2.01.0420 | 22 Vert | Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. | 4 | St |  | 0
105.2.01.0430 | 22 Vert | Hand-Null-Automatikschalter Hand-Null-Automatikschalter Dreistellungsschalter Hand-Null-Automatikschalter f. Verteilereinbau | 1 | St |  | 0
105.2.01.0440 | 22 Vert | Einbaukontrolleuchten Einbaukontrollleuchten LED 230V Signalleuchte DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) mit Kalotte und Lampe, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Schraubbefestigung, für Frontplatteneinbau, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungsstrom 6 A, | 6 | St |  | 0
105.2.01.0450 | 22 Vert | Einbauschalter Einbautaster16 A Einbauschalter Einbautaster16 A | 2 | St |  | 0
105.2.01.0460 | 22 Vert | Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V | 2 | St |  | 0
105.2.01.0470 | 22 Vert | Fernschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler Fernschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler | 1 | St |  | 0
105.2.01.0480 | 22 Vert | Fernschalter als Stromstoßschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler Fernschalter als Stromstoßschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler | 1 | St |  | 0
105.2.01.0490 | 22 Vert | Fernschalter mit Zeitrelais einstellbar und Fernschalter mit Zeitrelais einstellbar und nachschaltbar bis 6o min., 2-polig, 16 A 23o V, | 1 | St |  | 0
105.2.01.0500 | 22 Vert | Fernschalter für ZE / ZA 2 pol. Fernschalter für ZE / ZA 2 pol. Stromstoßschalter für Zentralsteuerung ( Zentral ein /aus) zusätzlich zu der örtlichen Steuerung mit Nenn- schaltstrom 16A / 230V, Versorgungsspannung 8 .. 230V AC/DC. | 1 | St |  | 0
105.2.01.0510 | 22 Vert | Schaltschrankeinbauleuchte Schaltschrankeinbauleuchte mit integriertem Schalter und Schukosteckdose Gehäuse aus Kunststoff Schutzart IP 20 Lichtstrom min. 1000 Lm | 2 | St |  | 0
105.2.01.0520 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 250 VA Steuertransformator 230/ 24 V 250 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 250 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........EATON.......................................]]' Typ: '[TB62[............STN0,25......................................]]' | 1 | St |  | 0
105.2.01.0530 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 100 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[............EATON......................................]]' Typ: '[TB62[............STN0,1......................................]]' | 1 | St |  | 0
105.2.01.0540 | 22 Vert | Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, mind. 120 W Leistung / 5 A Umgebungstemperatur: 0?50°C Eingang 1-phasig Eingangsspannung: AC 230 V / 50 Hz. Hutschienenmontage, Schaltschrankeinbau inkl. Verdrahtung | 1 | St |  | 0
105.2.01.0550 | 22 Vert | E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz Bemessungssteuerspeisespannung: 230/400 V; Bemessungsbetriebsstrom: 5A Frequenz: 45 bis 65 Hz für Wandleranschluss 1/5A geeicht 2-Tarif mit LC-Display Hutschienenmontage Genauigkeitsklasse: 1 (für Wirkenergie) geeicht nach MID inkl. Kommunikationsmodul M-Bus S0-Schnittstelle Anwendung: zur Messung von kWh in 1-phasigen und 3-phasigen Netzen, 4-Leiter-Anschluss Inkl. Wandlersatz oder gleichwertige Art. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........TIP.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '[TB63[..............SINUS 5//1A M-BUSMIS....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.2.01.0560 | 22 Vert | Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von 30 Minuten (I/E30) nach DIN 4102, Bestückt mit Klemmleiste, mit Beschriftung. Innenmaß H/B/T 200/200/100 mm | 1 | St | 22.785 | 22.785
Hinweistext | 22 Vert | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Striebel & John.........................................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.2.01.0570 | 22 Vert | Wandanbauschränke: HxBxT 1100 x 1050 x 205mm, 336 TE Wandanbauschränke wie zurvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 1100 x 1050 x 205mm, ca. 336 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.2.01.0580 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1050 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1050 mm ca. 576 TE | 1 | St | 81.024 | 81.024
105.2.01.0590 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1350 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1350 mm ca. 720 TE | 1 | St | 81.024 | 81.024
105.2.01.0600 | 22 Vert | Installationskleinverteiler Kunststoff IP3X 3x12TE Installationskleinverteiler DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) und DIN 43871, mit PE- und N-Klemmschienen, Tragschienen DIN EN 60715, Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung je Gerät, einschl. Kabel-/Leitungseinführungen, Schutzklasse II, aus Kunststoff, mit Tür, Montage an C-Profilschiene, Schutzart IP 30, 36 Teilungseinheiten, einschl. Reihenklemmen und Zubehör. Größe ca.: HxBxT 515 mm x 305 mm x 96,5 mm angebotenes Fabrikat: '...........Striebel& John.......................................' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '...............A336N3...................................' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 39.879 | 79.758
105.2.01.0610 | 22 Vert | Übersichtsschaltplan Übersichtsschaltplan, der Unterverteilungsbereiche in DIN A3, laminiert | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Kabeltrasse für die im Gebäude vorhandenen Gewerke. Die Kabel- und Leitungen von separat ausgeschriebenen oder bauseits gelieferten Fremdgewerken werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer und der Fachbauleitung, ebenfalls auf diesen Trassen verlegt sein. Die Gesamtverantwortung für eine fach- und normgerechte Verlegung seiner Trassen bleibt jedoch beim Auftragnehmer "Starkstromanlagen"! Insofern ist der Unternehmer "Starkstromanlagen" den Fremdgewerken weisungsberechtigt. Mängel in der diesbezüglichen Kabelverlegung der Fremdgewerke müssen unverzüglich direkt untereinander und auch der Fachbauleitung gemeldet werden. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Alle Gitterrinnen, Kabelrinnen, -leitern oder -bahnen sind wenn, nicht besonders erwähnt, immer mit Wandauslegern, Trennsteg und dem zugehörigen Befestigungs, Verbindungs-, Aussteifungsmaterial, Kantenschutz an Schnittkanten und sonstigen Kleinteilen und Zubehör zu kalkulieren. Die Befestigung an Stahl darf nur mit systemgebundenen Schraub- und Klemmprofilen erfolgen. Die Wandausleger müssen bei direkter Wandmontage für einen freien Wandabstand der Bahn von mind. 100 mm ausgelegt sein! Alle Hängestiele und Formteile wie Winkel, Abzweiger, T-Stücke und Etagen sind separat ausgeschrieben. Alle Kabelleitern / Steigetrassen sind anteilig mit Bügelschellen, Gegenwannen, Befestigungswinkel sowie sämtlichen sonstigen Systemzubehör wie z.B. Trassenendkappen u. Bodenendblechen zu kalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die Installationssysteme für die brandsichere Die Installationssysteme für die brandsichere Verlegung im Zwischendeckenbereich dienen der mechanischen Absicherung der installierten Kabel und Leitungen gegen ein Herunterfallen im Brandfall. Der Nachweis der Brandprüfung mit den einzuhaltenden Mindestabständen zur Unterdecke muss durch eine gutachtliche Stellungnahme oder ein Prüfzeugnis einer Materialprüfanstalt erbracht werden. Die Forderungen der MLAR bzw. der baurechtlich eingeführten LAR/RbALei für die Installationen in Flucht- und Rettungswegen müssen eingehalten werden. Weitergeltende Normen und Richtlinien wie VDE- Vorschriften zur Verlegung von allgemeiner und sicherheitstechnischer Stromversorgung sind weiterhin zu beachten. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. | 0,000 |  |  | 0
105.2.02.0010 | 85 Kts | Weitspannkabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Weitspannkabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Weitspannkabelrinne, für die Überbrückung von Stützabständen größer 3 m, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, gelochtes Bodenblech zur Kabelbelüftung und zur Befestigung, zur Verstärkung eingearbeitete Sicken alle 300 mm, abgekanteter Seitenholm zur Verstärkung und als Kabelschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 200 mm Seitenhöhe: 110 mm Länge: 6000 mm Blechstärke: 2 mm Tragfähigkeit: 2,5 kN/m bei Stützabstand 3,0m liefern und montieren Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Rico.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........153Y2-200.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 60 | m |  | 0
105.2.02.0020 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inklusive Verbinder-Set, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Blechstärke: 1 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 1,5 kN/m bei Stützabstand 1,5m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Rico.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........151W02-100-L.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 380 | m |  | 0
105.2.02.0030 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm | 80 | m |  | 0
105.2.02.0040 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm | 140 | m |  | 0
105.2.02.0050 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm | 100 | m |  | 0
105.2.02.0060 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand | 30 | m |  | 0
105.2.02.0070 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand | 20 | m |  | 0
105.2.02.0080 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 12 | St |  | 0
105.2.02.0090 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 10 | St |  | 0
105.2.02.0100 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.2.02.0110 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 22 | St |  | 0
105.2.02.0120 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 12 | St |  | 0
105.2.02.0130 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 14 | St |  | 0
105.2.02.0140 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.2.02.0150 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 6o mm Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 3 | St |  | 0
105.2.02.0160 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.2.02.0170 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 20 | St |  | 0
105.2.02.0180 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 30 | St |  | 0
105.2.02.0190 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 20 | St |  | 0
105.2.02.0200 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 60 | St |  | 0
105.2.02.0210 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 600 mm | 80 | St |  | 0
105.2.02.0220 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 800 mm | 12 | St |  | 0
105.2.02.0230 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1000 mm | 10 | St |  | 0
105.2.02.0240 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1200 mm | 5 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Deckel verzinkt für Kabelrinnen Deckel | 0,000 |  |  | 0
105.2.02.0250 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 100 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 100 mm Breite. | 50 | m |  | 0
105.2.02.0260 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 200 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 200 mm Breite. | 60 | m |  | 0
105.2.02.0270 | 85 Kts | Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 400 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und in Teillängen montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Rico........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........151L1-400-C63.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.2.02.0280 | 85 Kts | Steigeleiter, 5oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 5oo x 110 mm. | 30 | m |  | 0
105.2.02.0290 | 85 Kts | Steigeleiter, 6oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 6oo x 110 mm. | 12 | m |  | 0
105.2.02.0300 | 85 Kts | Steigeleiter E30 mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Rico.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............151L1-300-C33......................................]]' (Angabe des Bieters) | 20 | m |  | 0
105.2.02.0310 | 85 Kts | C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert | 60 | m | 9.58 | 574.8
105.2.02.0320 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 130 | St | 0.5625 | 73.125
105.2.02.0330 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 150 | St | 0.675 | 101.25
105.2.02.0340 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x28 Unterflurkanal Installationskanal zur Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach DIN VDE 0634 Teil 2. Allseitig geschlossenes Rechteckprofil mit Trennsteg und durchlaufender Trennstegmarkierung auf dem Kanaloberteil. in Teillängen montieren inkl. Erdung und Zugdraht Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 28 mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 20 | m | 12.08 | 241.6
105.2.02.0350 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x48 Unterflurkanal wie vor jedoch Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 48 ¸ mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 50 | m | 12.08 | 604
105.2.02.0360 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 3 | St | 15 | 45
105.2.02.0370 | 39 Ufk | Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Rohrinstallationen, mit Schnellverstellung der Dosenhöhe; mit innen liegender stufenloser Höhennivellierung; mit Entkopplungsmöglichkeit für das Dosenoberteil nach der Estrichverlegung; mit Montageschutzdeckel, und inkl. des Funktionsdeckel. Werkstoff: Stahl, FS Nivellieraufsatz: Aluminium Estrichhöhe: 70 ¸ 125 mm Nenngröße: 350 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............PUK....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........UBDHB350 48-308R........................................]]' (Angabe des Bieters) | 14 | St | 30.84 | 431.76
105.2.02.0380 | 39 Ufk | Bodensteckdose Bodensteckdose zum Einbau in Estrich und Beton mit verschließbarem Klappdeckel . Bodeneben zu setzende Einzeldose aus Aluminium, Niro- Deckeleinlage. Schwere Ausführung, befahrbar, mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Zuleitung über zwei Leerohre M 20. Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen. Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium Abmessungen: ca. 94x 94mm grau inkl. Steckdose 1-fach 2-polig + PE, 230V | 7 | St | 11.775 | 82.425
105.2.02.0390 | 29 Inst | Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm | 10 | m | 7.875 | 78.75
105.2.02.0400 | 29 Inst | Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm | 6 | St | 2.3625 | 14.175
105.2.02.0410 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech | 100 | St | 0.7 | 70
105.2.02.0420 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.30 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 400 | St | 0.8 | 320
105.2.02.0430 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 240 | St | 0.6 | 144
105.2.02.0440 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.20 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 160 | St | 0.6 | 96
Hinweistext | 33 Kanä | Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff, mindestens 2-fach unterteilbar, einschl. allem Zubehör wie Deckel, Kabelhalter, Endkappen etc., liefern und in Teillängen betriebsfertig an Mauerwerk, Beton-Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen montieren und ausrichten. | 0,000 |  |  | 0
105.2.02.0450 | 33 Kanä | Installationskanal 4o x 6o mm Installationskanal 4o x 6o mm. | 15 | m | 3.1875 | 47.8125
105.2.02.0460 | 33 Kanä | Installationskanal 2oo x 6o mm. Installationskanal 2oo x 6o mm. | 10 | m | 5.475 | 54.75
105.2.02.0470 | 33 Kanä | Installationskanal 15 x 15 mm.weiß Installationskanal 15 x 15 mm.weiß | 30 | m | 2.475 | 74.25
105.2.02.0480 | 33 Kanä | Installationskanal 30 x 15 mm.weiß Installationskanal 30 x 15 mm.weiß | 40 | m | 2.475 | 99
Hinweistext | 33 Kanä | Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. | 0,000 |  |  | 0
105.2.02.0490 | 33 Kanä | Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Elektroinstallationskanal DIN VDE 0604 als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton nach Wahl einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Wand | 15 | m | 5.68 | 85.2
105.2.02.0500 | 33 Kanä | Außenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Außenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 2 | St | 2.0625 | 4.125
105.2.02.0510 | 33 Kanä | Innenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Innenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 2 | St | 2.0625 | 4.125
105.2.02.0520 | 33 Kanä | Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/130mm Schallbarriere für Geräteeinbaukanal, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, Schalldämm-Maß mind. 40 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar). | 2 | St | 3.375 | 6.75
105.2.02.0530 | 33 Kanä | Endstück Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Endstück für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, auf Mauerwerk. | 4 | St | 1.3875 | 5.55
105.2.02.0540 | 33 Kanä | Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal | 20 | St | 0.7875 | 15.75
105.2.02.0550 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Kunststoff-Rohr aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, nicht flammenausbreitend und mit hoher Kälteschlagfestigkeit. nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 14,5 mm | 140 | m | 1.4475 | 202.65
105.2.02.0560 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 | 120 | m | 1.44 | 172.8
105.2.02.0570 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 | 40 | m | 1.7925 | 71.7
105.2.02.0580 | 32 Leer | Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen | 80 | m | 0.68 | 54.4
105.2.02.0590 | 8 Bohr | Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. | 20 | m | 4 | 80
105.2.02.0600 | 8 Bohr | Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. | 40 | m | 6.5 | 260
105.2.02.0610 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M20 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 20 | 350 | m | 1.8825 | 658.875
105.2.02.0620 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M25 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 25 | 300 | m | 1.995 | 598.5
105.2.02.0630 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 32 sonst wie vor jedoch, Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 32 | 180 | m | 2.1825 | 392.85
105.2.02.0640 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 40 sonst wie vor jedoch, Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 40 | 80 | m | 2.79 | 223.2
105.2.02.0650 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 | 90 | m | 3.1575 | 284.175
105.2.02.0660 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 | 80 | m | 3.825 | 306
105.2.02.0670 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 | 60 | m | 4.305 | 258.3
Hinweistext | 30 Kabl | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Betriebstemperatur max. 70 °, Nennspannung bis 500 V. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Kabel sind mit einer dauerhafter Kabelkennzeichnung (nach Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) an jedem Ende zu versehen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0010 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Verlegung betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 80 | m | 3.24 | 259.2
105.2.03.0020 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 120 | m | 3.24 | 388.8
105.2.03.0030 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 100 | m | 3.24 | 324
105.2.03.0040 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 20 | m | 3.36 | 67.2
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0050 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 100 | m | 0.84 | 84
105.2.03.0060 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 200 | m | 0.84 | 168
105.2.03.0070 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 250 | m | 0.84 | 210
105.2.03.0080 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 180 | m | 0.84 | 151.2
105.2.03.0090 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 4000 | m | 0.76 | 3040
105.2.03.0100 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.76 | 760
105.2.03.0110 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 100 | m | 0.76 | 76
105.2.03.0120 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 3000 | m | 0.76 | 2280
105.2.03.0130 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 800 | m | 0.84 | 672
105.2.03.0140 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 200 | m | 1.12 | 224
105.2.03.0150 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 120 | m | 1.28 | 153.6
105.2.03.0160 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 80 | m | 1.52 | 121.6
105.2.03.0170 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 50 | m | 1.84 | 92
105.2.03.0180 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 40 | m | 2.16 | 86.4
105.2.03.0190 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 50 RM/25 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 30 | m | 2.76 | 82.8
105.2.03.0200 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.84 | 84
105.2.03.0210 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 100 | m | 0.76 | 76
105.2.03.0220 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 600 | m | 0.76 | 456
105.2.03.0230 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 30 | m | 1.36 | 40.8
105.2.03.0240 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.2.03.0250 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 20 | m | 1.28 | 25.6
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0260 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 100 | m | 0.6 | 60
105.2.03.0270 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 350 | m | 0.6 | 210
105.2.03.0280 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.2.03.0290 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.2.03.0300 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 5200 | m | 0.6 | 3120
105.2.03.0310 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1800 | m | 0.6 | 1080
105.2.03.0320 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 120 | m | 0.6 | 72
105.2.03.0330 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 5000 | m | 0.6 | 3000
105.2.03.0340 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 1600 | m | 0.6 | 960
105.2.03.0350 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 400 | m | 0.8 | 320
105.2.03.0360 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 110 | m | 0.84 | 92.4
105.2.03.0370 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 90 | m | 1.08 | 97.2
105.2.03.0380 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 100 | m | 1.2 | 120
105.2.03.0390 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 30 | m | 1.52 | 45.6
105.2.03.0400 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 50 RM/25 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 20 | m | 2.4 | 48
105.2.03.0410 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 50 | m | 0.6 | 30
105.2.03.0420 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 100 | m | 0.6 | 60
105.2.03.0430 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 200 | m | 0.6 | 120
105.2.03.0440 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 20 | m | 0.68 | 13.6
105.2.03.0450 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 20 | m | 0.68 | 13.6
105.2.03.0460 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 30 | m | 0.92 | 27.6
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0470 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 50 | m | 0.6 | 30
105.2.03.0480 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 60 | m | 0.6 | 36
105.2.03.0490 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 250 | m | 0.6 | 150
105.2.03.0500 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.2.03.0510 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.2.03.0520 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 150 | m | 0.6 | 90
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 6,80 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0530 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 180 | m | 0.6 | 108
105.2.03.0540 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 120 | m | 0.6 | 72
105.2.03.0550 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 60 | m | 0.6 | 36
105.2.03.0560 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 1800 | m | 0.6 | 1080
105.2.03.0570 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 2000 | m | 0.6 | 1200
105.2.03.0580 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 120 | m | 0.6 | 72
105.2.03.0590 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 2800 | m | 0.6 | 1680
105.2.03.0600 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 2000 | m | 0.6 | 1200
105.2.03.0610 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 1200 | m | 0.8 | 960
105.2.03.0620 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 800 | m | 0.84 | 672
105.2.03.0630 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 300 | m | 1.08 | 324
Hinweistext | 30 Kabl | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in bauseits erstellte Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0640 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 3 x 2,5 qmm. | 70 | m | 0.68 | 47.6
105.2.03.0650 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 2,5 qmm. | 60 | m | 0.96 | 57.6
105.2.03.0660 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYY 5 x 1,5 qmm. | 50 | m | 0.76 | 38
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden auf vorhandenen Kabeltrasse, Steigeleitern und in Sammelhalter zulassungskonform verlegt. | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0670 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Verlegung auf vorhandenen Kabeltrasse und Steigeleiter zulassungskonform. | 140 | m | 0.6 | 84
105.2.03.0680 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.2.03.0690 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm | 100 | m | 0.68 | 68
105.2.03.0700 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm | 70 | m | 0.6 | 42
105.2.03.0710 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm | 60 | m | 0.8 | 48
105.2.03.0720 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm | 80 | m | 0.84 | 67.2
105.2.03.0730 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 10 qmm | 40 | m | 1.04 | 41.6
105.2.03.0740 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² | 40 | m | 1.2 | 48
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden in Einzelverlegung verlegt. Die Einzel-Schellen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0750 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm liefern und montieren | 100 | m | 2.68 | 268
105.2.03.0760 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm liefern und montieren | 300 | m | 2.68 | 804
105.2.03.0770 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm liefern und montieren | 30 | m | 2.84 | 85.2
105.2.03.0780 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm liefern und montieren | 60 | m | 2.68 | 160.8
105.2.03.0790 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm liefern und montieren | 60 | m | 3.12 | 187.2
105.2.03.0800 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm liefern und montieren | 60 | m | 3.44 | 206.4
105.2.03.0810 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 10 qmm | 40 | m | 3.76 | 150.4
105.2.03.0820 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² liefern und montieren | 40 | m | 4.36 | 174.4
Hinweistext | 29 Inst | Material Material | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0830 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 2000 | St | 0.6 | 1200
105.2.03.0840 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 50 | St | 0.6 | 30
105.2.03.0850 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 50 | St | 0.6 | 30
Hinweistext | 92 So02 | HDMI HDMI | 0,000 |  |  | 0
105.2.03.0860 | 92 So02 | HDMI-Kabel HDMI-Kabel, geschirmt mit AWG 26, inkl. Kleinmaterial zum Anschluss an die HDMI-Anschlussdose, oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung und in Hohlraumboden. | 12 | m | 0.8 | 9.6
105.2.03.0870 | 92 So02 | HDMI Stecker zur Selbstmontage HDMI Stecker zur Selbstmontage Vollmetall, Stecker vergoldet 19- Polig betriebsfertig löten | 2 | St | 6 | 12
105.2.03.0880 | 92 So02 | HDMI Anschlussdose HDMI Anschlussdose reinweiß inkl. Abdeckung und betriebsfertiger Montage | 1 | St | 2.8 | 2.8
105.2.03.0890 | 92 So02 | Universal Beamerhalterung Universal Beamerhalterung Fabrikat: z.B. Vogels,CELEXON, Gewicht von bis zu 15 kg L= 60 cm Rundrohr Der Deckenhalter wird mit der Montageplatte unter die Decke gebaut. inkl. Kugelgelenk und Tragplatte für Beamer liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............CELEXON.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............MultiCel.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 10 | 10
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Abzweigdosen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen und anzuschließen. Alle Abzweigdosen sind stets im gleichen Abstand von der Decke zu montieren. Im Handbereich sind Dosen mit schraubbaren Deckeln zu verwenden. Alle Abzweigdosen müssen auf der Innenseite des Deckels eine Stromkreis- und Verteilungsnummer erhalten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Bei der Montage von Installationsgeräten und Gerätedosen und sonstigen Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderung in F30 bzw. F90 Qualität, haben diese in Abstimmung mit dem Trockenbauer in Übereinstimmung mit der Zulassung an Wände und deren Einbauten nach DIN 4102-4, an F30 und F90 Wände zu erfolgen. Keine Gegenüberliegenden Dosen, Überbauen mit Gips / Gipsplatten der Dosen etc. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Die Montagehöhe beträgt für Schalter 110 cm, Steckdosen 30 cm, Steckdosen in Küchen und Naßräumen 110 cm, Spiegelleuchten 185 cm wenn nicht anders gefordert. Alle Maße beziehen sich auf "Oberkante Fertig Fußboden" (o.k.F.F.) Abweichungen hiervon sind in den Montageplänen zu übernehmen. Für Abstände der Installationseinrichtungen von Türen sind die Baunormmaße nach Din 18 085 zu beachten. Hierbei ist auf die abweichenden Maße bei Stahlzargen zu achten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Vor Bestellung / Ausführung Vor Bestellung / Ausführung sind der Bauleitung Muster der verschiedenen Installationsgerätetypen zur Freigabe vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Beschriftung Sämtliche Bauteile sind mit Stromkreisnummern unverlierbar zu beschriften. Die Beschriftung muss die Unterverteilung wie auch die Endstromkreisnummer enthalten. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Die Ausführung ist vor Ausführung kostenfrei zu bemustern und durch die Bauherrenvertreter und die Bauleitung freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Schalterdose bzw. Schalterabzweigdose, Zentralplatte und Kombi- rahmen bis max. 3-fach anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Abdeckung, Zentralplatte,Zwischen- und Kombi- rahmen anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Unterputzinstallationsgeräte Unterputzinstallationsgeräte Es ist ein einheitliches Steckdosen- / Schalterprogramm einzusetzen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............JUNG.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) Vor Ausführung ist das Schaltermaterial mit 5 unterschiedliche Bauteilen einschl. Rahmen kostenfrei zu bemustern und freigeben zu lassen. nachstehend alle Geräte Unterputz: | 0,000 |  |  | 0
105.2.04.0010 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol | 10 | St | 5.085 | 50.85
105.2.04.0020 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung | 4 | St | 4.8075 | 19.23
105.2.04.0030 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 56 | St | 4.9875 | 279.3
105.2.04.0040 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung | 5 | St | 3.045 | 15.225
105.2.04.0050 | 36 SchM | Jalousietaster Jalousietaster | 58 | St | 3.435 | 199.23
105.2.04.0060 | 36 SchM | Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 5.175 | 10.35
105.2.04.0070 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 10 | St | 1.9875 | 19.875
105.2.04.0080 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung | 4 | St | 2.82 | 11.28
105.2.04.0090 | 36 SchM | Serientaster Serientaster | 40 | St | 2.4375 | 97.5
105.2.04.0100 | 36 SchM | Serienschalter Serientaster | 5 | St | 1.9875 | 9.9375
105.2.04.0110 | 36 SchM | Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung | 4 | St | 2.82 | 11.28
105.2.04.0120 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A Schuko-Steckdose 230V 16A | 200 | St | 2.5875 | 517.5
105.2.04.0130 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung inkl. Beschriftungsfeld Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung | 60 | St | 2.925 | 175.5
105.2.04.0140 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung | 12 | St | 5.9625 | 71.55
105.2.04.0150 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 5 | St | 10.8 | 54
105.2.04.0160 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 32A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 14.5125 | 29.025
105.2.04.0170 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 10 | St | 6.075 | 60.75
105.2.04.0180 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 10 | St | 6.075 | 60.75
105.2.04.0190 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 3 | St | 8.1 | 24.3
105.2.04.0200 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 8.1 | 8.1
105.2.04.0210 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz | 2 | St | 8.775 | 17.55
105.2.04.0220 | 36 SchM | Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz | 1 | St | 6.525 | 6.525
Hinweistext | 29 Inst | Installationsmaterial Installationsmaterial | 0,000 |  |  | 0
105.2.04.0230 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Unterputz 60 / tief 66 mm inkl. Bohrung Mauerwerk auch zur Aufnahme von bauseitigen Raumbediengeräten der GA und ähnlichen beigestellten Installationsgeräten von Fremdgewerken, und mit Putzdeckel in Mauerwerk oder in Rigipswänden oder Decken betriebsbereit eingesetzt | 100 | St | 2.925 | 292.5
105.2.04.0240 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton wie vor nur inkl. Fräsen und einsetzten in Beton. | 50 | St | 2.775 | 138.75
105.2.04.0250 | 29 Inst | Putzabdeckung Putzabdeckung Putzabdeckung für o.g. Unterputzschalterdosen liefern und montieren | 300 | St | 0.36 | 108
105.2.04.0260 | 29 Inst | Deckenauslassdose a.P Deckenauslassdose a.P. mit verschraubem Deckel Rund d = ca. 80 mm Höhe h = ca. 20 mm Farbe weiß | 5 | St | 3 | 15
105.2.04.0270 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 420 | St | 1.5 | 630
105.2.04.0280 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose für bauseitige Geräte Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 50 | St | 1.5 | 75
105.2.04.0290 | 29 Inst | Hohlwandose F30/90 Hohlwandose F30/90 sonst wie vor jedoch für die Montage von Hohlwandschalterdosen in F30 oder F90 Trockenbauwänden. | 10 | St | 2.4 | 24
105.2.04.0300 | 29 Inst | Hohlwandose winddicht Hohlwandose sonst wie vor jedoch als winddichte Ausführung nach ENEV. | 15 | St | 2.64 | 39.6
105.2.04.0310 | 29 Inst | Teleskop-Geräteträger Teleskop-Geräteträger Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) / Fassade für Isolierstärke von 80 - 200 mm Montagefläche für Geräte 120 x 120 mm mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger Gewichtsbelastung bei Wand- oder Deckenanbau 50 N (5kg) Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Durchmesser 3,2 - 4 mm | 5 | St | 3.075 | 15.375
105.2.04.0320 | 29 Inst | Teleskop-Gerätedose Teleskop-Gerätedose Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Schaltern, Steckdosen usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) für Isolierstärke von 80 - 200 mm Maße Gerätedose ( L x B x T) 68 x 70 x 50 mm mit ausbrechbaren Seitenwänden zum Verbinden mit Kombi-Gerätedosen mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger | 5 | St | 3.075 | 15.375
105.2.04.0330 | 29 Inst | Universal-Geräteträger, Kunststoff Universal-Geräteträger, Kunststoff Ausführung gemäß DIN 18015-5,bei Aussendämmung von Wand oder Decke für Leuchten, Bewegungsmelder, Türsprechanlage usw. Isolierstärken von 60 - 160 mm erweiterbar durch Aufstockelement um jeweils 100 mm (max. 360 mm) reduzierbar in 10 mm Schritten Befestigungsfläche 220 x 100 mm | 5 | St | 6.72 | 33.6
105.2.04.0340 | 29 Inst | Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm | 10 | St | 3.6 | 36
Hinweistext | 39 Ufk | Bodentanks Bodentanks | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 39 Ufk | Geräteeinbaueinheiten Geräteeinbaueinheiten Nachfolgende Geräteeinheiten sind als Geräteeinsätze komplett bestückt anzubieten. Nicht bestückte Einbaueinheiten sind mit Leerfeldern abzudecken. Schukosteckdosen wie beschrieben, teilweise mit farbigen Abdeckungen. Alle montierten Geräte sind mit Stromkreisnummer zu beschriften. Für die angegebenen EDV Dosen sind Leerdosen vorzusehen. Die EDV Dosen sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben. Die Befestigung der EDV Anschlussdosen in die Geräteeinheit ist mit einzukalkulieren Die Ausschnitte für die Geräteeinheiten werden durch den Hohlraumbodenbauer erstellt. Die Koordinierung und Abstimmung mit dem Hohlraumbodenbauer und Oberbodenleger ist mit einzukalkulieren. Es kann nicht von einer durchgehenden Montage ausgegangen werden. Die Geräte wie Steckdosen, EDV Dosen etc. sollen vor Fertigstellung des Oberbodenbelags montiert werden. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........PUK.......................................]]' Typ: '[TB62[..............UEKD3-R-S....................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.2.04.0350 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt, eckig, 6 Stk / 8 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 6 / 8 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x3 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 6 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 4 EDV Doppeldosen (diese sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² inkl. Gerätebecher und sätmlicher Abdeckplatten betriebsfertig montieren | 10 | St | 7.5 | 75
105.2.04.0360 | 39 Ufk | Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel mit Schnurauslaß als Revisionsöffnung für Installationen im Hohlraumboden betriebsfertig montieren | 3 | St | 4.5 | 13.5
105.2.04.0370 | 39 Ufk | Mehrpreis bzw. Minderpreis Doppelsteckdose Mehrpreis/ Minderpreis für eine zusätzliche oder entfall einer Doppelsteckdose in rot für EDV oder weiß | 10 | St |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Schaltermaterial a.P. IP 66 Schaltermaterial a.P. IP 66 Im folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............GIRA.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........System55.........................................]]' (Angabe des Bieters) nachstehend alle Geräte a.P.; | 0,000 |  |  | 0
105.2.04.0380 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 8 | St | 5.1375 | 41.1
105.2.04.0390 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte Taster mit Orientierungsleuchte | 2 | St | 5.085 | 10.17
105.2.04.0400 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 4 | St | 4.2975 | 17.19
105.2.04.0410 | 36 SchM | Doppel-Taster mit Symbol Doppel-Taster mit Symbol | 2 | St | 5.085 | 10.17
105.2.04.0420 | 36 SchM | Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube | 1 | St | 5.95 | 5.95
105.2.04.0430 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. inkl. Beschriftungsfeld | 50 | St | 4.7625 | 238.125
105.2.04.0440 | 36 SchM | Schuko-Doppelsteckdose 230V / 16A Schuko-Doppelsteckdose a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 30 | St | 5.6625 | 169.875
105.2.04.0450 | 36 SchM | Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 5 | St | 7.2 | 36
105.2.04.0460 | 36 SchM | Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach | 1 | St | 4.725 | 4.725
105.2.04.0470 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A mit Überspannungsfeinschutz Schuko-Steckdose 230V / 16A a.P. mit Überspannungsfeinschutz inkl. Beschriftungsfeld | 4 | St | 2.925 | 11.7
105.2.04.0480 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A | 42 | St | 6.4125 | 269.325
105.2.04.0490 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A | 12 | St | 8.6625 | 103.95
105.2.04.0500 | 36 SchM | Ausschalter mit Kontrolllampe Ausschalter mit Kontrolllampe | 4 | St | 5.1375 | 20.55
105.2.04.0510 | 36 SchM | Ausschalter, 3-polig, mit Kontrolllampe Ausschalter, 3-polig, mit Kontrolllampe | 2 | St | 6.3 | 12.6
105.2.04.0520 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 2 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, AP Schlüsselschalter, 2- Pol, 2 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, AP | 8 | St | 4.575 | 36.6
105.2.04.0530 | 36 SchM | Geräte Hauptschalter Gerätehauptschalter 4 pol. 400V 16 A für Torsteuerungen, Hubbühnen etc. | 5 | St | 13.05 | 65.25
105.2.04.0540 | 25 CEE | Installationswürfel Installationswürfel aus schlagfestem Kunststoff, IP 54, mit 1 CEE rot, 400V, 16A, 3 Schukosteckdosen 230V 16A. inkl. flexibler Anschlussleitung 10 m | 2 | St | 15 | 30
105.2.04.0550 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 6 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 6 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 8 | St | 12.6 | 100.8
105.2.04.0560 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 16 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 16 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 2 | St | 17.55 | 35.1
105.2.04.0570 | 93 So03 | Bewegungsmelder 360° Unterputz, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Beschreibung: Werksprogramm 100 Lux/5 Min. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Netzspannung: 230 V , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,33 W Erfassungsbereich: 360° Reichweite: ca. 24 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Kanal 1: Beleuchtung Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Tastereingang 1: ja Lichtmessung: Mischlicht Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C.+50 °C Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Abmessungen ca.: Höhe 46 mm, Ø 108 mm Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............BEG Luxomat...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............PD4-M-1C-UP.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 9.375 | 37.5
105.2.04.0580 | 93 So03 | Bewegungsmelder 180° mit Akustiksensor, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Manuelles Schalten durch Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Markenschalterkompatibel. Impulsfunktion. Netzspannung: 230 V , 50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,9 W Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal Reichweite: ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 1,1 m - 2,2 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. Slave-Eingang: ja Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C.+50 °C Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) Schutzklasse: II Prüfzeichen: TÜV Süd Montageart: Wandmontage Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm Als Zubehör erhältlich: - Service-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi - Abdeckungen IP 20 und IP 44 - Aufputzdose IP 20/IP 44 - Schutzkorb - "Slave"-Melder (8 m Reichweite) Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............BEG Luxomat.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............PD2-M-1C-UP......................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 9.375 | 18.75
105.2.04.0590 | 93 So03 | Fernbedienung für o.g. Melder Fernbedienung für o.g. Melder | 2 | St | 0.75 | 1.5
105.2.04.0600 | 94 So04 | Kabelaufroller Fahrzeuge Kabelaufroller Fahrzeuge Fabrikatsvorgabe : Schill Kabelaufroller Typ: FT 260.0308.S316 inkl. Halterung Dieses Fabrikat ist aufgrund der Anschlüsse der vorh. Feuerwehrfahrzeuge vorgegeben. Installation an Kabeltrasse/ Binder in 5-6 m liefern und betriebsfertig montieren | 8 | St | 25 | 200
Hinweistext | 45 Sibe | Vorbemerkungen Notbeleuchtung Vorbemerkungen Notbeleuchtung Das Gebäude ist mit einer zentralen batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, EN 50171, ASR A2.3, ASR A3.4/3 und DIN EN 1838 auszurüsten. (Zentrale in Bauteil A) Für die Umsetzung ist ein Zentralbatteriesystem vorgesehen. Dieses Zentralbatteriesystem muss für den Anschluss und Steuerung von Sicherheitsleuchten, statischen und dynamischen Rettungszeichenleuchten, sowie von bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystemen geeignet sein. Das Zentralbatteriesystem muss eine Einzelleuchtenüberwachung serienmäßig intergiert haben. Diese erfolgt aus Sicherheitsgründen durch eine Strommessung innerhalb jeder einzelnen Leuchte. Das Zentralbatteriesystem muss die angeschlossenen Leuchten automatisch und regelmäßig gem. DIN EN 50172 prüfen. Die Ergebnisse sind automatisch im papierlosen Prüfbuch innerhalb des Steuergerätes zu dokumentieren. Zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Installation, zur Kostenreduzierung und zur Minderung der Brandlasten muss das Zentralbatteriesystem den Mischbetrieb von Leuchten an einem Stromkreis serienmäßig unterstützen. Dies beinhaltet die freie Zuordnung der Betriebsarten der Leuchten innerhalb eines Stromkreises gem. DIN EN 50172 für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetes Dauerlicht. Diese Betriebsart ist nur bei nachweislich galvanischer Trennung zwischen den Spannungspotentialen zulässig. Über die Funktionssicherheit ist der Nachweis eines unabhängigen Sachverständigen zu erbringen. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch statische und dynamische Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach den gültigen Richtlinien ist zu gewährleisten. Die Mindestbeleuchtungsstärke hat der DIN EN 1838 und den aktuellen Arbeitsstättenregeln zu entsprechen. Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind wie folgt anzuordnen: Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges Bei jeder Kreuzung der Flure und Gänge Nahe jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür Außerhalb und nahe jedes Notausganges bis zu einem sicheren Bereich Nahe jeder Niveauänderung im Fluchtweg Nahe Treppen Nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle Nahe jeder Bandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung Nahe Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung Nahe Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung Vorbemerkungen Zentralbatteriesystem Modulares Zentralbatteriesystem zur Versorgung von dynamischen und statischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, sowie von bodennahen, elektrisch betriebenen Leitmarkierungen mit Lauflichtfunktion gem. DIN EN 50171, DIN EN 62034 und BGV A3. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, ASR A2.3, AST A3.4/3 und DIN EN 1838. Das Zentralbatteriesystem ist ein batteriegestütztes Überwachungs- und Versorgungsgerät für den Notlichtbetrieb in modularer 19"-Technik zur Versorgung von Leuchten mit 230V und 24V Versorgungsspannung. Der im Zentralbatteriesystem integrierte Mischbetrieb ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Dauer-, geschalteten Dauer- und Bereitschaftsleuchten an einem Stromkreis. Die Überwachung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit vom Zentralbatteriesystem unterstützten LED Betriebsgeräten, EVGs oder Überwachungsbausteinen erfolgt ohne zusätzliche Daten- und Steuerleitung. Das Zentralbatteriesystem muss die Ansteuerung von dynamischen Rettungszeichenleuchten und einem bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystem gem. ASR A3.4/3 unterstützen, um gegebenenfalls Kompensationsmaßnahmen für Gebäudebereiche mit erhöhter Gefährdung oder für den Brandschutz umsetzen zu können. In der Steuerteilprogrammierung müssen jeder einzelnen Rettungszeichenleuchte und jedem Steuergerät für dynamische bodennahe Leuchten mit Lauflichtfunktion mindestens 8 Steuereingänge zugewiesen werden können. Folgende Einstellungen sind je dynamischer Rettungszeichenleuchte notwendig: Pfeil unten, Pfeil oben, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreuz (gesperrt), Piktogramm ein/aus und Blinkfunktion. Diese sind per logischer UND-Funktion verknüpft. Stromkreise vorverdrahtet auf berührungssichere 4mm2 3-Stock-Federzugklemmen mit N-Leitertrennfunktion. Die Anschlussklemmen sind leicht über die standardmäßige Kabeleinführung von oben zu erreichen. Eine Überwachung jedes einzelnen Batterieblocks mit Batterieblockspannung und temperatur mit täglicher Aufzeichnung der Daten und direkter Anbindung an den Controller der Zentralbatterieanlage zur Steuerung der Ladetechnik muss möglich sein. Über die integrierte USB-Schnittstelle kann das Zentralbatteriesystem komfortabel programmiert sowie die Konfiguration oder die Prüfbücher als Textdatei gesichert werden. Eine Aktualisierung der Systemsoftware muss über die USB-Schnittstelle möglich sein. Über eine integrierte Netzwerkschnittstelle kann der Controller mit einer Konfigurationssoftware parametriert oder der Systemstatus bis auf Leuchtenebene mittels Webbrowser visualisiert werden. Ebenso muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem per Ethernetschnittstelle in eine übergeordnete Visualisierung für Notlichtsysteme einzubinden.Ein Anschluss für die Überwachung separater Phasenwächter mittels einer 24V-Stromschleife ist am Relaisinterface integriert. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen alle Leuchten in den Dauerlichtbetrieb schalten. 24V-Stromschleife zur Blockierung der auf Dauerlicht programmierten Leuchten für Betriebsruhezeiten. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen die Leuchten eingeschaltet werden. Je nach Controllereinstellung wird nur das Dauerlicht oder Dauer- und Notlicht blockiert. Es müssen fünf potentialfreie Meldekontakte vorhanden sein und 24V Versorgungsspannung zur Verfügung stehen. Drei Kontakte mit festen Meldungen nach DIN EN 50171 für Betrieb, Batteriebetrieb und Störung, zwei Kontakte frei als Öffner oder Schließer auf verschiedene Ereignisse programmierbar. Die Meldungen können je Kontakt mittels ODER-Funktion verknüpft werden. Bustopologie Die Systemkomponenten müssen vom Controller mit TFT-Touch über ein eigenes, unabhängiges BUS System gesteuert und überwacht werden. Neben internen und externen Stromkreismodulen sind auch Eingangsmodule, Relaismeldemodule oder Dreiphasenüberwachungen anzuschließen. Bei Ausfall der Busverbindung schalten die Stromkreismodule automatisch in den sicheren Betrieb. Die Bustopologie muss mittels Strang- und Sterntopologie aufgebaut werden. Für den Betrieb sind weder geschirmte Leitungen noch Abschlusswiderstände notwendig. Es muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem über einen weiteren BUS an eine zentrale Überwachung wie BUS-Meldetableau oder einen PC oder Laptop mit komfortabler Bedien-, Programmier- und Steuersoftware anzuschließen. Ladetechnik Das Ladeverfahren der Ladetechnik muss mikroprozessorgesteuert und temperaturabhängig für die eingesetzten, verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien erfolgen. Defekte Batterieblöcke und unterbrochene Batteriekreise müssen im Normalbetrieb erkannt und gemeldet werden. Je nach Batteriegröße können mehrere Ladeteile parallel geschaltet werden. Ein optional eingesetztes Batterieüberwachungssystem zur Einzelblocküberwachung muss die Forderungen der E DIN EN 50171:2013-07 erfüllen. Aufgezeichnete Daten müssen mittels PC-Software ausgewertet werden können, um einen frühzeitigen Defekt eines Batterieblocks zu erkennen. Das Zentralbatteriesystem stellt einen programmierbaren Steuerkontakt für den Anschluss eines Lüfters zur aktiven Belüftung des Batterieraums zur Verfügung. 216V DC-Ersatzstromversorgung Für den Notstrombetrieb ist ein Batteriesatz mit wartungsarmen, verschlossenen Blockbatterien einzusetzen, der für die entsprechend notwendige Nennbetriebsdauer von 1h dimensioniert ist. Die Gebrauchsdauer von Batterien für Zentralbatterieanlagen muss 10 Jahre bei 20°C betragen. Eine geringe Selbstentladung erhöht die Sicherheit des Zentralbatteriesystems. Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik Verschiedene Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik für dynamische Rettungszeichenleuchten, sowie für statische Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit 230V oder 24V Versorgungsspannung können gleichzeitig am selben Datenbus und an derselben Versorgungsleitung betrieben werden. Die leicht zugänglichen Sicherungen in der Frontplatte werden ständig überwacht. Je Stromkreis signalisieren LEDs, ob Ausgangsspannung oder Störungen im Stromkreis vorliegen. Außerdem muss eine erkannte Überlastung der Stromkreise durch die LEDs deutlich signalisiert werden.Alle Einschübe müssen gemischt am selben Datenbus betrieben werden können. BUS-Unterstationen in 19"Technik Zur Reduzierung der Verkabelung und brandabschnittsweisen Versorgung müssen die Stromkreiseinschübe auch in BUS-Unterstationen betrieben werden können. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadriger ungeschirmter BUS-Leitung. BUS-Unterstation im Aufbaugehäuse Externes Stromkreismodul in 230V-Technik oder 24V-Technik im Aufbaugehäuse zur Versorgung der Leuchten innerhalb eines Brandabschnittes. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadrigem BUS-System. Eine integrierte Stromkreisweiche zur AC-Versorgung in Mietbereichen, um eine getrennte Stromzählung verschiedener Bereiche zu realisieren, ist notwendig. Eine eigenständige Stromschleife für Phasenwächterfunktion zum Einschalten der Leuchten der BUS-Unterstation bei Ausfall der lokalen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung muss vorhanden sein. Externe Lichtschalterabfragemodule Zum gemeinsamen Schalten von Sicherheits- und Allgemeinleuchten können mehrere Lichtschalterabfragemodule in die Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung eingebaut werden. Die eindeutige Adressierung der Module erfolgt mittels Drehschalter. Die Invertierung der Schalteingänge erfolgt für jede Schaltzuweisung im Stromkreis in der Steuerteilprogrammierung es ist kein separates Modul notwendig. Je Modul kann im Steuerteil ein Zielort hinterlegt werden. Anschluss und Spannungsversorgung über dreiadrigen Gerätebus. Die Gehäuse sind zur Montage auf DIN-Montageschiene vorgesehen. Das Eingangsmodul mit 8 Eingängen gibt es in Ausführungen für 230V und 24V Eingangsspannung. Serienmäßig ist eine Phasenwächterfunktion mit BUS-Funktion integriert, welche optional zugeschaltet wird. Mittels der zusätzlichen Kontakte können drei Phasen der Unterverteilung überwacht werden alle Schaltereingänge bleiben auch bei Einsatz des Phasenwächters nutzbar. Die Ansprechschwellen der Dreiphasenüberwachung entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. Für beengte Verhältnisse in Unterverteilungen ist ein Lichtschalterabfragemodul mit drei Eingängen ohne Phasenwächterfunktion für Hutschienenmontage einzusetzen. Die Breite darf max. 1 TE betragen. Externe Phasenüberwachungsmodule BUS-gesteuertes Dreiphasenüberwachungsmodul für die Überwachung des Unterverteilers der Allgemeinbeleuchtung zum Anschluss an den internen Gerätebus. 2 potentialfreie Störmeldekontakte sind auf dem Modul zum Einbinden in die Stromschleife des Zentralbatteriegerätes vorhanden. Gehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene. Die Ansprechschwellen entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. 3 LEDs signalisieren den Zustand jeder einzelnen Phase. Am Modul einstellbare Rückschaltzeit nach Netzwiederkehr der überwachten Spannungsversorgung. Eine eindeutige Adressierung erfolgt über die integrierten Adressschalter. Zu jedem Modul kann ein Zielort in der Steuerteilprogrammierung hinterlegt werden. Der Ausfall einer Phase wird im Klartext mit Zielortangabe am Steuerteil angezeigt. Bei einer Übertragungsstörung oder Ausfall der Dreiphasenüberwachung muss das Zentralbatteriegerät alle angeschlossenen Rettungs- und Sicherheitsleuchten in Dauerlicht schalten. Externe Überwachung - Webvisualisierung Serienmäßig integrierte Webvisualisierung für einen handelsüblichen Webbrowser per LAN (lokales Ethernet) oder WAN (Internet). Informationen des Gerätezustandes müssen bis zur einzelnen Leuchte inkl. selbst gewählter Zielortanzeige abgerufen werden können. Der Benutzer muss in der Lage sein, über die Weboberfläche einen Funktionstest zu starten, das Zentralbatteriesystem zu blockieren oder frei zu geben, sich das Prüfbuch und eine Auflistung der gerade anliegenden Störungen anzeigen zu lassen und diese auch per Webbrowser ausdrucken zu können. Eine Statusbenachrichtigung der Benutzer über einen integrierten Email-Client muss standardmäßig im Webmodul integriert sein. Umsetzung der Informationen auf den OPC- und BACnet-Protokollstandard ist möglich. Externe Überwachung Meldetableau Das Zentralbatteriesystem muss optional mittels eines busfähigen Meldetableaus über einen dreiadrigen, ungeschirmten Datenbus überwacht werden können. Die Anzeige der Systemzustände bis auf Leuchtenebene mit Klartextangabe der gestörten Leuchte muss vorhanden sein. Automatischer Funktionstest zum gleichzeitigen Einschalten aller angeschlossenen Systeme muss im Meldetableau programmiert werden können. Integrierte Meldekontakte für Betrieb, Batteriebetrieb, Störung und optionaler Ausgang zur Meldung des Gesamtstatus aller angeschlossenen Systeme sind Pflicht. Standardmäßig integrierter Fernschaltereingang mit optionaler Überprüfung auf Kurzschluss zum Blockieren der Systeme in Betriebsruhezeiten. Externe Überwachung PC-Visualisierung Die Zentralbatterieanlage muss mittels optionaler PC-Überwachungssoftware per dreiadrigem Bus oder über Netzwerkverbindung überwacht und visualisiert werden können. Statusänderungen müssen in einem zentralen Prüfbuch für alle Notlichtsysteme protokolliert werden. Frei programmierbare Testzeiten für Funktions- und Betriebsdauertest müssen zentral von der Überwachungssoftware ausgeführt werden können. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Es dürfen nur Rettungs- und Sicherheitsleuchten eingesetzt und angeschlossen werden, die der DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und der DIN 4844 entsprechen. Die eingesetzten Betriebsgeräte müssen für den Betrieb an Anlagen gem. EN 50171 geeignet sein und der DIN EN 61347-1, DIN EN61347-2-3 entsprechen. Bei Verwendung von Standard-EVG's und LED-Treibern muss sichergestellt sein, dass diese für Anlagen gem. EN 50171 geeignet sind, d.h. im DC-Betrieb müssen die Betriebsgeräte von 176V bis 275V einwandfrei arbeiten. Die Betriebsgeräte müssen den einschlägigen Normen, wie z.B. der DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN 61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61547 und DIN EN 55015 entsprechen. Weiterhin sind hierbei entsprechende Einzelleuchtenüberwachungsbausteine mit leicht zugänglichen Adressschaltern einzuplanen. Bei Einsatz von Leuchten mit vorgeschaltetem Überwachungsbaustein sind die Einbauvorgaben und Betriebsbedingungen des Herstellers für den Überwachungsbaustein zu beachten. Aus Sicherheitsgründen wird ein Schalten zwischen zwei unterschiedlichen Spannungspotentialen (Umschaltweichen/Umschaltkonverter) nach der zweipoligen Stromkreisabsicherung an den Leuchten nicht zugelassen. Die Versorgung der Leuchten in den Endstromkreisen erfolgt grundsätzlich aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung. Bei Einsatz von Leuchten mit Betriebsgeräten anderer Fabrikate müssen die Herstellerangaben für Grenzwerte der maximalen Einschaltströme je Stromkreis zwingend berücksichtigt werden. Die Ersatzteilverfügbarkeit für Gerätekomponenten muss mindestens 10 Jahre betragen, für Leuchten und Leuchtenbetriebsgeräte mindestens 6 Jahre. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Gessler..............................]]' angebotener Typ: '[TB62[........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.2.05.0010 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 4 | St | 8.75 | 35
105.2.05.0020 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 3 | St | 8.75 | 26.25
105.2.05.0030 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.2.05.0040 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.2.05.0050 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 14 | St | 8.75 | 122.5
105.2.05.0060 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.2.05.0070 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.2.05.0080 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.2.05.0090 | 45 Sibe | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis Montage der v.g Leuchten abgependelt 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 4 | St | 12.25 | 49
105.2.05.0100 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Einbau Sicherheitsleuchte Einbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I/II Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Stahlblech / Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Blende: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 28 | St | 7 | 196
105.2.05.0110 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Aufbau Sicherheitsleuchte Aufbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Stahlblech - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Gehäuse: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 26 | St | 8.75 | 227.5
105.2.05.0120 | 45 Sibe | LED-Leuchten-Einbaukit LED-Leuchten-Einbaukit Einbaumodul/Einbaukit / LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Aluminium - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Zum Leuchteneinbau Farbe: weiß Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W Dieses Einbaukitt ist in die Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser (separate Pos.) betriebsfertig einzubauen. | 16 | St | 7 | 112
105.2.05.0130 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 65 - Material: Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.2.05.0140 | 45 Sibe | RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade nach Abstimmung für v.g. Position | 1 | St |  | 0
105.2.05.0150 | 45 Sibe | Grundprogrammierung Programmierung und Parametrierung der Gerätegrundfunktion anteilig Das Zentralgerät wird in Bauteil A errichtet | 1 | psch |  | 0
105.2.05.0160 | 45 Sibe | Inbetriebnahme Inbetriebnahme der gesamten Sicherheitslichtanlage in bis zu 3 Abschnitten. einschließlich Parametrierung nach Nutzerwünschen, inkl. Funktionsprüfung 1:1 Test. Dokumentation des Prüfergebnisses Die Inbetriebnahme je Datenpunkt (Lichtpunkt) ist anzugeben | 100 | St |  | 0
105.2.05.0170 | 45 Sibe | Begleitung der Sachverständigenabnahme für das Gebäude B 1 Begleitung der Sachverständigenabnahme für das Gebäude B 1 des durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlußfertig verdrahtet und, sofern nicht anders ausgewiesen, mit EVG 2-fach schaltbar zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet und montiert, sofern nicht anders ausgewiesen, zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Die Regelmontagehöhe beträgt bis zu 4,0 m Alle Leuchten sind im Regelfall nach Abschluss der Malerarbeiten zu montieren und gesäubert zu übergeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können den angegebenen Fabrikaten Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können statt den angegebenen Fabrikaten und Typen gleichwertige Exemplare angeboten werden. Der Aufbau der Leuchten und Geräte sowie die gesamte technische Ausrüstung muss jedoch dem geplanten Fabrikat entsprechen und muss mit der Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Zudem ist vor Ausführung für jede Leuchte eine Referenzberechnung durch zu führen, welche auch die lichttechnische Gleichwertigkeit belegt. Sollte hier eine Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen werden ist durch den Auftragnehmer die geplante Leuchte zum angebotenen Einheitspreis zu liefern. Die letzte Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der AG. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten sind einschl. Lampen gemäß Leuchtennennleistung anzubieten. Sämtliche Leuchten sind einschl. Leuchtmittel gem. Leuchtennennleistung anzubieten. Die Lichtfarbe ist generell vor der Bestellung bei der Bauleitung abzufragen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder die Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu l Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder der Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu liefern und bis zur endgültigen Ausführungsfreigabe zu hinterlegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien hinsichtlich Funkentstörung nach EN 55015 , Oberschwingungen nach EN 61000-3-2 sowie Störfestigkeit nach EN 50082-2 entsprechen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Nachweis der erzielten Beleuchtungsstärken und notwendigen Wartungsintervalle abhängig von den eingesetzten Leuchtenfabrikaten und Typen zu führen! | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers z Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Der Einbau in abgehängten Deckensystemen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Deckenbauer! Die Ausschnitte werden nach Angabe des AN durch den Deckenbauer ausgeführt. Die Eignung und Tragfähigkeit des Deckensystems ist mit dem Deckenbauer gemeinsam zu prüfen und durch diesen zu gewährleisten! Der Gesamtaufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren! | 0,000 |  |  | 0
105.2.06.0010 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche/ PI Lager 1 x 80 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 80 W T5 840 Schutzklasse IP 66 oder 67 Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzughallen Im Folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............................Glamox.....................]]' Typ: '[TB62[...............C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP...................................]]' | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.2.06.0020 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W sonst wie vor jedoch. Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Tiefgarage, Lager, Technikräume | 4 | St | 8.75 | 35
105.2.06.0030 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1x 49 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 49 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume | 25 | St | 8.75 | 218.75
105.2.06.0040 | 41 Bel | Feuchtraum-Wannenleuchte LED Fahrzeughallen Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 mit integrierter LED-Einheit, 4x18W LED 4K Gehäuse aus Polykarbonat lichtgrau, Diffusor aus Polykarbonat für optimierten Lichtdurchsatz, geeignet für Anwendungen mit häufiger Schaltung Montagehöhe: bis 5-6 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............GPM3 LED1452x145 10000 HF 840 PC...................................]]' (Angabe des Bieters) | 94 | St | 10.5 | 987
105.2.06.0050 | 41 Bel | Montage bis 2,0 m abgependelt mit Kette Mehrpreis für Montage der v.g. Wannenleuchten abgependelt bis 2,0 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 22 | St | 3.5 | 77
105.2.06.0060 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 18W LED; Leuchtenlichtstrom 1000lm; Leuchteneffizienz bis zu 56lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 4000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 175 mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Glamox......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........D70-RF 155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH.....................]]' (Angabe des Bieters) | 21 | St | 10.15 | 213.15
105.2.06.0070 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Ruheräume LED-Decken-Einbauleuchte 14 W Ruheräume Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 14W LED; Leuchtenlichtstrom 700lm; Leuchteneffizienz bis zu 50lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 3000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 150mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........D70-RF 155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH.......................]' (Angabe des Bieters) | 150 | St | 10.15 | 1522.5
105.2.06.0080 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum rundes LED-Deckeneinbaudownlight rund 14 W für eine symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung; Bestückung: 14 W LED, Farbtemperatur: neutralweiß (4000K); Leuchten Gesamtlichtstrom: 1000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W; Farbwiedergabe: RA90; Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom; mit separatem Betriebsgerät (Abmessungen: 192mmx95mmx50mm); passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; mit weißem Reflektor (Entblendung: UGR<26); Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahlblech; Abdeckring weiß; Schutzart: IP44 bei Montage in geschlossenen Decken; Schutzklasse II; Netzspannung: 220-240V/50-60Hz; Durchgangsverdrahtung möglich; mit Zugentlastung und 3-polige Steckverbindungsklemme (max. 3x2,5mm²); werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 1-25 mm; Deckenausschnitte: Ø150-175mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,64 kg; angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........D70-RF 155 LED.1100 HF 840 LI WH/WH.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 48 | St | 8.75 | 420
105.2.06.0090 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Rundes Downlight Montageart: Einbau, Deckenausschnitt: 210mm, das Leuchtengehäuse besteht aus Polycarbonat (PC), Aluminium und lackiertem Stahl, Gehäusefarbe: weiß (WH), RAL9016, Durchmesser: 235mm, Höhe: 160mm, mit silber hochglänzendem, metallisierten Reflektor, mit ausgebildeten Kühlrippen zur Wärmeableitung, Lichtquelle: LED, 1851 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, , Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Gewicht: 3,676kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Steckklemme: 2x2x2.5 mm², 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF), das Anschlussgehäuse verfügt über eine integrierte easy-quick Zugentlastung, Downlight wird immer mit einer Staubschutzabdeckung zum Schutz während der Bauphase geliefert. inkl. Acrylglasscheibe mind. IP55 angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Glamox..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........D20-R210 LED 2000 GEN 2HF 840.........................................]]' (Angabe des Bieters) | 16 | St | 10.15 | 162.4
105.2.06.0100 | 41 Bel | LED Decken-Einbauleuchte 10 Watt Besprechungsräume LED Decken-Einbauleuchte 10 Watt Besprechungsräume Rundes Downlight mit UGR<19 für Office Anwendungen gemäß EN12464 Abblendwinkel 60°; Bestückung: 10 W LED; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Lichtstrom: 1001 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; mit Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte; modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, integriert im optimierten Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; glatter Reflektor aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Reflektor/Abdeckring aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Abdeckring weiß; Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich; Netzspannung: 230V / 50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm; Deckenausschnitt:100mm, Einbautiefe: 130mm; Gewicht: 0,57 kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Glamox.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........D70-R92 LED 900 DALI840 MB SF/WH..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 8 | St | 12.5 | 100
105.2.06.0110 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Achsmaß 600 mm x 600 mm, sowie für gesägten Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm. Aluminiumraster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät. zur Montage in Rasterdecke oder Abhang GK- Decke angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Glamox.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.......C20-R600 414HF LI WL...........................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 8.75 | 35
105.2.06.0120 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume sonst wie vor nur angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Glamox..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......C20-R600 314 HF LI WL............................................]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.2.06.0130 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), ,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 3,6kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm,t, digital dimmbar, inkl. Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x80 Watt Lumenwert (lm): 6150 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[....................Glamox..............................]]' Typ: '[TB62[....................C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP..............................]]' | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.2.06.0140 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), , 87 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x35 Watt Lumenwert (lm): 3300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Glamox.........................]]' Typ: '[TB62[......................C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP............................]]' | 8 | St | 12.25 | 98
105.2.06.0150 | 41 Bel | Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Länge: 1173mm, Breite: 81mm, Höhe: 75mm, DL/DU reflektionsverstärktes hochglänzendes Darklightraster aus Aluminium, Lichtquelle: T5, 1x28/54 Watt, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 30/70, Gewicht: 3,155kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 40 Grad Celsius, Durchgangsverdrahtung; 5-polig 2,5 qmm, 1x Multiwatt-DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar, Leitung wird gleichzeitig als Abhängung verwendet und kann auch bei schräger Pendelmontage der Leuchten genutzt werden. Montage als Lichtband. inkl. Verbindungs- und Abhängeset Seilpendel bis 1 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Glamox.........................]]' Typ: '[TB62[.........................C20-P4 GR 128/54 DALI PRE C2,5 DU.........................]]' | 9 | St | 12.25 | 110.25
105.2.06.0160 | 41 Bel | Endkappen Endkappen Endkappenset für vor genannte Leuchte Pendelleuchte Schulungsraum als Lichtband | 6 | St | 0.7 | 4.2
105.2.06.0170 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Flure LED Panel 26 Watt Flure LED Panel L618 B198 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x185 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Abalight.........................]]' Typ: '[TB62[..............JET-30-700-IS20....................................]]' | 44 | St | 12.5 | 550
105.2.06.0180 | 41 Bel | LED Panel 49 Watt Fitnessräume LED Panel 49 Watt Fitnessräume LED Panel 618x618, L618 B618 H14mm, Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Produktabmessungen (mm): L618 B618 H14, Leistungsaufnahme (W): 49, Schutzart: IP54/IP30, Qualifizierungen: IK07Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 4200, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 607x607 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Abalight.........................]]' Typ: '[TB62[...........SFIO-618618-40-8400W.......................................]]' | 20 | St | 15 | 300
105.2.06.0190 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Spindräume LED Panel 26 Watt Spindräume Größe wie v.g. nur anderer Treiber für 26 W LED Panel L618 B618 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x618 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Frisch-Licht.........................]]' Typ: '[TB62[........ELP41 2016A3684.............................]]' | 48 | St | 15 | 720
105.2.06.0200 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind. 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........................IS-Leuchten.......................]]' Typ: '[TB62[..........0267-0/L........................................]]' | 16 | St | 11.2 | 179.2
105.2.06.0210 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen -vorbereitet zur Aufnahme eines LED Moduls (Sicherheitsleuchte) Das Modul ist unter Sicherheitsbeleuchtung separat anzubieten angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........................IS-Leuchten.......................]]' Typ: '[TB63[...............0267-0/L...................................]]' | 16 | St | 11.2 | 179.2
Hinweistext | 40 ABel | Aussenbeleuchtung Aussenbeleuchtung Die Installation der Ansatzleuchten (Strahler) muss zwingend in Abstimmung mit dem Gewerk Fassadenbau erfolgen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.07.0010 | 40 ABel | Ansatzleuchte / Fassade LED 180 W Ansatzleuchte / Fassade LED 180 W IP65, graphit-grau/alu-natur L/B/T: 900 x 385 x 180 mm, Zopfmaß: 48-60 mm hochfestes Aluminiumstranggussprofil mit optima - ler Wärmeleitfähigkeit, vergossene Netzteile ther- misch entkoppelt im aufklappbaren Anschluss- raum, Verschraubungselemente aus Edelstahl, rostfrei, Einscheiben-Sicherheitsglas mit Wabenop- tik, umlaufend abgedichtet PFC (PowerFactorCorrection), AC 230 V 50/60 Hz, Thermo- und Überspannungsschutz, 3-polige Klemme 0,5-2,5 mm², Gewicht ca. 14,5 kg, Einsatzbereich -30°C bis +60°C, Lichtaustrittswinkel 150°/75°, Ra>80%, ca. ~120 lm/W, 4100 K (neutralweiß Tendenz warm), Kelvinstabilität 3,5% LED mind. 180 W neutrw.-warm Montagehöhe 6-7m angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................LemTec.........................]]' Typ: '[TB62[..................900MA................................]]' | 3 | St | 10.5 | 31.5
105.2.07.0020 | 40 ABel | Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler an Betonwand | 3 | St | 7 | 21
105.2.07.0030 | 40 ABel | Flächenstrahler als Ansatzleuchte Wand (Fassade) LED 36 W Flächenstrahler als Ansatzleuchte Wand (Fassade) LED 36 W Gehäuse aus Aluminiumprofil, schwarz (BL), Länge: 500mm, Breite: 290mm, Höhe: 150mm, Reflektor aus breitstrahlende Optik zur Straßen- und Wegebeleuchtung, bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus gehärtetem Glas, Lichtquelle: LED, 1638 Lumen out, 41 Lumen pro Watt, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, IP-Schutzart: 65, Schlagfestigkeit: IK7, minimale Umgebungstemperatur: -25 Grad Celsius, maximale Umgebungstemperatur: 50 Grad Celsius, 3x4 SC, 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF) LED 1x 36 W Montagehöhe/Masthöhe LPH ca. 6-7 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[................LemTec..................................]]' Typ: '[TB62[................713MA..................................]]' | 2 | St | 10.5 | 21
105.2.07.0040 | 40 ABel | Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 400-500mm zur Befestigung für v.g. Strahler an Betonwand Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 400-500mm zur Befestigung für v.g. Strahler an Betonwand | 2 | St | 7 | 14
105.2.07.0050 | 40 ABel | Signalleuchte rot Innenhof Signalleuchte rot Innenhof LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP67) Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: DC/AC, Leistung: 20 W, Schutzart (IP): IP67, Kalottenfarbe: rot, Montageart: Aufbau, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -20 +50 °C, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........................FHF.......................]]' Typ: '[TB62[.............22151302.....................................]]' | 2 | St | 8.75 | 17.5
Hinweistext | 26 EIB | KNX Bus-System Nachfolgend beschriebenes KNX Bus- System dient in diesem Projekt zur Steuerung der Beleuchtungs- und Sonnenschutzanlage. Leitfabrikat: z.b. ABB, Siemens, Busch-Jaeger angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Siemens..........................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' Die nachfolgenden Leistungspositionen sind als komplett funktionstüchtige KNX/EIB-Gebäudesystemtechnikanlage zu liefern und auszuführen. Zur Installation erforderliche Stark- und Schwachstromleitungen, einschließlich den erforderlichen Verlegesystemen, sind in den zugehörigen Ausschreibungstiteln enthalten. In die Einheitspreise sind Lieferung, betriebsbereite Montage, Adressierung, Parametrierung, Prüf- und Schaltarbeiten, maschinelle Beschriftung, anteilige Bestandsunterlagen einschließlich Übergabe der Projektparametrierung auf CD, sämtliche Nebenleistungen einschl. einmalige Einweisung des Bedienerpersonals, Klein und Befestigungsmaterialien, Klemmen und Verdrahtungsanteile, Datenschienen, Busklemmen einzukalkulieren. KNX Installationsgeräte Es ist ein einheitliches KNX Schalterprogramm eines Herstellers passend zum Schalter- und Steckdosenprogramm anzubieten. Projektierung Installationsbus KNX 1.Dokumentation Erstellung einer Dokumentation des KNX Bussystems. Beinhaltet: - Übersichtsplan der Bustopologie mit allen Linien, Bereichen und allen KNX- Komponeten. Mit Angabe der physikalischen Adressen.Integration der EIB-Komponeten im Installationsplan (Revisionsplan) - Liste der Busteilnehmer mit den eingestellten Parametern - Ansichtszeichnung der KNX-Komponenten in den Verteilungen Übergabe des ETS-Projektes auf Datenträger und schriftlicher Form, an den Auftraggeber. Es ist kein Passwortschutz im ETS Projekt einzustellen. 2.Parametrierung der KNX-Komponenten mit Hilfe der ETS. Vergabe der Zuordnungen und Systemparameter, Einstellung der Zeitfaktoren. Ausgeführt wird die Parametrierung nach Kundenvorgabe. Diese Vorgabe wird in schriftlicher Form dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis erstellt der AN ein Pflichtenheft. 3. Inbetriebnahme: des KNX Bussystems einschließlich Kontrolle sämtlicher Funktionen. Ausgeführt wird eine Inbetriebnahme nach Kundenvorgabe. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Busleitung Folgende Grundanforderungen werden an die Busleitung gestellt. 1. Einwandfreie Kommunikation nach EIB-Standard (EN 50090 und in Anlehnung an DIN VDE 0829). verdrillten Adern mit einem Leitungsdurchmesses von 0,8 mm. 2. Sichere Trennung zum Starkstromnetz. 3. Busleitungen, deren Adern eine gemeinsame Umhüllung haben. Die Busleitungen müssen mindestens für gleiche Prüfspannung zwischen Leiter und Leitungsoberfläche ausgelegt sein, die auch für Starkstromleitungen gilt. Bus-Leitung: YCYM 2 x 2 x 0,8 1 Adernpaar für Signalübertragung und Stromversorgung, 1 Adernpaar für Reserve Qualifizierungsnachweis Folgende Punkte sind vom Anbieter mit Nachweis zu erbringen bzw. zu nennen: 1. Zertifizierungsnachweis des Betriebes bzw. eines eigenen Mitarbeiters an einer anerkannten Schulungsstätte. Alternativ kann auch ein KNX-Dienstleister genannt werden. Entsprechende Zertifizierungsnachweise sind dem Angebot beizufügen. Anbindung zur übergeordneten Wachalarmtechnik Die Beleuchtung wird übergeordnet durch die Wachalarmtechnik der Fa. Siemens mit einer SPS S7 angesteuert. Hierzu ist eine Software Schnittstelle zwischen KNX und S7 zu erstellen. Die Schnittstelle wird durch Fa. Siemens geliefert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 26 EIB | KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für die zum Teil KNX- Einbaugeräte (Verteilungseinbau) einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat unter Installationsverteiler ausgeschrieben. | 0,000 |  |  | 0
105.2.08.0010 | 26 EIB | KNX-Spannungsversorgung 640 mA, KNX-Spannungsversorgung 640 mA, Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung. Mit Diagnosefunkton über KNX Tool. Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. Der unverdrosselte 30 V DC-Spannungsausgang dient zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel). Die LEDs zeigen die Busstromaufnahme und den Status der Linie bzw. des Gerätes an. Diagnosefunktionen über KNX: Busspannung UN, Busstrom I, Busstrom I > Nennstrom IN, Überlast I > Imax , Bus-Reset auslösen Versorgungsspannung US 85?265 V AC, 50/60 Hz KNX-Spannungsausgang 1 Linie mit integrierter Drossel Nennspannung UN 30 V DC +1/-2 V, SELV Nennstrom IN 640 mA (Summe Ausgang I1 + I2) Bedien- u. Anzeigeelemente: Programmiertaste und -LED LED UN OK LED I > Imax LEDs Busstromanzeige (7 Stück) LED Telegramm LED Communication Error Taste Reset und LED Schutzart: IP 20 Montage: auf Tragschiene 35 mm Breite: 4 Module à 18 mm | 4 | St |  | 0
105.2.08.0020 | 26 EIB | IP-Schnittstelle IP-Schnittstelle Die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Zusammen mit der ETS können KNX Geräte von der LAN Seite über die IPS/S programmiert werden. Visualisierungen können durch die IPS/S KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen (Tunneling). Die IP Adresse kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10..30 V DC. Spannungsversorgung 10..30 V DC Schnittstellen 1x KNX 1x LAN Montage Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715 | 1 | St |  | 0
105.2.08.0030 | 26 EIB | KNX-Schnittstelle USB KNX-Schnittstelle USB Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen der ETS und der zu programmierenden EIB Anlage. Durch die EIB-LED und die USB-LED wird die Kommunikation zwischen den beiden Bussystemen dargestellt. Die USB-Schnittstelle funktioniert ab der ETS3. Schnittstelle USB Busanschluss über Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 1 | St |  | 0
105.2.08.0040 | 26 EIB | KNX-Linienkoppler KNX-Linienkoppler Der Linienkoppler trennt Linien/Bereiche galvanisch voneinander. Bei aktivierter Filtertabelle lässt er nur die Datentelegramme durch, die auch für Busteilnehmer in anderen Linien bestimmt sind. Das Gerät kann als Linien- oder als Bereichskoppler sowie als Linienverstärker mit Hilfe der ETS parametriert werden. Bedien- und Anzeigeelemente LED, grün ON LED, gelb Primärlinie (Main Line) LED, gelb Sekundärlinie (Line) Anschluss Primärlinie Busanschlussklemme Sekundärlinie Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 4 | St |  | 0
105.2.08.0050 | 26 EIB | KNX-Raum-Controller, 8-fach KNX-Raum-Controller, 8-fach Grundgerät zur Aufnahme von bis zu 8 steckbaren Modulen. Steuerung der Modulfunktion und Kommunikation über den Installationsbus. An jeden Steckplatz kann ein beliebiges Modul werkzeuglos eingesteckt werden. Automatische Erkennung des Modultyps. Die Einspeisung des Gerätes ist 3-phasig. Der Betrieb in einem 230/400-V-Netz ist zulässig. Die interne Geräteversorgung erfolgt 1-phasig über L1. Der zulässige Spannungsbereich beträgt 110...230 V AC. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Funktionsfähig auch im unprogrammierten Zustand und ohne Busspannung. Funktionen: - Statusmeldung Modulfunktion - Überwachung der Buskommunikation Anschluss über steckbare Schraubklemmen EIB-Linie: Busanschlussklemme Schutzart IP 54, Montage aufputz Die abgehenden Leitungen sind mit einem Erdungsschirm ausgerüstet. Dieser Schirm ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Der Aufwand ist mit einzukalkulieren. | 10 | St | 21.266 | 212.66
105.2.08.0060 | 26 EIB | Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät 4 Eingänge zum Auslesen von potenzialfreien Kontakten. Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Folgende Funktionen sind für jeden Eingang getrennt einstellbar: - Beliebige Reaktion auf eine beliebige Schaltflanke - Zyklisches Senden von Schaltbefehlen - Schalt-/Dimmbefehle senden - Jalousien und Rollläden bedienen - Bedienung von dimmbarer Beleuchtung und Jalousien/Rollläden - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentypen senden - Impulse zählen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 40 | St | 10.633 | 425.32
105.2.08.0070 | 26 EIB | KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Fahren AUF/AB - STOPP / Lamellenverstellung - Sicherheitsstellung bei Wetteralarm - Lüftungsklappensteuerung - Fahren in Position - Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar) - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme - Positions- und Statusrückmeldung - Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Sonnenschutzautomatik - Einbindung in eine Fassadensteuerung. Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. Ausgänge 2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für AUF/AB Schaltspannung 0...264 V AC Schaltvermögen 6 A (bei 230 V AC) Anschluss Steckbare Schraubklemmen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 40 | St | 5.32 | 212.8
105.2.08.0080 | 26 EIB | Trennrelais Aufputz Jalousie Trennrelais Aufputz Jalousie zum Anschluss von 2 Rollladenantriebe | 50 | St | 5.32 | 266
105.2.08.0090 | 26 EIB | Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, mit intern erzeugter Abfragespannung, an den KNX Bus. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 unahängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme. Funktionen des Anwendungsprogramms: ?Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung) ?Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch1-Taster-Bedienung) ?Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert ?Steuerung und Speicherung von Lichtszenen ?Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfacher Betätigen ?Zählen von Impulsen und Betätigungen ?Auslesen von technischen Kontakten Eingänge 8 unabhängige Abfragespannung 35 V gepulst Abfragestrom 0,1 mA Manuelle Bedienung: Es lassen sich alle Eingänge einzeln und manuell bedienen Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022 | 6 | St |  | 0
105.2.08.0100 | 26 EIB | Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG wie vor nur 4 fach | 1 | St |  | 0
105.2.08.0110 | 26 EIB | KNX-Universalschnittstelle, 4-fach KNX-Universalschnittstelle, 4-fach Das Gerät hat 4 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm als Eingang oder Ausgang parametriert werden können. Mittels steckbaren Anschlussleitungen können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Das Anwendungsprogramm bietet zahlreiche Funktionen, z.B.: -Reaktion auf Schaltflanke -Schalt-/Dimm-Befehle senden -Jalousien ansteuern -Lichtszenen steuern und speichern -Beliebige Werte und Datentypen senden -Impulse zählen -PWM-Signal für Heizungssteuerung erzeugen -Anzeigen Ein-/Ausgänge 4, parametrierbar Eingang Abfragespannung 20 V Impulse Eingangsstrom 0,5 mA | 4 | St |  | 0
105.2.08.0120 | 26 EIB | Universal-Schnittstelle, 12fach Universal-Schnittstelle, 12fach wie vor nur 12- fach, Ein-/Ausgänge 12, parametrierbar | 6 | St |  | 0
105.2.08.0130 | 26 EIB | KNX-Windgeschwindigkeitsgeber KNX-Windgeschwindigkeitsgeber zur Messwerterfassung für die Wetterstation. Zur Erfassung der Windgeschwindigkeit in der Umgebung von Gebäuden, um Jalousien in ihre Sicherungsposition zu verfahren, wenn eine bei der Wetterstation parametrierbare Grenzgeschwindigkeit überschritten wird. Die Spannungsversorgung für den Messbetrieb erfolgt über die KNX Wetterstation. Über einen Hall-Sensor wird die Drehgeschwindigkeit des Windrades in eine proportionale Spannung zwischen 0 und 10 V umgewandelt- Technische Daten Versorgung: Eingangsspannung 24 V DC, (18 ? 32 V DC) Stromaufnahme ca. 12 mA (ohne Heizung) Heizung Betriebsspannung 24 V AC/DC, 4,5 W, PTC-Element mit bis zu 80 °C Ausgänge Ausgangsspannung 0 ? + 10 V DC gegen GN, 0 ? - 10 V DC gegen GND Anschlüsse Zuleitung 3 m Anschlusskabel LiYY 6 x 0,25 mm², verlängerbar auf max. 100 m Messbereich 0,7 ? 40 m/s (linear), kurzfristig 60 m/s Schutzart: IP 65, EN 60 529 Umgebungstemperaturbereich: Betrieb -25 °C ? +60 °C Abmessungen 160 mm (Gesamthöhe), 124 mm (Windrad-Durchmesser) Einbaulage: senkrecht CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie Windgeschwindigkeitsgeber einschließlich Halterung für eine Mast- oder Wandmontage. Eine im Gerät enthaltene Heizung ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch bei Umgebungstemperaturen bis -25 ° C. Hierfür ist ein Heiztrafo (in sep. LV Position) erforderlich. Die Montage erfolgt an der Aluminiumfassade oder am Mast. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Siemens........................................]]' Typ: '[TB63[..........5WG1257-3AB42........................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.2.08.0140 | 26 EIB | Schaltaktor 12 fach Schaltaktor12 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 14 | St |  | 0
105.2.08.0150 | 26 EIB | Schaltaktor 8 fach Schaltaktor 8 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 2 | St |  | 0
105.2.08.0160 | 26 EIB | DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen Das gruppenorientierte DALI-Gateway (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (EVGs, Transformatoren, LED-Konverter usw. mit DALI Schnittstelle nach DIN EN 62386 / 60929) über KNX.An einem DALI Ausgang sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar. Die 64 DALI Betriebsgeräte können individuell adressiert und beliebig in bis zu 16 Leuchtengruppen zugeordnet werden. Überlappende Gruppen sind möglich. Die Ansteuerung über KNX erfolgt ausschließlich über 16 Leuchtengruppen. Zusätzlich ist die Einstellung von 14 Lichtszenen möglich, die über 8Bit- oder 1Bit-Szenentelegramme aufgerufen oder gespeichert werden können. Mit Hilfe eines Slave-Betriebs sind die Leuchtengruppen in eine Lichtregelung einzubinden. Weiterhin steht eine Treppenlichtfunktion und ein Sequenzer-Betrieb zur Verfügung, mit dem ohne zusätzlicher Logik- oder Zeitbausteinen Lauflichter und Farbeffekte programmierbar sind. Die 64 DALI-Teilnehmer des DALI Ausgangs können zusätzlich gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden. Die Information eines Lampen- und EVG-Fehlers stehen pro Leuchtengruppe oder pro DALI-Teilnehmer auf dem KNX zur Verfügung. Fehlermeldungen sind über den KNX zu sperren, so dass das Gateway zusammen mit Notlichtsystemen arbeiten kann, die während der Notlichtprüfung den DALI vom Gateway trennen.Die Parametrierung des Gateways erfolgt über die Engineering Tool Software (ETS2 oder ETS3). Ein manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer ist mit einem Test-Button auf dem Gerät möglich. Des Weiteren werden über zwei Status-LEDs die korrekte Betriebsspannung des Gateways und der Fehlerzustand der DALI-Teilnehmer angezeigt. Der Helligkeitswert (0?100%) des Vorschaltgeräts (Power-on Level) nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr ist parametrierbar. Die DALI-Adressen-Vergabe erfolgt automatisch im Gateway. Sie kann jedoch über einen Parameter im Applikationsprogramm untersagt werden. | 1 | St |  | 0
105.2.08.0170 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP KNX Präsenzmelder, weiß, UP Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -2-stufige Abschaltfunktion -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Lux Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe: alpinweiß | 85 | St | 15.512 | 1318.52
105.2.08.0180 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion -1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung -Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler -10 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) -5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht) -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX -KNX Programmiertaste ist mit IR-Handsensor aktivierbar Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter, Konstantlichtregler, HKL Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe alpinweiß | 6 | St | 19.943 | 119.658
105.2.08.0190 | 26 EIB | Überspannungsschutz Klemme Überspannungsschutz Klemme Dient dem Überspannungsfeinschutz von EIB-Komponenten. Zum Schutz einzelner Busankoppler wird der Überspannungsschutz anstelle der Busanschlußklemme eingesetzt. Für den Schutz von DIN-Schienen-Komponenten (Busanschluss über Datenschiene) ist der Überspannungsschutz am Verbinder anzuschließen. Nennspannung 24 V DC Nennstrom 6 A Nennableitstoßstrom 5 kA Schutzpegel 350 V Abmessungen (H x B x T) ca. 10,5 x 11,6 x 11,1 mm | 10 | St | 2.66 | 26.6
105.2.08.0200 | 26 EIB | Inbetriebnahme pro Teilnehmer Inbetriebnahme pro Teilnehmer des Installationsbusses mit Hilfe der ETS einschließlich Funktionsprüfung. Dokumentation abgleich der Systemparametern mit der GLT nach der Inbetriebnahme einschließlich Änderung der Dokumentation. | 200 | St |  | 0
105.2.08.0210 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer Parametrierung pro Teilnehmer mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, erstellen der Dokumentation. | 200 | St |  | 0
105.2.08.0220 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Bei Änderungen oder Ergänzungen mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, Änderung der Dokumentation. | 40 | St |  | 0
105.2.08.0230 | 26 EIB | Übergabe Datenpunkte Übergabe Datenpunkte aus der ETS des KNX Systemes an die übergeordnete Steuerung S7 nach Vorgaben der Alarmmatrix pro Datenpunkt | 200 | St |  | 0
105.2.08.0240 | 26 EIB | Fortschreibung KNX Pflichtenheft Fortschreibung KNX Pflichtenheft auf Grundlage der Beschreibung KNX, der KNX Schemata und der Beschreibung Wachalarm (Alarmmatrix)( Beschreibung der Funktionen KNX: -Beleuchtungssteuerung -Jalousiesteuerung -Übergabe Datenpunkte (Vorgabe Alarmmatrix) -Schnittstelle zur S7 (Siemens Wachalarm) Das Pflichtenheft ist dem Bauherren und der örtlichen Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. | 1 | psch |  | 0
105.2.08.0250 | 5 StdL | Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung mit dem Unternehmer Wachalarmtechnik der KNX Schnittstelle zur S7/ Steuerung der Fa. Siemens siehe auch allgemeine Beschreibung Wachalarm | 12 | h |  | 0
105.2.08.0260 | 5 StdL | Einweisung Einweisung des Betreibers in das KNX System von mindestens 3 Mitarbeitern. Die Einweisung hat nach vorheriger Terminvereinbarung stattzufinden. Zeitdauer min 2 Std. | 2 | h |  | 0
105.2.08.0270 | 26 EIB | ETS 4 Softwarepaket ETS 4 Softwarepaket für die praxisorientierte Betreiben eines KNX-Installationssytems Übergabe an den Betreiber inkl. Instalaltion auf beigestellten Rechner. | 1 | St |  | 0
105.2.08.0280 | 26 EIB | Projekt-Dokumentation KNX DVD Erstellen der Projekt-Dokumentation zusätzlich zur Dokumentation DIN 18382, für KNX-Bussystem, bestehend aus der Projekt-Datenbank auf DVD, und Gebäude-, Stockwerk- und Raumgrundrissen aufPapier, mind. im Format A4 quer, mit eingetragenem Verlauf der Buslinien sowie den Montageorten der Busgeräte, pro Montageort mit Angabe von Gerätetyp und Physikalischer Adresse, dem Ausdruck der Projekt-Datenbank auf Papier im Format A4hoch, der vom Hersteller pro Gerät zur Verfügung gestellten Dokumentation (Techn. Produktinformation, Inbetriebnahme- und Montageanleitung, Applikationsprogrammbeschreibung) unter entsprechenden Griffleisten in Ordner(n) sortiert. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 66 Spre | Sprechanlagensystem Sprechanlagensystem Video-Türsprechsystem Es ist eine Video-Türsprech-Telefonie auf IP-Basis aufzubauen Fabrikat: z.B. Behnke, Ritto, ELCOM Typ: Türstation Serie 20 SIP Das nachfolgende Sprechanlagensystem als Video - Türkommunikation nutzt das in den Gebäuden befindliche Ethernet als Übertragungsweg. Die Türstation ist Teil Ihres IP-Netzwerks. Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im Netz übertragen und von einer Client-Software empfangen. Ein Telefon/PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung, Türöffner, Schaltfunktionen und Statusmeldungen. Zusätzliche Haustelefone sind jederzeit möglich. In dem gemischt genutzten Gebäuden kann die Türkommunikation komplett per PC abwickeln, während einige Nutzer über klassische Haustelefone verfügen. In Zusammenarbeit mit der TK-Schnittstelle ergibt sich eine weitere Möglichkeit: Das Videobild wird am PC dargestellt, während das Telefon den Sprechkontakt und die Türöffnerfunktion übernimmt ? auch wenn der PC abgeschaltet ist. bauseitigen Telefonanlage Fabrikat Aastra MX-One. Es ist ein einheitliches System inkl. Software einzusetzen. Nachfolgend beschriebenes System ist komplett betriebsfertig zu verkabeln installieren und in Betrieb zu nehmen. angeboten wird: Fabrikat:'[TB62[.......Behnke.............................]]' Typ: '[TB61[.........Serie 20 SIP...............................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.2.09.0010 | 66 Spre | IP Sprechstelle Außenbereich Video IP Sprechstelle Außenbereich Video IP-Basiselektronik Größe 3 für Telefone mit integrierter Elektronik ? Funktionsmodul mit DOM-Kamera mit hochwertiger Weitwinkelkamera, Farbe. Profilösung: großer Erfassungsbereich, hohe Detailtreue, Auflösung und Tiefenschärfe. 12 V= Stromversorgung erforderlich. ? Funktionsmodul mit Lautsprecher (Größe 3 = groß) ? Funktionsmodul mit Mikrofon Ovaldesign unten; 1 Taste mittig; Beschriftungsfeld 54 x 12 mm oben. ? Frontrahmen Größe 3 senkrecht. ? Außenmaße (H x B x T): 300 x 120 x 74 mm ? Maße hinterer Gehäuseteil (H x B x T): 265 x 100 x 70 mm ? Empfohlene Hohlraumeinbautiefe: 75?85 mm (inkl. Platz für Verkabelung etc.) ? Hohlraumausschnitt: 269 x 101 mm ? Module und Frontrahmen aus Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff). ? Modular aufgebaut, dadurch beliebig erweiterbar/austauschbar. ? Rückseitiges Gehäuse aus Aluminium. Elektronik: ? Ethernet-Netzwerkanschluss ? Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) oder Steckernetzteil 24 V ? 1 Watt Zusatzverstärker integriert. ? Lautstärke elektronisch regelbar. ? Zwei potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion). ? Sammelruffunktion / Wahlwiederholung. ? Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine. Liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich lokaler Verkabelung und Integration in das Zielsystem. | 1 | St | 42 | 42
105.2.09.0020 | 66 Spre | Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie eines bauseitigen ZK-Lesers im Inkl. Säulenfus Höhe 1700mm BxT 197x1147 mm Edelstahl betriebsfertig montieren | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.2.09.0030 | 66 Spre | UP-Gehäuse für IP Sprechstelle UP-Gehäuse für IP Sprechstelle für. o.g IP Sprechstelle betriebsfertig einbauen inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien | 1 | St | 3.5 | 3.5
105.2.09.0040 | 66 Spre | Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Sprechstellen betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.2.09.0050 | 66 Spre | Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung i Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung in dem Türrahmen, und bis zu Sprechstelle Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.2.09.0060 | 66 Spre | Stomversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Türöffner betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.2.09.0070 | 66 Spre | Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühz Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühzeitige Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.2.09.0080 | 66 Spre | Video-Encoder Video-Encoder zur Einbindung der Kameras der Sprechstellen in das beschriebene IP-basiertes Videoüberwachungssystem Anbringung in der Nähe einer Analogkamera konzipiert. Er unterstützt alle Typen von Analogkameras, einschließlich PTZ- und PTZ-Dome-Kameras. Power over Ethernet | 1 | St | 7 | 7
105.2.09.0090 | 66 Spre | Software Software für v.g. Videosprechstellen Softwareapplikation für Windows-Betriebssysteme zur komfortablen Kommunikation über das IP-Netzwerk. Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen Freisprech- oder Headsetbetrieb Diese ist an drei Arbeitsplätzen (PC) in Abstimmung mit der Feuerwehr betriebsfertig einzurichten und zu übergeben | 1 | psch |  | 0
105.2.09.0100 | 5 StdL | Abstimmung/ Funktionstest Abstimmung/ Funktionstest mit dem Errichter der Telefonanlage Fa. Damovo zur Aufschaltung/Einbindung der Sprechstellen auf die vorh. Anlage Astra MX- One und gemeinsamer dokumentierter Funktionstest. wie unter Vorbemerkung zum Sprechanlagensystem beschrieben. | 4 | h |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Vorbemerkung Vorbemerkung Allgemein Nachstehend ist die passive Technik der Beschallungsanlage (ELA) anzubieten. Die Errichtung der ELA- Anlagen Zentraltechnik erfolgt im Zuge der Wachalarmtechnik durch Fa. Siemens. Die Inbetriebnahme wird gemeinsam in mehreren Abschnitten durchgeführt. Grundlage Bildet die Alarmierungsmatrix Der Wachalarm wird wie folgt aufgebaut: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Allgemeine Beschreibung Wachalarm Wachalarm innerhalb der integrierten Regionalleitstellen Feuerwehr/ Rettungsdienst Die nachfolgende Beschreibung soll eine Grundlage für den Einsatz der Wachalarmierungstechnik bei den Berufsfeuerwehren bilden. Beim Wachalarm nach unserem Verständnis, handelt es sich um eine kombinierte Steuerungs-, Beschallungs- und Vernetzungstechnik, wie sie bei den Berufsfeuerwehren zum Einsatz kommt. Dabei erfüllt der Wachalarm mehrere Funktionen. Zum einen stellt der Wachalarm das ?intelligente? Interface des Einsatzleitsystems dar, zum anderen bietet er gleichzeitig eine unterlagerte Bedienebene, welche zum einen eine Rückfallebene bei Ausfall oder Störung des Einsatzleitsystems bildet, zum anderen dem Leitstellenpersonal auch Bedienmöglichkeiten ohne ELS ermöglichen. Die grundlegenden Funktionen eines Wachalarms in den Wachen typischerweise: - akustische Alarmierung der Einsatzkräfte - optische Alarmierung der Einsatzkräfte - Alarmlichtsteuerung - Beleuchtungssteuerung - Rolltor- / Torsteuerung - Hallenheizung- und Gebläsesteuerung im Alarmfall - Abschaltung Haustechnik - Fahrzeugzustandsanzeigetablo Ansteuerung - Ansteuerung der Verkehrssignaltechnik im Straßenbereich - Ankopplung an das ELS Bei all diesen Funktionen handelt es sich um Maßnahmen für die Infrastruktur einer Wache. Die Nutzung sieht eine minimale Nutzungszeit von min 15 Jahren voraus. Die Technik sollte möglichst wartungsfrei sein und stabil laufen. Ziel ist nach Abschluss der Maßnahmen eine durchgehende homogene Infrastruktur zu haben. ELA System als Bestandteil des Wachalarm Als ELA System kommt ein volldigitales, über Standard TCP / IP Netzwerk zu verbindende System zum Einsatz. Dabei wurde größten Wert auf ein betriebssicheres sich selbst überwachendes ELA System mit hoher Sprachqualität gelegt. Die NF Bandbreite über das gesamte System beträgt zur größtmöglichen Silbenverständlichkeit 20 kHz. Dies gilt sowohl für Livedurchsagen, wie auch für Sprachkonserven. Das ELA System unterstützt Prioritätsgesteuerte Aufschaltungen ebenso, wie eine schnelle Aufschaltung der Kreise (maximale Aufschaltverzögerung < 1 sec.). Die NF Verzögerung bei Lifedurchsagen über die gesamte Übertragungskette ist kleiner 50 ms. Eine permanente Überwachung von der Leitstelle bis zum Lautsprecher in der Unterwache ist möglich. Das System ist zentral administrierbar und überwachbar. Das System beinhaltet einen digitalen Sprachspeicher, wo beliebige Alarmierungstöne und Texte hinterlegt werden können. Nach einem Ausfall der Energieversorgung ist dass Wachalarmsystem bestehend aus ELA und Steuerungssystem in jeder Zentrale nach längstens 20 sec wieder online und nutzbar. Es müssen keine besonderen Einschaltszenarien eingehalten werden. Jedes digitale Subsystem in den Unterwachen ist für sich autark lauffähig, auch wenn die Vernetzung ausfällt. Da die Vernetzung wie beschrieben auch über das Netz dritter Anbieter geht, ist es für den Bediener in der Leistelle notwendig, dass er eine permanente Onlinerückmeldung des NF Signals auf seinem Bedienungsbildschirm angezeigt bekommt. Hier wird das Ausgangssignal der dezentralen Endstufe in der Unterwache live angezeigt. Endstufen verfügen über eine permanente 20 kHz Überwachung. Steuerungssystem des Wachalarm Für die Steuerung des Wachalarms wird ein System auf SPS Basis genutzt. Alle Wachen, welche an eine zentrale Leitstelle angebunden sind, werden über ein LAN Netz erreichbar sein. Die neue Steuerungstechnik ist direkt über LAN miteinander gekoppelt werden. Zum Einsatz für die Steuerungstechnik kommen Standardprodukte aus dem SIEMENS S7 Spektrum. Aufgrund dieser robusten Steuerung, ist die Verfügbarkeit des Wachalarms sichergestellt und gleichzeitig eine lange Laufzeit sowie eine über Jahre hinweg sichergestellte Ersatzteillogistik. Der neue Wachalarm in den Unterwachen wird sowohl durch die Leitstelle angesteuert, als auch durch lokale Bedieneinheiten. Dabei erfolgt die Ansteuerung sowohl über das ELS, als auch über eine unterlagerte Bedienebene. Das Wachalarmsystem ist hierarchisch aufgebaut. Jedes Teilsystem ist für sich autark einsetzbar. Eine Priorisierung der Steuerung ist bei vorhandener Vernetzung möglich. Die lokale Steuerung arbeitet auch bei Ausfall des Netzes autark und einwandfrei. Jedes System überwacht dabei seine Ankopplung sowohl zum überlagerten Wachalarmknoten, als auch zu weiter unterlagerten WAL Knoten. Auch hier beträgt die MTBF Zeit mehr als > 15 Jahre. Der Wachalarm kann wie gesagt sowohl über ELS, als auch über eine Touchscreen basierte Bedienebene bedient werden. Der Touchscreen wird direkt als Client im Feldbus der lokalen SPS betrieben. Das ?Look and feel?, ist dem in der Leitstelle nachempfunden. Die Touchanwendung des Wachalarms, ist eine Windows Applikation. Dabei ersetzt der Touchscreen lediglich die Maus. Die Anwendung lässt sich natürlich auch standardmäßig per Maus bedienen und kann auf den Clientplätzen des ELR sofern dort Windows als Betriebssystem hinterlegt ist nutzen. Der Wachalarm unterstützt eine echte Mehrplatzbedienung und nimmt auch die notwendigen Verriegelungen und Prioritäten der einzelnen Plätze vor. Die Anzahl der Bedienplätze und der angeschlossenen Wachen ist nicht begrenzt. Auch eine Anbindung mehrerer Leitstellen z.B. bei Trennung von Feuerwehr- und Rettungsleitstellen ist jederzeit umsetzbar. Alle Anzeigen von Steuerungsfunktionen bilden das reale Prozessabbild ab. Bei Torsteuerungen ist es zwingend notwendig, dass von der Torsteuerung die Werte der Endschalter ausgelesen und bis zur Leitstelle übertragen werden. Ebenso ist bei Abschaltungen z.B. Herd oder Lichtsteuerung, der Wert des Schaltelementes abzufragen und zu übertragen. Der Bediener in der Leitstelle bekommt stets ein echtes Prozessabbild angezeigt. Netzanforderungen des Wachalarm Für den störungsfreien Betrieb des ELA Systems, ist 100% QOS für Audio über Ethernet zu gewährleisten. | 0,000 |  |  | 0
105.2.10.0010 | 55 ELA | Deckeneinbaulautsprecher Deckeneinbaulautsprecher rund mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 teiliger Außen- und Innenring Befestigung mit Federklemmen Material: Frontring: Metall, Lochblech: Metall weiß Technische Daten: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m mindestens 93 dB Schalldruck 6W/1m mindestens 101 dB Farbe: weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[.........Lellmann.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.........DL 06-165/T.........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 110 | St | 8.75 | 962.5
105.2.10.0020 | 55 ELA | Einbaulautsprecher spritzwassergeschützt Einbaulautsprecher spritzwassergeschützt wie vor nur Einbaulautsprecher mit Einbaurahmen einschl. Frontabdeckung für Deckeneinbau, spritzwassergeschützt Farbe: weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.............DL-06-165/T.....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 15 | 30
105.2.10.0030 | 55 ELA | Wand/Deckenaufbaulautsprecher Wand/Deckenaufbaulautsprecher rund Breitbandlautsprecher mit folgenden Leistungsmerkmalen: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m: minderstens 93 dB Schalldruck 6W/1m: mindestens 101 dB weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[..........Lellmann........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........MWC 6/T.......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 20 | St | 9.8 | 196
105.2.10.0040 | 55 ELA | Projektorlautsprecher Projektorlautsprecher Zylindrischer, wetterfester Sound-Projektor aus formstabilem Aluminium-Gehäuse/Gitter mit Edelstahl-Befestigungs-Bügel. Zusätzlicher Regenschutz wird durch das im Zylinder zurückgestzte System erzeugt. Der hohe Schalldruck von 95 dB 1W/1m und 106 dB bei 3,2 kHz 1W/1m und die gute Sprachverständlichkeit bieten in Kombination mit dem 50-Hz-stabilen 100-Volt-Übertrager, die Möglichkeit zur Leistungseinsparung/Betriebssicherheit am Verstärker. Das breite Abstrahlverhalten im Bereich von 1 kHz ermöglicht die gleichmäßige Beschallung großer Flächen. Die drei 100-Volt-Abgriffe werden über ein Kabel nach Außen geführt. Der Lautsprecher wird standardmäßig in RAL 9010 ausgeliefert Für Feucht/Außenanwendungen wird eine speziell-modifizierte Wetter-Version geliefert. Lautsprecher: 25W-5?-Breitband Leistungsaufnahme: 100V-20-10-5W angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.........DA-S 20-130/T.........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 10 | St | 12.25 | 122.5
105.2.10.0050 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 30 W Druckkammerlautsprecher 30 W im wetter- und schlagfesten Aluminium-Gehäuse; Hochleistungs- treiber mit 100 V-Anpassungsübertrager; Wahlschalter mit Schraubendreherschlitz für Leistungsanpassung. inkl. Universeller Befestigungsbügel. Nennbelastbarkeit: 30 W Nennimpedanz: 330 Ohm/100V Anpassungen: 30 W, 15 W, 10 W, 5W, 3W and 1 W Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Farbe: lichtgrau angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[........DK 30/T..........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 1 | St | 12.25 | 12.25
105.2.10.0060 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerhorn-Lautsprecher mit inkl. 100 V-Übertrager. Hellgraues(lichtgrau) Kunststoff-Gehäuse. Leistungsanpassung am 100 V-Netz mittels Drehschalter, zusätzlich 20 Ohm Einstellung möglich. Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw. Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Eigenschaften: - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40°C; 96h) - Kunststoff Farbe: lichtgrau - Metallbügel: Edelstahl - IP 66 - 15 Watt / 20 Ohm angebotenes Fabrikat: [TB61[.........Lellmann.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..........DK 15/T........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 3 | St | 12.25 | 36.75
105.2.10.0070 | 55 ELA | Kipphalterung Kipp-/ Wandhalterung Halterung zur Verstellung des Neigungswinkels und gleichzeitiger horizontaler Ausrichtung von oben aufgeführtem Wandlautsprecher; für Anwendungen im Innen­ und Außenbereich. | 16 | St | 3.5 | 56
105.2.10.0080 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar mit Schloßbausatz Q3, Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten, inkl. Anschlußleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. Lieferung vollständig aufgebaut inkl. beschriebener LSA-Plus Anschlussleisten und Erdungsleiste. liefern und betriebsfertig montieren inkl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.2.10.0090 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA zur Aufnahme von LSA Anschlussleisten 10 DA oder 20 DA inkl. Montage | 2 | St | 38.5 | 77
105.2.10.0100 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 1 | St | 70 | 70
105.2.10.0110 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 1 | St | 136.5 | 136.5
105.2.10.0120 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 20 | St | 8.5 | 170
105.2.10.0130 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 15 | St | 16 | 240
105.2.10.0140 | 56 Fern | LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör | 5 | St | 8.5 | 42.5
105.2.10.0150 | 56 Fern | LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin | 5 | St | 0.5 | 2.5
105.2.10.0160 | 56 Fern | Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 250 | St | 1.05 | 262.5
105.2.10.0170 | 5 StdL | gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme der v.g. Lautsprecher/Regeler und Verteiler mit dem Errichter der ELA- Anlage und Wachalarmtechnik Fa. Siemens in mehreren Teilabschnitten | 16 | h |  | 0
Hinweistext | 49 Ant | Vorbemerkung Satellitenanlage Der Empfang erfolgt über eine zentrale Satellitenanlage (Parabolreflektor) auf dem Dach des Gebäudes Bauteil A. Die empfangenen Satellitensignale werden in digitale Lichtwellen umgesetzt. Das Signal wird über Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) und Splitter in die jeweiligen Gebäude/Bauteile (A,B1,B2,C und E) verteilt. In den Gebäuden wird das optische Signal in das ?normale? Satellitensignal umgewandelt. sämtliche nachstehende Komponenten der Satellitenanlage verstehen inklusive liefern, betriebsfertiger Montage und Anschluss. Diese ist im EP mit einzukalkulieren. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Preisner...............]]' | 0,000 |  |  | 0
105.2.11.0010 | 49 Ant | optischer Empfänger Quad mit terr. optischer Empfänger Quad mit terr. opt. Eingangsleistung: 0 bis-15 dBm 4 SAT Multischalterausgänge Eingang FC/PC | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.2.11.0020 | 49 Ant | SAT-Einzeldose SAT-Einzeldose 3 Ausgänge RF: 87,5 - 108 MHz, TV: 5 - 68 MHz und 118 - 1000 MHz, SAT:950 - 2400 MHz Steck-Klemm-Technik | 4 | St | 2.45 | 9.8
105.2.11.0030 | 49 Ant | Abdeckung Abdeckung 81x81 mm für neue 2- und 3 Lochdosen weiß für o.g. SAT-Einzeldose | 4 | St | 0.35 | 1.4
105.2.11.0040 | 49 Ant | F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel 9-fach mit F-Buchsen HQ | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.2.11.0050 | 49 Ant | F-Kompressionsstecker F-Kompressionsstecker für Koaxialkabel Schirmungsmaß >110 dB Schutzart IP 67 | 12 | St |  | 0
105.2.11.0060 | 49 Ant | Abschlußwiderstand "F" schraubbar Abschlußwiderstand "F" schraubbar Gleichstrom geblockt | 5 | St | 0.7 | 3.5
105.2.11.0070 | 49 Ant | Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Schirmungsmaß: 110 dB Dämpfung: 16,8 dB bei 800 MHz Maße: 1.13 / 4.8 / 6.8 mm Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern | 220 | m | 0.6 | 132
105.2.11.0080 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel Fasertyp: 1x monomode vorkonfektioniert mit 2x FC/PC (0°) UV- und feuchtigkeitsbeständig für außen Faserlänge: 75m Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern Leerohrtrassen im Außenbereich etc. | 1 | St | 60 | 60
105.2.11.0090 | 49 Ant | Inbetriebnahme / Messprotokoll anteilig Bauteil B1 Inbetriebnahme / Messprotokoll anteilig Bauteil B1 Inbetriebnahme der v.g. Sat- Anlage und Erstellung des TV-Messprotokoll für die v.g. Anschlüsse | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorbemerkungen Vorbemerkungen Für die Gebäude wird eine Datenverkabelung als strukturierte Verkabelung erstellt, der Leistungsumfang beinhaltet nur die passiven Netzwerkkomponenten. Alle Verkabelungen im Sekundär- und Backbone-Bereich werden mit der Vorgabe einer Nutzung bis max. 10 GBit/s nach den jeweiligen IEEE-Normen für Kupfer- bzw. Glasfaser-basierende Netze vorgesehen. Die genaue Spezifikation der strukturierten Verkabelung ist von der internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) definiert und in der Norm ISO/lEC 11801 "Universelle Verkabelung für Gebäudekomplexe" beschrieben. Wesentliche Teile aus diesem Standard sind auch in die Europäische Norm EN50173-2. Auflage aufgenommen worden. Die Verkabelung der Arbeits- und Serviceplätze wird auf Kupfer-Basis mit einer Bandbreite von mind. 1 GBit/s vorgegeben. Alle passiven Elemente des LAN-Netzes sind zu berücksichtigen. Das System muss POE tauglich sein. Die Einbindung der einzelnen Arbeitsplätze in das Datennetz der Feuerwache 5 erfolgt zentral zu den LAN-Verteilern . Generell ist die in den einschlägigen Normen nach IEEE802.3 Längenempfehlung von max. 100m Channel Link, 90m Permanent Link einzuhalten. Besonderer Hinweis: Die einschlägigen Normen (einschl. ISO11801 und EN50173) empfehlen eine maximale Länge des Permanent-Link (Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld) von 90m, sowie vom 100m für den Channel-Link (Anschlußkabel-Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld-Anschluß- kabel). Obwohl es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt und größere Kabellängen durchaus möglich sind, sofern sie die in der Norm angegebenen Rahmenparameter erfüllen, ist der Auftragnehmer ausdrücklich verpflichtet, Längen über 90m zu vermeiden. In Einzelfällen (Grenzbereiche) kann eine größere Länge akzeptiert werden, wenn - alle Parameter nach Norm (führend hier IEEE802.3) meßtechnisch belegt erfüllt werden, - eine andere Trassenführung nicht möglich ist oder zu deutlichen Mehraufwänden führten würde und - zuvor eine Abstimmung mit der bzw. eine Prüfung durch die Bauleitung erfolgt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die sich aus den baulichen Situationen ergebenden tatsächlichen Längen der Datenverbindungen spätestens im Rahmen der Verlegearbeiten zu prüfen und bei Überschreiten der o.g. Längenvorgaben unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Die Beschriftung eines jeden Teilnehmeranschlusses, auf der Anschlussdose und am Patchpanel, hat unter den hierfür vorgesehenen Vorrichtungen nach den Vorgaben (siehe Vorbemerkung: Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) zu erfolgen. Die einheitliche Beschriftung führt, für den Betreiber, zu einer wesentlichen Vereinfachung bei der Beschaltung der Teilnehmeranschlüsse. Die Schirmung der S /STP Kabel ist großflächig, systemgerecht und nach Angaben des Herstellers durchzuführen. Alle Kommunikationskabel sind zugentlastet aufzulegen. Die Detailpläne für die Belegung der einzelnen Patchpanel sind eigenverantwortlich anzufertigen und dem Auftraggeber über den zuständigen Fachingenieur auszuhändigen. Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit sind die Bestimmungen der VDE 0871 und VDE 0875 einzuhalten. Insbesondere sind folgende Hinweise bezüglich des Verlegens der LWL-Kabel zu beachten: der Mindestbiegeradius des jeweiligen LWL- Kabels ist in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius unter Zugkraft auf das LWL- Kabel größer ist (siehe Herstellerangaben). Die max. Zugkraft, die auf das LWL-Kabel ausgeübt wird, darf den vom Hersteller angegebenen max. Wert nicht überschreiten. Bei der Montage auf Abstandschellen darf die max. zulässige Druck- und Quetschkraft nicht überschritten werden. Abnahme Bei der Abnahme werden Sichtprüfungen an den eingebauten Komponenten durchgeführt. Die raumbezogenen Aufmasse werden durch den Auftragnehmer erstellt und sind im Einzelnen mit dem Auftraggeber vor Ort zu überprüfen. Für die Abrechnung der Kabellängen gelten die in den Messprotokollen festgestellten Längen auf den Kabeladern 4-5. Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Auftragnehmer sämtliche LINKs mit den richtigen Messgeräteeinstellungen fehlerlos gemessen. Die Messergebnisse liegen dem Hersteller zur Zertifizierung der Verkabelung vor. Das Zertifikat für die zwanzigjährige Herstellergarantie wird spätestens mit der Schlussrechnung an den Auftraggeber übergeben. Projektdokumentation In der Dokumentation findet der Auftraggeber alle für den Projektabschluss wichtigen Details wie; die Grundrisspläne zu den jeweiligen Etagen inkl. Bezeichnung der Ports, die Messprotokolle sämtlicher Teilnehmeranschlüsse nach Etagen sortiert, die Gesamtansicht der Schrankaufstellung, die Darstellung der Schrankaufbauten inkl. sämtlicher Einbaukomponenten, Farbfoto`s bzw. Farbausdrucke von Digitalkamera vom Technikraum, von den Verteilerschränken, den Ubersichts- und Strangplan, das Zertifikat für die Herstellergarantie. Spätestens mit der Schlussabrechnung sind die geforderten Unterlagen einzureichen. Bei Nichteinreichung der o.g. Unterlagen behält sich der Auftraggeber vor, die Revisionspläne auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen. Abgabe der Unterlagen, in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnis, sowie in digitaler Form auf CD. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Allgemein Es ist ein einheitliches System eines Herstellers zu verwenden. Die PoE (Power over Ethernet) Tauglichkeit ist nachzuweisen. Sekundär Vom Gebäudehauptverteiler erfolgt die Sekundärverkabelung zum Serverraum im Neubau mit LWL-Multimodekabel 50/125µm (mindestens Klasse OM 3) und LWL-Monomodekabel 9/125 µm (OS2 nach ITU G.652.D Standard). LWL Boxen und Steckergesicht: -Steckergesicht Duplex SC -SC- Gehäuse verschraubbar Es sind hochwertige Stecker mit Keramikferule und hochwertige Buchsen mit Metallgehäuse und Keramikhülse zu verwenden. Da zertifiziertes System aus LWL: Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln muss mind. nachstehende Datenraten erfüllen: Datenrate mind. 10 GBE (bis zu 300 m) Datenrate mind. 1 GBE (bis zu 550 m) Tertiär Allgemein: Es ist ein zertifiziertes System aus Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln zu installieren, welches mind. Klasse EA (500 MHz) gemäß aktuellem Draft entspricht und zudem für 10 Gigabit-Ethernet Verbindungen geeignet ist. Verkabelung: Die gesamte Verkabelung erfolgt im Tertiärbereich mit Kupferkabel, womit eine Übertragung von mind. 1 GBit/s (mit den Erweiterungen für 10 Gigabit) bis zum Arbeitsplatz möglich ist. Mind. Klasse EA 500 MHz ist zu erfüllen. Es sind für jede Anschlussdose die entsprechenden Anforderungen der Standards IEEE 802.3, insbesondere IEEE 802.3ab, 802.3z, 802.3ae und 802.3af zu erfüllen. Es sind möglichst nur Doppeldosen zu installieren. Module für Anschlussdosen und Patchfelder Für die Daten- Anschlussdosen und Patchfelder sind vollgeschirmte RJ 45 Kat. 6EA Module vorzusehen. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. Auflegen der Kabel nach TIA 5698 A. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. aller systembedingten Anlagenkomponenten komplett verdrahtet liefern und betriebsfertig montieren. Die Kompatibilität der Module zu den Aufnahmen und Zentralscheiben sowie die Übereinstimmung der RAL-Farben ist vor Bestellung abzustimmen und zu prüfen. Die Ausführung ist anhand einer Bemusterung durch den AG freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Datenschränke Datenschränke | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Anordnung der Datenschränke im Datenraum Bauteil A Untergeschoss Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 1.OG angeordnet. gem. Grundrissplan Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0010 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm, Einzelschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Einzelschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 800 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 2x gechlossen, - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - als Anreihschrank - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........EFB.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............691742U......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 48 | 96
105.2.12.0020 | 95 So05 | Anreihverbindungssatz Anreihverbindungssatz zur festen, dauerhaften Verbindung von 2 Stk. oben aufgeführter Serverschränke. Der Einbau eines Kühlmoduls zwischen den Schränken ist zu berücksichtigen. komplett liefern und montieren. | 1 | St | 4 | 4
105.2.12.0030 | 95 So05 | Schrank- Sockel 100 mm hoch Schrank- Sockel 100 mm hoch belüftete Blenden vorne und hinten für o.g. Datenschrank liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St |  | 0
105.2.12.0040 | 95 So05 | Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte für o.g. Schränke komplett liefern und montieren. | 2 | St |  | 0
105.2.12.0050 | 95 So05 | Ausziehbarer Einbauboden Ausziehbarer Einbauboden 19" Einlegeboden mit Schubladenfunktion komplett liefern und montieren. | 2 | St | 2 | 4
105.2.12.0060 | 95 So05 | Rangierpanel Rangierpanel für 19", 1HE inkl. 5 Stk. Metallrangierbügel und Befestigungsmaterial komplett liefern und montieren. | 6 | St | 1 | 6
105.2.12.0070 | 95 So05 | Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene - offene Ausführung kein Durchfädeln - befestigung an der äußeren seitlichen T-Nut des 19" Profils Material: Rundstahl mindestes 5mm Verpackungseinheit: 2St. inklusive Befestigungsmaterial liefern und montieren | 12 | Satz | 2.4 | 28.8
105.2.12.0080 | 95 So05 | Rangierbügel universal Rangierbügel universal Rangierbügel rechteckig für schnelle werkzeuglose Befestigung an den T-Nuten an beliebiger Stelle Für die geordnete Kabelführung Offene Ausführung, kein Durchfädeln Material: Rundstahl verzinkt mind. 6mm liefern und montieren. | 6 | Satz | 0.8 | 4.8
105.2.12.0090 | 95 So05 | Fester Einbauboden 19" Einlegeboden fest im Schrank montiert komplett liefern und montieren. | 1 | St | 1 | 1
105.2.12.0100 | 95 So05 | Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A mit Überspannungsschutz und Entstörfilter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 6 C13-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat. Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 10 A Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-stecker, H05VV-F3G1,5 Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) Steckdosen: DIN VDE 0620-1 EMV-Entstörfilter: DIN EN 60 939-2 (VDE 0565 Teil 3), DIN VDE 0620-1 (VDE 06204-1) liefern und betriebsfertig im Netzwerkschrank montieren | 2 | St | 3.75 | 7.5
105.2.12.0110 | 36 SchM | Schukosteckdose, 2-fach, AP Schukosteckdose, 2-fach, AP als Arbeitssteckdose im Datenschrank | 2 | St | 5.6625 | 11.325
105.2.12.0120 | 95 So05 | Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten à 10 DA. In der Trägereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten mit einem Rasterabstandsmaß von 22,5 mm waagrecht montieren. Die Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen Trägereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert werden. LSA-Plus-Leisten sind separat ausgeschrieben | 1 | St | 2 | 2
Hinweistext | 53 Date | LWL-Verteilerfelder, Anschlussarbeiten,Messung LWL-Verteilerfelder Anschlussarbeiten,Messungen Einbau der LWL-Felder in bauseitig bestehende Datenschränke nach Abstimmung mit dem AG | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0130 | 53 Date | 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode (OM3) 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode ( mind.OM3) 19" Rangierfeld, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung M20 für der ankommenden und abgehenden LWL- Kabel. Durch den getrennten Bündeladervorrat ist die Spleißbox für die Montage aus dem Datenverteiler entnehmbar und macht den Zugang zum Datenverteiler von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleißkassetten. Die 24 Stecker Pigtails (farbig) sind spleißfertig gesteckt, eingelegt und geprüft. Die 12 SC-Duplex Multimode Kupplungen mit Metallgehäuse und Keramik Hülse inkl. Befestigungsmaterial sind ebenfalls vormontiert. Das aus Stahlblech gefertigte Patchpanel ist pulverbeschichtet inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" zu liefern und betriebsfertig zu montieren angeboten wird: angebotenes Fabrikat: [TB61[...............Zonnenberg...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.........BL000569.........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.2.12.0140 | 53 Date | LWL 19" 1 HE 24 x SC 8°APC, 9/125 µm Singlemode (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) als Spleiss- und Rangierbox. Untere Ebene zur Ablage der Bündeladerreserve. Einschub zur Spleißung aus dem Schrank entnehmbar, somit ist ein Zugang zum Verteilerschrank von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleisskassetten. 12 Stück SC-Duplex Kupplungen (Farbe: grün) 8°APC mit Zirkonia Keramik Hülse sind vormontiert und 24 SC, 8°APC-Pigtails 9/125 µm mit Zirkonia Keramik Ferrule sind eingesteckt. Die SC 8°APC Stecker sind gemäß EN186-270 und IEC 61754-15, sowie getuned nach CECC 86275-802 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment ). Die Kupplungen sind mit einer halbtransparenten Staubschutzkappe verschlossen. Hierdurch wird das Durchleuchten der Fasern im geschützten Zustand mittels Rotlichtquelle ermöglicht. Die Pigtails sind spleissfertig in 2 vormontierten Radius 40 mm Spleisskassetten eingelegt und geprüft. Mindestens 2 Kabeleinführungen mit Verschraubung M20, zur Zugentlastung der ankommenden LWL Kabel, Einführung in 3 verschiedenen Winkeln möglich. Material: Stahlblech pulverbeschichtet. Inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: [TB61[............Zonnenberg......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..............K-GS-B1886....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 2.5 | 5
105.2.12.0150 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode,9 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 60 | St | 6 | 360
105.2.12.0160 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode,50 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 60 | St | 6 | 360
105.2.12.0170 | 53 Date | Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen zu messen sind jeweils - Einfügeverlustmessung (Dämpfung über die gesamte Faserstrecke) grundsätzlich in beiden Richtungen - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 850 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 1300 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - OTDR - Messung - Messung bei durchlaufenden, d.h. nicht durch zus. Spleiße unterbrochenen Kabeln: Eine beidseitige Messung der beiden Fasern mit den schlechtesten Dämpfungswerten ist durchzuführen. - Messung bei nicht durchlaufenden Kabeln: Alle Fasern sind beidseitig zu messen. Die Dämpfungsmessung einer Glasfaser erfolgt grundsätzlich einschließlich der an beiden Enden befindlichen Steckverbindungen (ggf. Port im Patchpanel). Der gemessene Wert muß innerhalb der für 10 GB-Ethernet auf Multimodefasern vorgegebenen Grenzwerte liegen. (s. die entsprechende Normen) Bei der OTDR-Messung sind jeweils eine Vor- 200 m und Nachlaufstrecke 500m (Prüfschnur) zu verwenden. Je Messrichtung und Standort (Abschluß-Patchpanel) ist eine Referenzmessung über Vor- und Nachlaufstrecke (ohne zu testende Faser) durchzuführen und zu dokumentieren. Qualitativ dürfen die Verbindungen abzüglich der Dämpfungszahlen für die Steckverbindungen (ca. 0,9dB) die Werte 3dB/km bei 850nm sowie 1dB/km bei 1300nm um max. 10% überschreiten. Aus der tabellarischen Dokumentation je Strecke bzw. Faser müssen hervorgehen: - laufende Nummer der Faser - eindeutige Bezeichnung der gemessenen Kabelstrecke gemäß Nummerierungs-/Benennungschema - Angabe des Fasertyps - Angabe der Lichtwellenlänge, bei der gemessen wurde (in Nanometern) - Angabe der gemessenen Faserlänge (in Metern) - Angabe des maximal zulässigen Dämpfungswertes (in dB) - Angabe des gemessenen Dämpfungswertes (in dB) - Name des Prüfers, Datum, Uhrzeit Je Strecke sind die Protokolle der OTDR-Messung beizufügen. Abrechnung je Faser auch bei beidseitiger Messung = 1 Stück | 120 | St | 12 | 1440
Hinweistext | 53 Date | Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem bestehenden Daten- HVT Feuerwehr Leitstelle BT C Erdgeschoss. Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem Datenraum BTC Serverraum. Untergeschoss. Sämtliche Datenräume werden untereinander mit LWL angebunden. Hinweis zu Verlegearbeiten bei Glasfaserkabeln: Aufgrund ihrer Bedeutung sind LWL-Kabel besonders verlegekritisch und bezüglich - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius etc. im Außenbereich besonders sorgsam zu verlegen. Diese Kabel weisen min. zulässige Biegeradien auf, die durch den Hersteller explizit vorgegeben werden. liegen. Hieraus resultieren besondere Anforderungen an die Verlegung in den Kabeltrassen. Dies gilt speziell dann, wenn LWL-Kabel zusammen mit Starkstromkabeln auf einer gemeinsamen Trasse verlegt werden, hier haben bei der Trassendimensionierung im Bereich von Verzweigungen und Verschwenkungen die zu verlegenden LWL-Kabel Priorität gegenüber den Starkstromkabeln. Verlegung in bauseits vorhandenen Trasse sowie auf bestehenden Trassen im Bestandsgebäude. Wanddurchführungen durch bauseitige Kernbohrungen. Der Abschluß erfolgt beidseitig auf Patchfeldern (Bestandteil dieses LV). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen in Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0180 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Es ist ein Kabel auszuwählen, das in Qualität und Beschaffenheit die Erfüllung Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen Die Erfüllung des Standards ist für jede Glasfaserverbindung messtechnisch nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.........KL-U-DQ(ZN)BH.........................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.2.12.0190 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, sonst wie vor nur Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[................Leoni..................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
105.2.12.0200 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........KL-U-DQ(ZN)BH......................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.2.12.0210 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........U-DQ(ZN)BH.......................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0220 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Leoni....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZB)BH.....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 30 | m | 0.6 | 18
105.2.12.0230 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Leoni....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZB)BH.....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 25 | m | 0.6 | 15
105.2.12.0240 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZB)BH.....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 30 | m | 0.6 | 18
105.2.12.0250 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..............U-DQ(ZN)BH..................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 25 | m | 0.6 | 15
Hinweistext | 53 Date | LWl Patchkabel LWl Patchkabel | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0260 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL-Duplex-Patchkabel G50, Länge 1m Adaptierung SC-Duplex auf SC-Duplex Spezifikationen passend zum System, OM4 Faser, Keramikferule. | 20 | St | 0.5 | 10
105.2.12.0270 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) sonst wie Position zuvor. | 20 | St | 0.5 | 10
105.2.12.0280 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule. | 20 | St | 0.5 | 10
105.2.12.0290 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (2,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule, | 20 | St | 0.5 | 10
Hinweistext | 53 Date | Tertiärverkabelung, Patchfelder,Datenanschlüsse Tertiärverkabelung | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0300 | 53 Date | Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module 19"-Verteilerfeld, mit Cat.6 EA Module, 1HE, 24xRJ45 Es sind Patchfelder zu wählen, die in Verbindung mit dem o.a. Kabel eine Realisierung von Verbindungen nach dem Standard IEEE 802.3an bzw. Kat6EA Class EA (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 1GBase-T) voll ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Erfüllung des Standards Ende-zu-Ende, also incl. der beidseitigen Steckverbindungen ModuleEasy-Lock Anschlußtechnik sicherzustellen ist. Module mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik siehe wie Datendosen Die Erfüllung des Standards ist für jede KAT-Verbindung messtechnisch nachzuweisen. Es ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Module,Steckverbinder, etc. sind als Komplettlösung eines Herstellers anzubieten. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........preLink / fixLink........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............CKFEK000......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren Patchfeld liefern, vollständig montieren und einbauen. | 6 | St | 1.875 | 11.25
105.2.12.0310 | 53 Date | 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" Patchpanel der Kat. 3, 1 HE bestückt mit 25 RJ45 ungeschirmten Steckplätzen, Belegung: 4-5,3-6, für Datenkabel mit Draht 0 AWG 22-26, lackiertes Stahlblech, RAL 7035, Frontplatte mit Portnummerierung als Siebdruck, Schirmableitung über Gewindebolzen. Die einzelnen Bündel sind mit farbigen Gruppenringen zu kennzeichnen. Die Patchpanel sind betriebsfertig in die durch den Auftraggeber vorgegebenen Datenverteiler zu montieren. Die Beschriftung erfolgt ebenfalls nach Vorgaben des Auftraggebers. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Zonnenberg....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[................Telculsa25+..................................]]' liefern und betriebsfertig montieren liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 30 | 60
105.2.12.0320 | 53 Date | Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Die verlegten Kupferleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Aderpaare müssen soweit wie möglich verdrillt werden. - Adernpaare nicht -wie bei Fm-Kabeln- üblich die einzelnen Adern büschlförmig auseinanderziehen und gerade biegen - Die einzelnen Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Auftraggebers zu beschriften. Beim Auflegen ist darauf zu achten, dass jede Gesamtverbindung (Ende-zu-Ende) die Vorgaben des Standards IEEE 802.3an bzw. Kat6a Class Ea (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 10GBase-T) voll erfüllen muß. Dies ist je Verbindung messtechnisch nachzuweisen. je Verbindung beidseitig, auflegen, beschriften und dokumentieren | 60 | St | 2.4 | 144
105.2.12.0330 | 53 Date | Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Durch Messung ist für jede installierte Kabelstrecke nach der Installation/Verlegung nachzuweisen, daß die geforderten Daten gemäß DIN/EN 50173, Class EA, mit den Erweiterungen für 10 Gigabit Ethernet EN 50173 ISO/IEC 11801 eingehalten werden. Die für die Messungen eingesetzten Messgeräte müssen nach Level IV (Grenzfrequenz 600 MHz) gemäß DIN EN 61935-1:2004 spezifiziert sein. Die übertragungstechnischen Eigenschaften sind für jedes Paar zu überprüfen: - Aderbelegung - Kurzschluß Ader/Ader und Ader/Schirm - Unterbrechung Adern und Schirm - Verpolung der Adern - Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare - Einfügedämpfung bis 625 MHz für alle Paare, Attenuation - Nahnebensprechdämpfung für alle Paarkombinationen im Frequenzbereich 100 kHz bis 625 MHz (z.B. 4 Paare - 6 Kombin.) NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT - Signallaufzeit und Abweichung auf den einzelnen Paaren. - Delay, Skew - Schleifenwiderstand. DC Loop Resistance - Rückflußdämpfung (Return Loss) Es muss für jede Verkabelungsstrecke ein grafischer Ausdruck erstellt werden: - NEXT, Einfügedämpfung und der daraus resultierenden ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entw.2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - PSNext, Einfügedämpfung und der daraus result. ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - Return Loss mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz Entspricht eine Verkabelungsstrecke nicht den Leistungsanforderungen einer Klasse EA nach der 2.ten Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801, so ist die Verbindung so nachzubessern, daß die genannten Anforderungen erfüllt werden. Protokoll Kupferkabel - Richtung der Messung - Steckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen Kabels, der Dose, des Verteiler-Anschlußpunktes - Ergebnisse o.g. Messungen (vollständig) - Fabrikat/Typ und Seriennummer des Meßgerätes - Ort, Datum und Unterschrift der durchführenden Person | 140 | St | 2.25 | 315
105.2.12.0340 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Installationskabel Kupfer, z.B. bis 1200 MHz S/STP 100 Ohm für den Tertiärbereich, Typ J-02YSCH 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 - 100 Ohm Halogenfreies S/STP-Datenkabel 100 Ohm, mit geschirmten Paaren und Gesamtschirm geeignet für 10 Gbit/s ( bis 1200 MHz) mit AWG 23/1 (0,58 mm)-Leitern Wesentlich besser als Kategorie 7 nach EN 50288-4-1, Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 2. Ausgabe für Klasse F und EN 50173-1 Vier Paare AWG 23/1 mit Paarschirm aus Al-Folie (PiMF) und Gesamtschirm aus Cu-Geflecht (C), Ader-Æ: max. 1,4 mm. Nutzen LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801 Norm-Referenzen / Zulassungen Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7 Produkteigenschaften Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T Verlegearbeiten KAT Kabel Die Verlegearbeiten dieser Kabel müssen mit größter Sorgfalt, unter Einhaltung der zulässigen verlegetechnischen Grenzwerte gemäß Datenblatt, durchgeführt werden. Hierbei dürfen insbesondere die Werte - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius - max. Drall (Verdrehung des Kabels entlang seiner Längsachse) nicht (auch nicht kurzzeitig) über- bzw. unterschritten werden. Generell ist zu beachten, daß diese Kabel nicht die Zugbean- spruchung wie eine normale starkstromtechnische Installation, z.B. vom Typ NYM, etc., aushalten, sondern erheblich verlege- kritischer (empfindlicher) sind. Der Mindestabstand zu Leuchtstofflampen ist mit 130 mm einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte jedoch ein Abstand von 200 mm nicht unterschritten werden. Die Verlegung erfolgt auf vorgegebenen Trassen im Doppelboden oder auf bauseits vorhandenen Kabeltrassen im Bereich von Deckenkoffern (Montagehöhe ca. 2,5-4m). Die Trassen sind frei zugänglich. Kernbohrungen für die Wanddurchführungen sind bauseits vorhanden. Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen, Kabelträgern, Leerrohren, Kabelkanälen, Sammelhaltern. angebotender Typ: [TB61[..........FACAB Dataline 1000...........................]]' | 1200 | m | 0.4 | 480
105.2.12.0350 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Systemkabel mit Performance Eigenschaften nach ISO/IEC Klasse FA. Duplex - 2 x 4 Paare - J-02YSCH PiMF 2x4x2xAWG23 sonst wie Position zuvor. | 5200 | m | 0.6 | 3120
105.2.12.0360 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 1m Patchkabel Kat. 6A; 1m mit Performance Eigenschaften nach nach ISO/IEC Klasse EA. 8-adrig geschirmtes Patch-Kabel, beidseitig fortlaufend beschriftet und konfektioniert mit geschirmten RJ45-Steckern. 1:1 durchverdrahtet. Stecker mit Knickschutz Länge: 1 Meter Liefern und montieren. | 60 | St | 0.4 | 24
105.2.12.0370 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Länge: 0,5m sonst wie Position zuvor. | 20 | St | 0.4 | 8
105.2.12.0380 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 2m Patchkabel Cat. 6A; 2m Länge: 2m sonst wie Position zuvor. | 20 | St | 0.4 | 8
105.2.12.0390 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 3m Patchkabel Cat. 6A; 3m Länge: 3m sonst wie Position zuvor. | 20 | St | 0.4 | 8
Hinweistext | 53 Date | Datenanschlüsse Datenanschlüsse Hierbei ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Steckverbinder, etc. als Komplettlösung. Eingesetzt werden Module Kat.6 Ea 2xRJ45 mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik. (kein LSA+) | 0,000 |  |  | 0
105.2.12.0400 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Unterputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA nach ISO/IEC 11801: 2008-09, EN 50173-1, TIA/EIA-568, Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlußtechnik,Modultechnik, integrierte Zugentlastung, Erdung über Kontaktzunge, EMV Schirmhaube mit Federkontakt, zum Einbau in Kanälen, in Massiv- oder Leichtbauwänden, einschl. Zubehör, Gehäuse mit Kenn- zeichnungsschild und sämtlichen Beschriftungen Abdeckrahmen und Zentralstück passend zum Schalterprogramm der Installationsgeräte. angebotenes Fabrikat: '[TB64[........preLink / fixLink..........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........CKVDU192.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 50 | St | 5.25 | 262.5
105.2.12.0410 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink/ fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........CKVDU191........................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 10 | St | 3 | 30
105.2.12.0420 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA wie vor, jedoch als Aufputz-Anschlussdose im inkl. Aufputz-Gehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB64[..................preLink / fixLink................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDU192.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 15 | St | 6 | 90
105.2.12.0430 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 inkl. Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit 1 geschirmten Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink / fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDU191.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 5 | St | 3.75 | 18.75
105.2.12.0440 | 53 Date | Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks In dieser Position sind sämtliche ggf. zusätzlich erforderliche Befestigungsmaterialien und Abdeckungen passend zu dem angebotenen Hohlraumboden-Gerätedosensystem zu berücksichtigen! Geschirmte Anschlussmodule der Kat.6A nach der Komponentenanforderung der ISO/lEG 11801 2. Auflage, EN 50173-1 (DIN EN 50173-1) und dem DeEmbedded Testing der lEG 60603-7-5/Ed.1.0 geprüft und zertifiziert durch GHMT und DELTA. Erfüllt 10 Gigabit Ethernet bis zu einer Reichweite von 100m, nach der IEEE 802.3 Vers. 2006. PVP-zertifiziert durch GHMT. 100% Einzelstück geprüft, interoperabel, rückwärts- und RJ11-kompatibel. Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlusstechnik in löt-, schraub- und abisolierfreier IDG- Technologie (kein LSA+). Patentierte, impedanzarme Schirmkontaktierung über Kontaktzunge mit integrierter Zugentlastung, EMV-Sicherheit durch 360o-Schirmhaube mit Federkontakt. Einschließlich Staubschutzkappen. Zum Einsatz in die nachstehend aufgeführten Gerätebecher für Bodentanks. Fabrikat: ____basicLink___________ Typ: ___CKFEK000____________ liefern und betriebsfertig montieren | 20 | St | 5.25 | 105
105.2.12.0450 | 53 Date | Modulträger + Gerätebecher Modulträger + Gerätebecher Gerätebecher Geräteträgers EDV für bis zu 4 EDV Doppeldosen passend zum Bodentanksystem und für o.g. Anschlussmodule Kat. 6A liefern und betriebsfertig montieren | 12 | St | 0.5 | 6
Hinweistext | 31 Leit | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0010 | 5 StdL | Die Brandmeldeanlage (BMA) wird als ein separates Gewerk ausgeschrieben. Das Leitungsnetz hierfür ist nach den Vorgaben des Auftragnehmers (AN) der BMA zu erstellen. Die Brandmeldeanlage (BMA) wird als ein separates Gewerk ausgeschrieben. Das Leitungsnetz hierfür ist nach den Vorgaben des Auftragnehmers (AN) der BMA zu erstellen. In dieser Position ist die Abstimmung mit den AN der BMA einzukalkulieren. Das Leitungsnetz wird anhand von Verkabelungsplänen des AN der BMAEMA erstellt. Folgende Leistungen sind einzukalkulieren: - Abstimmung mit den AN des Gewerks BMA zur Ausführung des Leitungsnetzes - Gemeinsame Übergabe des fertig erstellten Leitungsnetzes an den AN BMA einschl. Übergabeprotokoll durch den AN dieses Gewerks. Die Ausführung des Leitungsnetzes BMA erfolgt gemäß den nachfolgenden Leistungspositionen sowie den Verkabelungsplänen des AN. | 12 | h |  | 0
105.2.13.0020 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 20 | m | 3.08 | 61.6
105.2.13.0030 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 3.08 | 154
105.2.13.0040 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig einschl. Fräsarbeiten und Befestigung unter Putz. Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm | 40 | m | 3.08 | 123.2
105.2.13.0050 | 31 Leit | KNX-Busleitung UP Fräsen KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 20 | m | 2.8875 | 57.75
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0060 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter | 2200 | m | 0.8 | 1760
105.2.13.0070 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.8 | 800
105.2.13.0080 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.8 | 160
105.2.13.0090 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 1.24 | 124
105.2.13.0100 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 1.24 | 49.6
105.2.13.0110 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 2 | 100
105.2.13.0120 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.8 | 800
105.2.13.0130 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 0.8 | 32
105.2.13.0140 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 10 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 10 | m | 1.24 | 12.4
105.2.13.0150 | 31 Leit | KNX-Busleitung oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 1200 | m | 0.8 | 960
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Leitungsverlegung auf Kabelbühne / Kanal / Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0160 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter sonst wie Position zuvor. | 4000 | m | 0.52 | 2080
105.2.13.0170 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1500 | m | 0.52 | 780
105.2.13.0180 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 600 | m | 0.52 | 312
105.2.13.0190 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 150 | m | 0.68 | 102
105.2.13.0200 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 1.04 | 52
105.2.13.0210 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.2.13.0220 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 2000 | m | 0.52 | 1040
105.2.13.0230 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
105.2.13.0240 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 0.68 | 54.4
105.2.13.0250 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Kabelbühne / Kanal KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün | 1600 | m | 0.52 | 832
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0260 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.52 | 104
105.2.13.0270 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 0.52 | 62.4
105.2.13.0280 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 0.52 | 41.6
105.2.13.0290 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.68 | 34
105.2.13.0300 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
105.2.13.0310 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.2.13.0320 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Rohre/Unterflurkanäle KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 1100 | m | 0.52 | 572
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 7 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0330 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 1500 | m | 0.52 | 780
105.2.13.0340 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 400 | m | 0.52 | 208
105.2.13.0350 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 300 | m | 0.52 | 156
105.2.13.0360 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.68 | 68
105.2.13.0370 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 1.04 | 83.2
105.2.13.0380 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 1.36 | 68
105.2.13.0390 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 600 | m | 0.52 | 312
105.2.13.0400 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.2.13.0410 | 31 Leit | KNX-Busleitung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 400 | m | 0.52 | 208
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in vorhandenen Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0420 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1, A-2YF(L)2Y, 4 x 2 x 0,8 STIIIBD Verlegung in vorh Trassen, Schächte und Leerrohre. | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.2.13.0430 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 20 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.84 | 42
105.2.13.0440 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 50 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 250 | m | 1.2 | 300
105.2.13.0450 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 0.68 | 81.6
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung in Einzelschellen E30 Verlegung in Einzelschellen E30 | 0,000 |  |  | 0
105.2.13.0460 | 31 Leit | Brandmeldekabel, JE-H(St)H E30-E90, 2 x 2 x 0,8 qmm Brandmeldekabel, halogenfrei JE-H(St)H E30-E90, 2 x 2 x 0,8 qmm Kabel mit Funktionserhalt inkl. Einzelschellen in E30 | 80 | m | 2.16 | 172.8
105.2.13.0470 | 31 Leit | Brandmeldekabel, JE-H(St)H E30-E90, 4 x 2 x 0,8 qmm Brandmeldekabel, halogenfrei JE-H(St)H E30-E90, 4 x 2 x 0,8 qmm sonst wie Position zuvor. | 20 | m | 2.16 | 43.2
105.2.13.0480 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm inkl. Einzelbefestigung sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.2.13.0490 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung und Befestigung | 400 | St | 0.6 | 240
105.2.14.0010 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar incl. Schlossbausatz, Q3 Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten 10DA, incl. Anschlussleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. liefern und betriebsfertig montieren incl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 2 | St | 33.25 | 66.5
105.2.14.0020 | 56 Fern | Verteiler 10DA AP-Ausführung Gehäuse Kunststoff Verteiler in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik (LSA-Technik), für 10 DA, Aufputzausführung, Gehäuse aus Kunststoff inkl. sämtlichen, erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterialen liefern und betriebsfertig montieren | 5 | St | 8.75 | 43.75
105.2.14.0030 | 56 Fern | Erdungsrahmen Erdungsrahmen Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw. Erdung von 1 - 10 DRL-Schutzsteckern. liefern und betriebsfertig montieren. | 5 | St | 0.7 | 3.5
105.2.14.0040 | 56 Fern | LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse Type 1 für 10 DA LSA-Trennleisten, komplett bestückt mit 10 GDT 230 B3 FSD, geprüft nach EN 61643-21, erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum KombiAbleiter, integrierte Trennleistenkontakte für Prüfen, Messen und Patchen bei gleichzeitigem Schutz. Ableiter mit Fail-safe-Funktion und optischer Defektanzeige.Höchste Dauerspannung dc: 180 V Nennstrom: 0,4 A D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA Betriebstemperaturbereich: -40°C...+80°C Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10 Erdung über: Montagebügel Zulassungen: VdS | 2 | St | 2.5 | 5
105.2.14.0050 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA Telekommukation LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 kombiniert mit Überstromschutz gegen ?Powercrossing?, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz einer Doppelader von Telekommunikationssystemen. Zusammen mit Erdungsrahmen einsteckbar in LSA-Trennleisten der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Dehn+Söhne.......................................]]' Typ: '[TB62[...........DRL RE24.......................................]]' | 20 | St | 1 | 20
105.2.14.0060 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA, 24 V LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz von 2 Einzeladern informationstechnischer Systeme. Zusammen mit Erdungsrahmen Einsteckbar in LSA-Trennleisten Der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Dehn+Söhne.......................................]]' Typ: '[TB62[..........DRL DE24........................................]]' | 10 | St | 1 | 10
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.15.0010 | 24 Ans | Anschluss Zugtaster Rolltore Anschluss Zugtaster Rolltore Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 16 | St | 3.8625 | 61.8
105.2.15.0020 | 24 Ans | Anschluss Absaugventilator Abgas Anschluss Absaugventilator Abgas Als Anschluss bis 5x4mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 6 | St | 7.04 | 42.24
105.2.15.0030 | 24 Ans | Anschluss Schlauchfahrschiene Anschluss Schlauchfahrschiene Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 16 | St | 4.12 | 65.92
105.2.15.0040 | 24 Ans | Anschluss Kabelaufroller Fahrzeuge Anschluss Kabelaufroller Fahrzeuge Anschluss bis 3 x 2,5 mm² und Montage der von der Feuerwehr übergebenen Kabelaufroller Höhe: ca. 6 m | 16 | St | 5.56 | 88.96
105.2.15.0050 | 24 Ans | Elektroanschluß an Lichtkuppel Elektroanschluss an Lichtkuppel, RWA Fenster, Motor Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. | 10 | St | 5.56 | 55.6
105.2.15.0060 | 24 Ans | Anschluß Auslösetaster RWA Anschlus Auslösetaster / Lüftungstaster RWA | 8 | St | 5.56 | 44.48
105.2.15.0070 | 24 Ans | Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Diese wird durch ein Fremdgewerk geliefert und übergeben bestehend aus: 1x Zentrale 2x Motorantrieb am Fensterelement 1x Auslösetaster 2x Rauchmelder 1x Verkabelung, incl. Verlegesysteme betriebsfertig anschließen und inbetriebnehmen | 2 | St | 65.56 | 131.12
105.2.15.0080 | 24 Ans | Elektroanschluss an Elektroherd Elektroanschluss an Elektroherd bauseits beigestellt, einschl. Herdanschlussleitung. | 2 | St | 11.12 | 22.24
105.2.15.0090 | 24 Ans | Anschluss Türen Anschluss Türen Anschluss bauseits montierter Türantrieb, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 10 | St | 4.12 | 41.2
105.2.15.0100 | 24 Ans | Anschluss Urinale 230V Anschluss Urinale 230V Anschluss bauseits montierter Urinale, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 25 | St | 4.12 | 103
105.2.15.0110 | 24 Ans | Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb, einschließlich Montage der bauseitigen Geräte-Kupplung und gemeinsamen Inbetriebnahme mit der Sonnenschutzfirma und der Gebäudeautomationsfirma | 100 | St | 4.36 | 436
105.2.15.0120 | 24 Ans | Kabel Sonnenschutzantrieb Kabel Sonnenschutzantrieb Endverlegung der Kabel hinter Fassade | 200 | m | 1 | 200
105.2.15.0130 | 24 Ans | Anschluss brandschutzeinrichtungen Anschluss von Sicherheits- bzw. brandschutztechnischen Einrichtungen, bis 5*2,5 mm². Hierzu gehören u. a.: - Rauchschutztore - Rauchschutzüren - Rauchschutzvorhänge | 5 | St | 5.56 | 27.8
105.2.15.0140 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/95 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 95 mm². | 2 | St | 23 | 46
105.2.15.0150 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/50 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 50 mm². | 2 | St | 15.32 | 30.64
105.2.15.0160 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/35 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 35 mm² | 2 | St | 13.16 | 26.32
105.2.15.0170 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/25 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 25 mm² | 4 | St | 11.64 | 46.56
105.2.15.0180 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/16 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 16 mm² | 4 | St | 9.68 | 38.72
105.2.15.0190 | 24 Ans | Elektroanschluss 5*1.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 1,5 qmm. | 25 | St | 5.56 | 139
105.2.15.0200 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 2,5 qmm. | 20 | St | 5.56 | 111.2
105.2.15.0210 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 7*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 12 x 2,5 qmm. | 5 | St | 7.28 | 36.4
105.2.15.0220 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*4,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 4,0 qmm. | 3 | St | 7.04 | 21.12
105.2.15.0230 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*6,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 6,0 qmm. | 4 | St | 7.04 | 28.16
105.2.15.0240 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*10,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 10,0 qmm. | 4 | St | 8.72 | 34.88
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.2.16.0010 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 | 20 | St | 1.2 | 24
105.2.16.0020 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 | 10 | St | 2.4 | 24
105.2.16.0030 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 | 10 | St | 3.6 | 36
105.2.16.0040 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 | 2 | St | 6 | 12
105.2.16.0050 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 | 2 | St | 12 | 24
105.2.16.0060 | 24 Ans | Rangierung 1DA bis 0,8mm² inklusive Material Rangierungen Die Abstimmung der farblichen Auslegung und die Dokumentation der Rangierungen hat enstprechend den Vorgaben des Bauherrn, vor Beginn der Arbeiten, zu erfolgen. Die Prüfung der korrekten Funktion im Anschluß an die Rangiertätigkeit hat in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn zu erfolgen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Rangierungen sind nach dem Auflegen auf Kontakt und Vertauschung zu überprüfen und zu dokumentieren. Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 120 | St | 1.2 | 144
Hinweistext | 35 Poti | Erdungsanlagen / Potentialausgleich Erdungsanlagen / Potentialausgleich Die Anlage ist gemäß den Vorschriften der VDE 0185 sowie der ABB (allgemeine Blitzschutzbestimmungen) herzustellen. Das Erdpotenzial wird über einen Fundamenterder hergestellt. Innerhalb des Gebäudes sind Maßnahmen zur Erdung, Schirmung und zum Potenzialausgleich auszuführen. Für das Bauwerk wird ein TN-S-Netz nach VDE 0100, mit getrennten Neutral- und Schutzleiter verlegt. Für die gesamte Anlage wird, ausgehend von dem zentralen Erdpunkt im Elektroraum ein separates Schutzleiternetz aufgebaut. Der Schutzleiter wird als fünfte Ader in den Zu- und Steigeleitungen bis zur letzten Unterverteilung mitgeführt. In den Potenzialausgleich sind folgende Anlagenteile einzubeziehen: - Alle Kabelrinnen und Pritschen, sowie sämtliche Installationskanalsysteme aus Metall - alle Steigetrassen - alle Schaltanlagen und Verteilergehäuse, sofern diese aus Metall hergestellt sind. - alle metallischen Leitungen und Kanäle der haustechnischen Anlagen - Ableitfähige Böden In den Elektroverteilungen sind Potenzialausgleichschienen anzubringen. Diese sind mittels Einleiterkabel in das allgemeine Potenzialausgleichsystem einzubinden. Die Erdungsschienen sind mit der PE-Schiene der zugeordneten Verteilung mittels Kabel zu verbinden. Dabei ist ein Querschnitt zu wählen, der mindestens dem Querschnitt des N-Leiters der Hauptzuleitung entspricht, jedoch nicht kleiner als 10 mm² und größer als 50 mm² ist. Die Anbindung an die TGA-Gewerke, bestehend aus: - Potentialausgleichsschiene - Leitungsanlage und - beidseitigem Anschluss, erfolgt je Gewerk. Das Kabelrinnensystem ist in den einzelnen Technikzentralen anzuschließen. Steigetrassen müssen in jeder Etage grundsätzlich einmal mit dem Potenzialausgleich-System verbunden werden. Die Verteilergerüste sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen. Es sind grundsätzlich flexible Kabel grün/gelb zu verwenden. Der innere Widerstand der gesamten betriebsfertig montierten Anlage darf 20hm nicht überschreiten. Liegt dieser Wert über 2 Ohm, so hat der Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in welcher Form zusätzliche Materialien einzubauen sind, damit der bestehende Erdübergangswiderstand ausreichend verbessert werden kann. An den PotenziaI- Ausgleichsschienen müssen sämtliche Abgänge gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein. Die Verwendung von Einleiter-Kunststoffkabel der Type NYY als Potenzialausgleichsleitungen sind generell im Bereich der Anschlüsse grün/gelb zu kennzeichnen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle 5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis "Potenzialausgleichleitungen" anzubringen. Alle Anschlüsse sind entsprechend DIN 57185 durchzuführen. Prüfung und Schutzmaßnahmen Hierbei sind nachstehende Prüfvorgänge durchzuführen: - Nullung: Überprüfen des Nennstroms der Überstromschutzorgane, der Schleifenwiderstände, der Kurzschlussströme, Isolationswiderstände und der Erdungswiderstände - FI-Schutzschaltung: Prüfen der Schutzgeräte durch Betätigen der Prüftaste, Messung der Fehlerspannung bzw. des Fehlerstroms (Auslösespannung und Auslösestrom), Isolationsmessung, Erdungswiderstandsmessung (nach dem FI-Schutzschalter darf kein Betriebsmittel genullt sein, siehe VDE 0100/Teil 510). Richtwerte für Widerstands- und Isolationsmessungen - Potenzialausgleichsleitungen maximal 2 Ohm - Leuchten mindestens 1 MOhm - Wärmegeräte mindestens 500 kOhm - Haushaltsgeräte mit Elektromotor mindestens 220 kOhm Isolationswiderstand mindestens 1 kOhm je Volt Betriebsspannung - Im 230/400V-Netz gilt für die lsolationswerte je Stromkreis Außenleiter gegen Außenleiter mindestens 400kOhm - Außenleiter gegen Mittelpunktsleiter mindestens 230kOhm - Abgetrennter Mittelpunktsleiter gegen Erde mindestens 230kOhm | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.2.17.0010 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Ausführung mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0618, für Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100, für Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN VDE 0185, mit kammförmiger Cu-Kontaktschiene und Aufsteck- klemmen, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 161 x 57 x 47 mm 10 Klemmen : für Rd 2,5-95 mm² oder Rd 10 1 Klemme : für Fl 4x30 mm | 1 | St | 22.2 | 22.2
105.2.17.0020 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene mit Messingklemmschiene 10 x 10 mm und kontaktsicheren Reihenklemmen nach DIN VDE 0609, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 200 x 65 x 56 mm Klemmen : Ausführung A, B oder C nach Erfordernis) | 5 | St | 15.975 | 79.875
105.2.17.0030 | 35 Poti | Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen | 1 | St | 6 | 6
105.2.17.0040 | 35 Poti | Überbrückung Wasseruhr Überbrückung der Wasseruhr nach DIN VDE einschl. des erforderlichen Erdungsmaterials, ausreichend bis zur nächsten Potenzialklemmstelle | 1 | St | 10.152 | 10.152
105.2.17.0050 | 35 Poti | Potentialausgleich für Duschen etc. Potentialausgleich Fremdanlagen Örtlicher Potentialausgleich für Duschen, Wannen, Stahlteile, Wasserleitung, Rohre, Heizung, Lüftung , LAN Schränke, etc. mit den jeweiligen passenden Anschluss und Verbindungsklemmen, Erdungsbandschelle bzw. Erdungsschelle. Gem. VDE Vorschriften komplett liefern, anlegen und dokumentieren. | 30 | St | 2.7375 | 82.125
105.2.17.0060 | 35 Poti | Anschlüsse Haustechnik Anschlüsse Haustechnik Anschluss von Heizungs-, Wasser- und Gasleitungen mittels Erdungsrohrschelle nach VDE 0190 und VDE 0100 Material : Kupfer für Rohrweite : bis 3" Leiterquerschnitt : 16 qmm | 10 | St | 2.92 | 29.2
105.2.17.0070 | 35 Poti | Anschlüsse Metall Anschluss von Metallkonstruktionen u. d. g. mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 10 | St | 2.92 | 29.2
105.2.17.0080 | 35 Poti | Anschlüsse Kabelbühne Anschluss von Kabeltragsystemen aus Metall mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 30 | St | 2.92 | 87.6
105.2.17.0090 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente, bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x6 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 15 | St | 2.7375 | 41.0625
105.2.17.0100 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x16 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 15 | St | 2.7375 | 41.0625
105.2.17.0110 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x4 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 4, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 400 | m | 0.75 | 300
105.2.17.0120 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x6 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 6, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 700 | m | 0.75 | 525
105.2.17.0130 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x10 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 10, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 300 | m | 0.75 | 225
105.2.17.0140 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x16 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 16, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 250 | m | 0.75 | 187.5
105.2.17.0150 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm in Kabelgraben verlegen | 50 | m | 0.6 | 30
105.2.17.0160 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm in Kabelgraben verlegen | 50 | m | 0.6 | 30
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Grundsätzlich sind alle, unter dem entsprechenden Titel der nachstehenden Leistungsbeschreibung aufgezeigten Arbeiten vor deren Ausführung mit der zuständigenBrandschutzbehörde abzustimmen. Die derzeit gültige Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR ist zu beachten. Die Kabeltrassen sind in Abhängigkeit mit den GewerkenHeizung, Lüftung und Sanitär zu montieren. Kabelkreuzungen der einzelnen Systeme sind mit Kabelbrücken untereinander zu trennen. Kabel in Fluren und Treppenräumen, die nicht zum Betrieb des Flures oder Treppenraums notwendig sind, sind brandschutztechnisch zu behandeln. Dies gilt auch für die Wand- und Deckendurchführung von Kabeltrassen aller Art. Werden Kabeltrassen und -rinnen allseitig umkleidet,sind ausreichend dimensionierte Lüftungsbausteine vorzusehen, die sicherstellen, dass kein unzulässiger Wärmestau innerhalb des jeweiligen Systems auftreten kann. Hierbei ist durch entsprechende Messungen der Nachweis zu erbringen, dass die Kabelbelastung durch vorgenannte Maßnahmen keine Beeinträchtigung erfährt. Sämtliche Trassen, die sogenannte sicherheitstechnische Versorgungssysteme gemäß Vorgaben der zuständigen Bau- und Brandschutzbehörde beinhalten, sind nach DIN in ihrem gesamten Verlauf ab der jeweiligen Verteilung bis zu der in Frage kommenden nachgeschalteten Versorgungs-Einheiten zu verlegen. Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmassnahmen vorzulegen. Amtliche Nachweise können sein: - Prüfzeugnis - Prüfbescheid und - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Für die Bestandsunterlagen sind entsprechende Auflistungen des eingebauten Brandschutzes, mit Typ, Ort, lfd. Nr. vorzulegen. Es sind grundsätzlich die Forderungen der DIN 4102, derLeitungsanlagen-Richtlinie, des Brandschutz- gutachtens und DiBt erfüllen. Allgemeines zur Ausführung von Schottungen nach DIN 4102, F-90 A: Für die Ausführung von Schottungen und Durchführungen sind nur Materialien zulässig, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Institutes für Bautechnik bzw. eines staatlichen Materialprüfungsamtes haben. Es muss gewährleistet sind, dass eine leichte Nachinstallation möglich ist. Aus Fertigungsgründen sind innerhalb der Schottungen Stützverschraubungen mit der entsprechenden Bauzulassung einzubringen. Bei und nach der Verarbeitung dürfen keine giftigen und Iösungsmittelhaltigen Materialien verwendet werden. Vor dem Schließen der Durchführungen sind die Kabel und Leitungen so auszurichten, dass eine einwandfreie Abschottung gewährleistet ist. Bei der Belegung durch Durchbrüche mit Kabeln und Leitungen ist von unterschiedlichen Systemdurchmessern und Anzahlen auszugehen. Die Kosten für vorgenannte Maßnahmen und für die einwandfreie und zulassungskonforme Herstellung von Schottungen müssen alle systemgebundenen Bauteile und Materialien enthalten. Die ist bei der Ermittlung der jeweiligen Einheitspreise zu berücksichtigen. Alle Kabeldurchführungen sind gemäß den jeweiligen Anforderungen brandschutz-technisch zu schließen, die Elektrosteigebereiche sind in jeder Geschoßdeckendurchdringung zu schotten. Wand- und Deckendurchbrüche sind während den Installationsarbeiten provisorisch mit Brandschutzkissen, -Steinen, -Stopfen etc. zu verschließen. Prüfzeugnisse sind schon den Planungsunterlagen der Werk- und Montage beizulegen. Abgabe einer Übereinstimmungserklärung, dass nach Prüfzeugnis gearbeitet wurde. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Baulich vorgehaltene Öffnungen oder Regeldruchbrüche sind in Abstimmung mit dem AG unter Berücksichtigung sämtlicher gültigen Vorschriften brandschutztechnisch gemäß nachfolgender Positionen zu verschließen. Die Zulassungsbescheide und Ausführungsrichtlinien sind unaufgefordert vor Ausführungsbeginn dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Sämtliche durch den AN erstellte Brandschutztechnische Schotts und Kanäle bzw. Abkofferungen sind in Übersichtsplänen / Revision mit den dazugehörigen technischen Angaben darzustellen. Erweiternde Maßnahmen sind ggf. mit der Bauaufsichtbehörde, mit der Feuerwehr oder dem Brandschutzgutachter abzustimmen. Die Preise der vorgegebenen Materialgrößen gelten als Verrechnungsbasis (pro qm) für evtl. erforderliche Zwischengrößen. Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.2.18.0010 | 84 Bra | Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Feuerbeständige Abschottungen von am Boden verlegten Kabeln durch Wände nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, 3-seitig ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern. Sie ist gemäß den Vorbemerkungen zu montieren. Folgende Anforderungen werden an die Kabelabschottungen gestellt:  Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102  Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers  Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.  Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 50 mm. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.  Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle  Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.  Nachweis über die Schallschutzeigenschaften  Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich  Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein  Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).  Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.  Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Der Einbau der Kabelboxen erfolgt in enger zeitlicher Abfolge zwischen der Kabelverlegung und der Einbringung des Hohlbodens. Der Unternehmer ist daher verpflichtet zu den entsprechenden Zeiten das für diese Arbeiten erforderliche Personal 100%ig bereitzustellen, so dass sich hierbei keine Verzögerungen ergeben! angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............PYRO-SAFE CT....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 35 | 70
105.2.18.0020 | 84 Bra | Kabelbox ( 300/48mm) Kabelbox UFK 4830 ( 300/48mm) sonst wie in vorstehender Position beschrieben. | 2 | St | 35 | 70
105.2.18.0030 | 84 Bra | Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Um die Kabelboxen zulassungskonform innerhalb des Hohl-/Doppelbodens einzubauen sind die freien Öffnungen im Flurbereich zulassungskonform mit Brandschutzmörtel oder mit Trockenbausystemen zu verschließen. Das Schließen dieser Öffnungen (ca. 2,20 * 0,09 m rd. 0,2m²) einschl. aller Nebenarbeiten und Leistungen unter Berücksichtigung der erschwerten Zugangsmöglichkeiten - gemäß der vorstehenden Beschreibung - ist zulassungskonform auszuführen. liefern und fachgerecht montieren | 6 | St |  | 0
105.2.18.0040 | 84 Bra | Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² nach DIN 4102, Teil 9. Die Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten gemäß Zulassung zu verschließen. Beim Einsatz der Brandschutzbeschichtung im Außenbereich muß ihre Alterungs- und Witterungsbeständigkeit ohne zusätzliche Nachbehandlung nachgewiesen sein. Das Plattenschott muß in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Massivwände und leichten Trennwände ab einer Wanddicke von 10 cm einsetzbar sein, und für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Erforderliche Gespräche mit der Trockenbau- bzw. Rohbaufirma zur Art und Qualität der Ausführung der Öffnungen sind zu berücksichtigen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 45 | St |  | 0
105.2.18.0050 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 25 | St |  | 0
105.2.18.0060 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 20 | St |  | 0
105.2.18.0070 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 10 | St |  | 0
105.2.18.0080 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.2.18.0090 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 1 m² Abschottung S90 bis 1 m² sonst wie vor beschrieben. | 1 | St |  | 0
105.2.18.0100 | 84 Bra | Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Teil 9. Mit Brandschutzblöcke BSB als einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit sollen problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden. BSB Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen sind mit dem Brandschutzschaum FLAMRO BSS auszuschäumen. Somit wird das Schott absolut rauchgasdicht. Die Kabelabschottung muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm ( S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren Angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.2.18.0110 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.2.18.0120 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.2.18.0130 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 1 | St |  | 0
105.2.18.0140 | 84 Bra | MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die Schottung ist aus Brandschutz-Leichtbaumörtel herzustellen, der sowohl pumpfähig ist wie auch manuell eingebracht werden kann. Eine Mineralfaserplatte bei Deckenschotts ist als verlorene Schalung stramm sitzend von unten deckenbündig in die Öffnung einzupassen. Mit geringem Aufwand muß eine Nachbelegung von Kabeln möglich sein (z.B. durch Durchbohren des Schotts mit einem spitzen Gegenstand). Das Mörtelschott muß in mindestens 24 cm dicke Wände und 15 cm dicke Decken eingebaut werden können. Kabel aller Art und Lichtwellenleiter müssen durchgeführt werden können. Bei Wandschotts muß auch die Durchführung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren möglich sein. Der zur Verwendung kommende Mörtel muß feuchtigkeitsbeständig sein und darf nicht zu Schrumpfung oder Rißbildung neigen. Der Mörtel muß für alle Kabeltrassenarten und Kabelleitern zugelassen sein. jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 5 | St |  | 0
105.2.18.0150 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.2.18.0160 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.2.18.0170 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.2.18.0180 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.2.18.0190 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,70 m² Abschottung S90 bis 0,70 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.2.18.0200 | 84 Bra | Schaumschott bis 0,1 m² S90 Schaumschott bis 0,1 m² S90 Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Zum Verschluss der Restöffnung zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruktionen und der Bauteillaibung ist ein vom DIBT zugelassener Brandschutzschaum zu verwenden. Das Schaumschott muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm, in Decken ab 15 cm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln und Leitungen muss gewährleistet sein. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 3 | St |  | 0
105.2.18.0210 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.2.18.0220 | 84 Bra | Abschottung für Einzelkabel Abschottung für Einzelkabel mit Brandschutzmasse gemäß LAR für alle elektrischen Kabel und Leitungen und Rohre <= 160 mm Durchmesser bei Ringspaltbreiten von bis zu 15 mm Jedes Durchführung ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 200 | St |  | 0
105.2.18.0230 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:110*40 cm Brandschutzkanal I30 - 3 - seitig B*H:50*50 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 6 | m |  | 0
105.2.18.0240 | 84 Bra | Revisionsöffnung I90 Revisionsöffnung I90 zur Nachinstallation von Kabeln in vorstehend beschriebenen Kanal max. Größe: 400 x 300 mm | 1 | St |  | 0
105.2.18.0250 | 84 Bra | Reparatur von Mörtelschott Reparatur von Mörtelschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Mörtelschott sofern zulassungskonform möglich. | 20 | St |  | 0
105.2.18.0260 | 84 Bra | Reparatur von Brandschott Reparatur von Brandschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Wand-/Deckenschottes sofern zulassungskonform möglich. | 30 | St |  | 0
105.2.18.0270 | 84 Bra | Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen bis 0,01m². | 50 | St |  | 0
105.2.18.0280 | 84 Bra | Dokumentation Dokumentation Auflistungen der o.g. eingebauten Brandschutzes (Schottungen etc.), mit Typ, Ort, lfd. Nr., zusammenzustellen Diese ist zur Abnahme zu übergeben | 1 | St |  | 0
105.2.18.0290 | 5 StdL | Stunde eines Monteurs Stunde eines Monteurs. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 8 | h |  | 0
105.2.18.0300 | 5 StdL | Stunde eines Helfers Stunde eines Helfers. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 8 | h |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Besondere Hinweise BT B1 Besondere Hinweise Freischaltarbeiten: Die Freischaltarbeiten müssen zwingend in Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgen. Die angrenzende Gebäude müssen in Betrieb bleiben. Der Feuerwehrbetrieb darf nicht gestört werden. Das Freischalten des Gebäudes erfolgt kurz vor dem Entkernen. Demontage, Rückbau, Entsorgung Die Demontagearbeiten erfolgt durch den Abbruchunternehmer. | 0,000 |  |  | 0
105.2.19.0010 | 5 StdL | Freischalten Elektro Stark- und Schwachstrom BT B1 Freischalten Elektro Stark- und Schwachstrom BT B1 Freischalten der gesamten elektrischen Anlagen (Stark und Schwachstrom) des Gebäudes BT B1 (Fahrzeughalle) unter Berücksichtigung aller geltenden Vorschriften und Normen. Einschl. sämtlicher Koordinationsarbeiten mit der Feuerwehr und dem Abrissunternehmen, dabei ist gegen Wiedereinschalten zu sichern und in den gesamten Anlagen und deren Komponenten auf Spannungsfreiheit zu prüfen. Sämtliche Leitungen zu den angrenzenden Gebäuden sind zu Prüfen zu trennen und zu kennzeichnen. Die Arbeiten beinhalten auch den Weiterbetrieb der restlichen angrenzende Bauabschnitte/ Gebäude incl. der notwendigen Provisorien. Freischalten / Abklemmen / Dokumentation Stromkreiszuleitung / Schwachstromzuleitungen im Bestand aussondern, freischalten und in Verteilung abklemmen und aus Verteilung herausfädeln. Sämtliche Leitungen (Stark-und Schwachstrom) zu den angrenzenden Gebäuden sind zu Prüfen,zu trennen und zu kennzeichnen.Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Revisionsunterlagen mit den installierten Anlagen übereinstimmen. Die NSHV und NEA befindet sich im Gebäude BT A im UG. Die Freischaltung muss in Abstimmung und Freigabe mit der Feuerwehr und der Bauleitung erfolgen. Umfang der Freischalt- Arbeiten ca.: -5 Unterverteilung in den Etagen -Datenverteiler/Telefonanschlüsse/Datendosen -Lautsprecheranlage -Uhrenanlage -Torsteuerungen -Beleuchtungsanlage -Haustechnische- Anlagen die kalkulatorische Einzelnachweise/Stundennachweise sind der Bauleitung vorzulegen. Monteurstunde | 40 | h |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Ausführung von Arbeiten auf Nachweis dürfen nur aufausdrückliche Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierbei dürfen Obermonteurstunden nur berechnet werden,wenn diese durch die Bauleitung ausdrücklich verlangt sind. Gerätevorhaltungen werden hierbei nicht gesondert vergütet. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des Hauptauftrages (auch wenn die Baustelle bereits bzw. teilweise geräumt ist). Der Nachweis (Stundenlohnzettel) über die ausgeführten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angabe enthalten: - Vor- und Zuname des Beschäftigten - Beruf - Lohngruppe - Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer - Material Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Die Preisbildung hat in festen Verrechnungssätzen zu erfolgen, d. h. dass Baustellenlöhne, Unternehmer- zuschlag, Sozialbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten, Stoffkosten, Fracht-, Gewinn- und Wagnis-, Geräte-, Machinen- und Fahrzeugkosten, Bedienung und Vorhaltung enthalten sind. | 0,000 |  |  | 0
105.2.19.0020 | 5 StdL | Obermonteurstunden Obermonteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 50 | h |  | 0
105.2.19.0030 | 5 StdL | Monteurstunden Monteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 150 | h |  | 0
105.2.19.0040 | 5 StdL | Helferstunden Helferstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 150 | h |  | 0
105.2.19.0050 | 2 BE | Montagegerüste Montagegerüste Für die Installationen im Deckenbereich der Fahrzeughallen und Außenbeleuchtung sind Gerüste nach UVV mit einer Höhe von bis zu 7 m zu verwenden. mehrfacher Auf- und Abbau ist mit einzukalkulieren | 16 | Wo |  | 0
105.2.19.0060 | 89 PPK | Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. | 0,000 |  |  | 0
105.2.19.0070 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 20/20 cm Wanddurchbrüche im Mittel 20/20 cm in Mauerwerk aus Kalksandstein bis 20 cm tiefe herstellen, einschließlich Bereitstellung eines Bauschuttcontainers sowie die für die Beseitigung anfallender Doponiegebühren. | 4 | St | 15 | 60
105.2.19.0080 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 40/40 cm Wanddurchbrüche im Mittel 40/40 cm sonst wie vor beschrieben | 4 | St | 23 | 92
105.2.19.0090 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 50 mm Bauteildicke: 32 cm | 6 | St |  | 0
105.2.19.0100 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 100 mm Bauteildicke: 32 cm | 4 | St |  | 0
105.2.19.0110 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 150 mm Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.2.19.0120 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 200 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.2.19.0130 | 8 Bohr | Zulage für Schrägbohrungen Zulage für Schrägbohrungen Schrägbohrungen als Zulage zu den vor beschriebenen Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.2.19.0140 | 8 Bohr | Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Durchmesser bis 16mm | 120 | St | 15 | 1800
105.2.19.0150 | 8 Bohr | Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Tiefe bis 60 mm, Durchmesser : bis 100 mm herstellen. | 10 | St |  | 0
105.2.19.0160 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 40 | m | 5.5 | 220
105.2.19.0170 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P.Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 60 | m | 5 | 300
105.2.19.0180 | 8 Bohr | Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Die Information ist an das Gewerk Brandschutz weiterzuleiten. Jede zusätzliche Kernbohrung / Durchbruch ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der Aufwand je Antrag | 10 | St |  | 0
105.2.19.0190 | 8 Bohr | Wandausschnitt für UP- Sprechstelle im Beton Wandausschnitt für UP- Sprechstelle im Beton HxBxT= 270 x 105 x 75 mm | 1 | St |  | 0
105.2.19.0200 | 8 Bohr | Putzdeckel freilegen Putzdeckel freilegen Putzdeckel für Unterputzdosen nach fertigen Putz freilegen | 300 | St | 0.375 | 112.5
105.2.19.0210 | 29 Inst | Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung von Installationsdurchführungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m. für eine Leitung Ø 8 bis 11 mm, wasserdicht bis 0,02 bar, 1-teilig, extrem starke Klebekraft, reißfest, UV-beständig, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C, im Bereich der Durchführung bis +120°C, Länge x Breite x Höhe: 150 x 150 x 30 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[...................Kaiser..............................]]' Typ: '[TB62[......................ECON..........................]]' | 110 | St | 1.5 | 165
105.2.19.0220 | 8 Bohr | Deckenausschnitt Deckenausschnitt erstellen in GK Decke/Wand bis d = 100 mm | 320 | St | 2 | 640
105.2.19.0230 | 29 Inst | Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Im Bereich der Fahrzeughallen wird eine Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168, Dicke:110 mm, bestehend aus druckbelastbarer Steinwolle und zwei magnesitgebundenen Holzwolle-Deckschichten eingebaut. Druckfestigkeit:>= 100 kPa zulässige Stauchung bei 80 kPa Druckspannung =<2 mm. In diesen Bereichen sind Deckenbefestigungen mit längeren Schrauben auszuführen. Die Mehrkosten zur herkömmlichen Befestigung sind hier zu kalkulieren. | 250 | St |  | 0
105.2.20.0010 | 87 Doku | Erstellung der Revisonsunterlagen Erstellung der Revisonsunterlagen BT B1 Erstellung der Revisonsunterlagen für Stark- und Schwachstrom Der Umfang der Revisonsunterlagen geht über die Nebenleistung er VOB hinaus. In dieser Position sind die zusätzlichen Anforderungen zu kalkulieren. Folgendes ist vorzulegen: Äußere Form - Doku 2-fach Papier lesbar und kopierfähig, 2-fach Datenformat (mit separatem Inhaltsverzeichnis auf der CD in Datenformat). Datenformat sind Auto CAD aktuellstes Format - Pläne zusätzlich im pdf-Format - Ordner A4, breit mit einschiebbarem Rückenschild. Farbe grün (auch Technik). - Beschriftung nach Vorgabe AG. (Inhalte: Angaben über Gebäudebezeichnung, Objektnummer (hier 1120), Gewerk, Auftragnehmer, Revisionsstand (Monat, Jahr), Ordnernummer bei mehreren Ordnern je Dokumentation, Inhaltsangabe - Übersichtlich gegliedertes Gesamtinhaltsverzeichnis je Ordner - Angabe der gelieferten Version/ Ergänzung (im Zusammenhang mit möglichen Ergänzungslieferungen) - Pläne müssen im Bereich der Lochung mit Heftstreifen verstärkt werden - Max. 15 (großformatige) Pläne je Ordner - Vollständige Lieferung spätestens 4 Wochen vor dem Abnahmetermin als Vorabzug 1-fach zur Prüfung Inhalte - Systematische Zusammenstellung aller Pläne der fortgeschriebenen Ausführungsplanung - Alle Systemgebundenen Nachweise - Öffentlich rechtliche Abnahmebescheinigungen, sofern vom AN zu liefern - Ggf. Genehmigungsbescheide - Schriftlicher Abnahmeantrag des AN, sowie Abnahmeprotokoll mit allen Anlagen - Schriftliche Bestätigung über die Erfüllung der den AN betreffenden Bauauflagen - Schriftliche Erklärung zur Einhaltung der Verwendungsverbote von Baustoffen - Nachweise der eingesetzten Bauprodukte (CE-Konformität, Bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall, etc.) - Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung - Herstellerbescheinigung über die Einhaltung von Normen und Richtlinien - Sachverständigenprüfberichte (z.B. TÜV) - Zertifikate, Nachweise Fachpersonal (z.B. Sachkundenachweis Brandschutzarbeiten etc.) - Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse - Komponenten- und Ersatzteilliste mit Bezugsquellen und Herstellerangaben - Liste der beteiligten Firmen mit Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner - Prüf- und Messprotokolle sofern durchgeführt - Elektrische Übersichtspläne und Anschlusspläne nach DIN EN61082-1 und DIN - EN 61082-3 Dokumentation der Elektrotechnik - Klemmpläne für Verteilungen und Aufbau der entsprechenden Schaltanlage - AMEV- Wartungsvertragsmuster der jeweiligen Anlage - Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Daten - Kopien der vorgeschriebenen Prüf- und Herstellerbescheinigungen - Bedienungs-, Pflege-, und Wartungsanleitungen - Bautagesberichte - Einweisungsprotokolle - Wartungsangebote - Spezifische Vorgaben gemäß VOB/C - Farbiges Blockschaltbild für zusammengehörige Anlagengruppen einschl. den Steigleitungen - Gerätelisten mit den Angaben von Fabrikat und Typ - Kabelverlegungspläne für die Außenverkabelung und Grundrisszeichnungen mit den Eintragungen der Installationen - Förmliche Bestätigung mit dem Nachweis, dass nachfolgende Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien eingehalten wurden: - Sichere Trennung zwischen symmetrischen Datenkabel und Stromleitungen nach DIN 57804. - Ausführung nach DIN EN 50174 in allen Teilen - Stromversorgung nach dem TNS- Verfahren - Einbindung in das Erdungskonzept - Integration der Schirmung in das Erdungskonzept und Einhaltung der EMVRichtlinien EN 55022 - Allgemeine VDE- Bestimmungen - Brandschutzbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften weitere Unterlagen: -- VOB- Abnahmeformblatt einschl. der Mängelliste - Zulässiges Datenformat ist AutoCAD 2004 oder aufwärts, die Dateien sind 3fach als dwg.- oder dxf.- und zusätzlich als pdf.-Datei zu liefern. Sämtliche Unterlagen sind mit Stempel, Datum und Unterschrift des AN zu versehen. Die zur Erstellung der Dokumentation entstehenden Kosten sind mit dem Angebotspreis abgegolten und entsprechend einzukalkulieren. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für alle Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugerät vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 30 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle nach DIN/VDE 0660, Teil 500, zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Klemmenausführung ist nur mit Reihenklemmen mit zugeordneten PE- und N- klemmen zugelassen. Dreistockklemmen sollen verwendet werden. Jeder Klemmbock erhält eine große Neutralleiterklemme um für Erweiterungen den N-Leiter zur Verfügung zu haben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat gem. Positionsbeschreibung zu kalkulieren. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: angebotenes Fabrikat der Hauptkomponenten wie Schutzschalter, Sicherungen etc.: '[TB61[.............ABB.....................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.3.01.0010 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 63 A. Hauptschalter 4-polig, 63 A. | 1 | St |  | 0
105.3.01.0020 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 80 A. Hauptschalter 4-polig, 80 A. | 5 | St |  | 0
105.3.01.0030 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 100 A. Hauptschalter 4-polig, 100 A. | 1 | St |  | 0
105.3.01.0040 | 22 Vert | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 10 | St |  | 0
105.3.01.0050 | 22 Vert | NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 | 2 | St |  | 0
105.3.01.0060 | 22 Vert | Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Phasenüberwachung Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Phasenüberwachung Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, Passend zum angebotenem Fabrikat der Sicherheitsbeleuchtung | 10 | St |  | 0
105.3.01.0070 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 41 | St |  | 0
105.3.01.0080 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 2 | St |  | 0
105.3.01.0090 | 22 Vert | Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 | 5 | St |  | 0
105.3.01.0100 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 | 5 | St |  | 0
105.3.01.0110 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-pol., 63 A, D02 Neozed-Element, 3-polig, 63 A, D 02 | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Im Regelfall werden Fehlerströme bis 30 mA eingesetzt! Jeder Fehlerstromschutzschalter ist mit Hilfsschalter 2 pol. 10 A ausgerüstet.Die Kontakte werden pro Verteilung zur Sammelstörmeldung verschaltet. | 0,000 |  |  | 0
105.3.01.0120 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
105.3.01.0130 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.3.01.0140 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 36 | St |  | 0
105.3.01.0150 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
105.3.01.0160 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.3.01.0170 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig,80 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig,80 A/0,03 A | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Das maximale Bemessungs-Schaltvermögen soll 6 KA betragen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.01.0180 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. | 90 | St |  | 0
105.3.01.0190 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. | 5 | St |  | 0
105.3.01.0200 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. | 175 | St |  | 0
105.3.01.0210 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. | 8 | St |  | 0
105.3.01.0220 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. | 10 | St |  | 0
105.3.01.0230 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/C. | 2 | St |  | 0
105.3.01.0240 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. | 20 | St |  | 0
105.3.01.0250 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. | 5 | St |  | 0
105.3.01.0260 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. | 3 | St |  | 0
105.3.01.0270 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. | 1 | St |  | 0
105.3.01.0280 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. | 4 | St |  | 0
105.3.01.0290 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA | 1 | St |  | 0
105.3.01.0300 | 22 Vert | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Sicherungsautomaten 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 80 | St |  | 0
105.3.01.0310 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 5 | St |  | 0
105.3.01.0320 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 5 | St |  | 0
105.3.01.0330 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 6 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Koppelrelais Koppelrelais | 0,000 |  |  | 0
105.3.01.0340 | 22 Vert | Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 15 | St |  | 0
105.3.01.0350 | 22 Vert | Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 10 | St |  | 0
105.3.01.0360 | 22 Vert | Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 10 | St |  | 0
105.3.01.0370 | 22 Vert | Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. | 6 | St |  | 0
105.3.01.0380 | 22 Vert | Hand-Null-Automatikschalter Hand-Null-Automatikschalter Dreistellungsschalter Hand-Null-Automatikschalter f. Verteilereinbau | 1 | St |  | 0
105.3.01.0390 | 22 Vert | Einbaukontrolleuchten Einbaukontrollleuchten LED 230V Signalleuchte DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) mit Kalotte und Lampe, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Schraubbefestigung, für Frontplatteneinbau, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungsstrom 6 A, | 5 | St |  | 0
105.3.01.0400 | 22 Vert | Einbauschalter Einbautaster16 A Einbauschalter Einbautaster16 A | 5 | St |  | 0
105.3.01.0410 | 22 Vert | Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V | 5 | St |  | 0
105.3.01.0420 | 22 Vert | Schaltschrankeinbauleuchte Schaltschrankeinbauleuchte mit integriertem Schalter und Schukosteckdose Gehäuse aus Kunststoff Schutzart IP 20 Lichtstrom min. 1000 Lm | 10 | St |  | 0
105.3.01.0430 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 100 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............EATON....................................]]' Typ: '[TB62[..........STN0,1........................................]]' | 2 | St |  | 0
105.3.01.0440 | 22 Vert | Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, mind. 120 W Leistung / 5 A Umgebungstemperatur: 0?50°C Eingang 1-phasig Eingangsspannung: AC 230 V / 50 Hz. Hutschienenmontage, Schaltschrankeinbau inkl. Verdrahtung | 1 | St |  | 0
105.3.01.0450 | 22 Vert | E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz Bemessungssteuerspeisespannung: 230/400 V; Bemessungsbetriebsstrom: 5A Frequenz: 45 bis 65 Hz für Wandleranschluss 1/5A geeicht 2-Tarif mit LC-Display Hutschienenmontage Genauigkeitsklasse: 1 (für Wirkenergie) geeicht nach MID inkl. Kommunikationsmodul M-Bus S0-Schnittstelle Anwendung: zur Messung von kWh in 1-phasigen und 3-phasigen Netzen, 4-Leiter-Anschluss Inkl. Wandlersatz oder gleichwertige Art. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........TIP.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '[TB63[..............SINUS 5//1A.M-Bus MID...................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.3.01.0460 | 22 Vert | Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von 30 Minuten (I/E30) nach DIN 4102, Bestückt mit Klemmleiste, mit Beschriftung. Innenmaß H/B/T 200/200/100 mm | 1 | St | 22.785 | 22.785
Hinweistext | 22 Vert | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Striebel&John.......................................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.3.01.0470 | 22 Vert | Wandanbauschränke: HxBxT 800 x 550 x 205mm, 120 TE Wandanbauschränke wie zurvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 800 x 550 x 205mm, ca. 120 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.3.01.0480 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 550 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 550 mm ca. 288 TE | 1 | St | 60.768 | 60.768
105.3.01.0490 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 800 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 800 mm ca. 432 TE | 2 | St | 60.768 | 121.536
105.3.01.0500 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1050 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1050 mm ca. 576 TE | 1 | St | 81.024 | 81.024
105.3.01.0510 | 22 Vert | Zuschlag zu vorgenannten Positionen für ein Einbaufeld Zuschlag zu vorgenannten Positionen für ein Einbaufeld als rundum geschottetes Gerätefeld komplett mit Montageplatte, Klemmleiste und Zubehör zur bauseitigen Bestückung mit Bauteilen der Gebäudeautomation Größe ca. 350*600 mm bzw. 48 TE | 1 | St |  | 0
105.3.01.0520 | 22 Vert | Installationskleinverteiler Kunststoff IP3X 3x12TE Installationskleinverteiler DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) und DIN 43871, mit PE- und N-Klemmschienen, Tragschienen DIN EN 60715, Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung je Gerät, einschl. Kabel-/Leitungseinführungen, Schutzklasse II, aus Kunststoff, mit Tür, Montage an C-Profilschiene, Schutzart IP 30, 36 Teilungseinheiten, einschl. Reihenklemmen und Zubehör. Größe ca.: HxBxT 515 mm x 305 mm x 96,5 mm angebotenes Fabrikat: '............Striebel & John......................................' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '...........A336N3.......................................' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 39.879 | 79.758
105.3.01.0530 | 22 Vert | Übersichtsschaltplan Übersichtsschaltplan, der Unterverteilungsbereiche in DIN A3, laminiert | 5 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Kabeltrasse für die im Gebäude vorhandenen Gewerke. Die Kabel- und Leitungen von separat ausgeschriebenen oder bauseits gelieferten Fremdgewerken werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer und der Fachbauleitung, ebenfalls auf diesen Trassen verlegt sein. Die Gesamtverantwortung für eine fach- und normgerechte Verlegung seiner Trassen bleibt jedoch beim Auftragnehmer "Starkstromanlagen"! Insofern ist der Unternehmer "Starkstromanlagen" den Fremdgewerken weisungsberechtigt. Mängel in der diesbezüglichen Kabelverlegung der Fremdgewerke müssen unverzüglich direkt untereinander und auch der Fachbauleitung gemeldet werden. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Alle Gitterrinnen, Kabelrinnen, -leitern oder -bahnen sind wenn, nicht besonders erwähnt, immer mit Wandauslegern, Trennsteg und dem zugehörigen Befestigungs, Verbindungs-, Aussteifungsmaterial, Kantenschutz an Schnittkanten und sonstigen Kleinteilen und Zubehör zu kalkulieren. Die Befestigung an Stahl darf nur mit systemgebundenen Schraub- und Klemmprofilen erfolgen. Die Wandausleger müssen bei direkter Wandmontage für einen freien Wandabstand der Bahn von mind. 100 mm ausgelegt sein! Alle Hängestiele und Formteile wie Winkel, Abzweiger, T-Stücke und Etagen sind separat ausgeschrieben. Alle Kabelleitern / Steigetrassen sind anteilig mit Bügelschellen, Gegenwannen, Befestigungswinkel sowie sämtlichen sonstigen Systemzubehör wie z.B. Trassenendkappen u. Bodenendblechen zu kalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die Installationssysteme für die brandsichere Die Installationssysteme für die brandsichere Verlegung im Zwischendeckenbereich dienen der mechanischen Absicherung der installierten Kabel und Leitungen gegen ein Herunterfallen im Brandfall. Der Nachweis der Brandprüfung mit den einzuhaltenden Mindestabständen zur Unterdecke muss durch eine gutachtliche Stellungnahme oder ein Prüfzeugnis einer Materialprüfanstalt erbracht werden. Die Forderungen der MLAR bzw. der baurechtlich eingeführten LAR/RbALei für die Installationen in Flucht- und Rettungswegen müssen eingehalten werden. Weitergeltende Normen und Richtlinien wie VDE- Vorschriften zur Verlegung von allgemeiner und sicherheitstechnischer Stromversorgung sind weiterhin zu beachten. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. | 0,000 |  |  | 0
105.3.02.0010 | 85 Kts | Weitspannkabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Weitspannkabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Weitspannkabelrinne, für die Überbrückung von Stützabständen größer 3 m, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, gelochtes Bodenblech zur Kabelbelüftung und zur Befestigung, zur Verstärkung eingearbeitete Sicken alle 300 mm, abgekanteter Seitenholm zur Verstärkung und als Kabelschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 200 mm Seitenhöhe: 110 mm Länge: 6000 mm Blechstärke: 2 mm Tragfähigkeit: 2,5 kN/m bei Stützabstand 3,0m liefern und montieren Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Rico....................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........153Y2-200......................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | m |  | 0
105.3.02.0020 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inklusive Verbinder-Set, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Blechstärke: 1 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 1,5 kN/m bei Stützabstand 1,5m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............Rico....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..............151W02-100-L....................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.3.02.0030 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm | 90 | m |  | 0
105.3.02.0040 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm | 50 | m |  | 0
105.3.02.0050 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand | 30 | m |  | 0
105.3.02.0060 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand | 20 | m |  | 0
105.3.02.0070 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 5 | St |  | 0
105.3.02.0080 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 3 | St |  | 0
105.3.02.0090 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.3.02.0100 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 1 | St |  | 0
105.3.02.0110 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.3.02.0120 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 6o mm Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 1 | St |  | 0
105.3.02.0130 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 20 | St |  | 0
105.3.02.0140 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 15 | St |  | 0
105.3.02.0150 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 12 | St |  | 0
105.3.02.0160 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 600 mm | 12 | St |  | 0
105.3.02.0170 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 800 mm | 8 | St |  | 0
105.3.02.0180 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1000 mm | 8 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Kabeltragsystem für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktion der Funktionserhaltklassen E 30 und E 90 für alle entsprechend der Norm gefertigten und geprüften Kabel und Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. Die angegebenen Systemlängen sind mit max. Stütz- und Befestigungsabständen gemäß der Zulassung benannt, zu Formteilen ist ein max. Abstand von 150 mm einzuhalten. Es sind ausreichend Befestigungspunkte anhand der Zulassung unter Berücksichtigung der max. Stützabstände einzukalkulieren. Bei Deckenabhängungen ist die Auswahl der Montagebauteile entsprechend der Länge der Abhängungen zu berücksichtigen. Es sind ausschließlich brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Befestigungssysteme zu verwenden. Die senkrechte Kabelverlegung erfolgt direkt auf der Wand, die in der DIN 4102 Teil 12 geforderte Zugentlastung bei durchgehender senkrechter Verlegung im Abstand von max. 3,5 m ist zu berücksichtigen. Die Kabelanlage ist nach Fertigstellung normgerecht zu kennzeichnen. Dem System entsprechende Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und gutachtliche Stellungnahmen sind dem Auftraggeber vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.02.0190 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage für die Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel mit Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12 Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Blechstärke: 1,5 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 0,10 kN/m bei Stützabstand 1,2m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Rico.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............161W24-100......................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.3.02.0200 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 100 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 100 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.3.02.0210 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 12 | St |  | 0
105.3.02.0220 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 10 | St |  | 0
105.3.02.0230 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 8 | St |  | 0
105.3.02.0240 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 8 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Deckel verzinkt für Kabelrinnen Deckel | 0,000 |  |  | 0
105.3.02.0250 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 100 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 100 mm Breite. | 30 | m |  | 0
105.3.02.0260 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 200 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 200 mm Breite. | 30 | m |  | 0
105.3.02.0270 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 300 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 300 mm Breite. | 20 | m |  | 0
105.3.02.0280 | 85 Kts | Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 400 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Rico....................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............151L1-400-C63.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 40 | m |  | 0
105.3.02.0290 | 85 Kts | Steigeleiter, 5oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 5oo x 110 mm. | 30 | m |  | 0
105.3.02.0300 | 85 Kts | Steigeleiter, 6oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 6oo x 110 mm. | 20 | m |  | 0
105.3.02.0310 | 85 Kts | Steigeleiter E30 mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Rico.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........151L1-300-C33.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | m |  | 0
105.3.02.0320 | 85 Kts | C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert | 50 | m | 9.58 | 479
105.3.02.0330 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 320 | St | 0.5625 | 180
105.3.02.0340 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 250 | St | 0.675 | 168.75
105.3.02.0350 | 29 Inst | Bodensteckdose Bodensteckdose zum Einbau in Estrich und Beton mit verschließbarem Klappdeckel . Bodeneben zu setzende Einzeldose aus Aluminium, Niro- Deckeleinlage. Schwere Ausführung, befahrbar, mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Zuleitung über zwei Leerohre M 20. Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen. Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium Abmessungen: ca. 94x 94mm grau inkl. Steckdose 1-fach 2-polig + PE, 230V | 2 | St | 13.125 | 26.25
105.3.02.0360 | 29 Inst | Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm | 30 | m | 7.875 | 236.25
105.3.02.0370 | 29 Inst | Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm | 10 | St | 2.3625 | 23.625
105.3.02.0380 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech | 400 | St | 0.7 | 280
105.3.02.0390 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.30 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 1000 | St | 0.8 | 800
105.3.02.0400 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 250 | St | 0.6 | 150
105.3.02.0410 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.20 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 150 | St | 0.6 | 90
Hinweistext | 33 Kanä | Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff, mindestens 2-fach unterteilbar, einschl. allem Zubehör wie Deckel, Kabelhalter, Endkappen etc., liefern und in Teillängen betriebsfertig an Mauerwerk, Beton-Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen montieren und ausrichten. | 0,000 |  |  | 0
105.3.02.0420 | 33 Kanä | Installationskanal 12o x 6o mm. Installationskanal 12o x 6o mm. | 20 | m | 4.35 | 87
105.3.02.0430 | 33 Kanä | Installationskanal 2oo x 6o mm. Installationskanal 2oo x 6o mm. | 10 | m | 5.475 | 54.75
105.3.02.0440 | 33 Kanä | Installationskanal 30 x 15 mm.weiß Installationskanal 30 x 15 mm.weiß | 50 | m | 2.475 | 123.75
Hinweistext | 33 Kanä | Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. | 0,000 |  |  | 0
105.3.02.0450 | 33 Kanä | Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Elektroinstallationskanal DIN VDE 0604 als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton nach Wahl einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Wand | 10 | m | 5.68 | 56.8
105.3.02.0460 | 33 Kanä | T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. T-Abzweig, flach, für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. | 1 | St | 1.8 | 1.8
105.3.02.0470 | 33 Kanä | Außenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Außenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 2 | St | 2.0625 | 4.125
105.3.02.0480 | 33 Kanä | Innenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Innenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 2 | St | 2.0625 | 4.125
105.3.02.0490 | 33 Kanä | Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/130mm Schallbarriere für Geräteeinbaukanal, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, Schalldämm-Maß mind. 40 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar). | 2 | St | 3.375 | 6.75
105.3.02.0500 | 33 Kanä | Endstück Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Endstück für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, auf Mauerwerk. | 4 | St | 1.3875 | 5.55
105.3.02.0510 | 33 Kanä | Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal | 12 | St | 0.7875 | 9.45
105.3.02.0520 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Kunststoff-Rohr aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, nicht flammenausbreitend und mit hoher Kälteschlagfestigkeit. nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 14,5 mm | 200 | m | 1.4475 | 289.5
105.3.02.0530 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 | 200 | m | 1.44 | 288
105.3.02.0540 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 | 150 | m | 1.7925 | 268.875
105.3.02.0550 | 32 Leer | Kabelschutzrohr DN 110 Kabelschutzrohr DN 110 biegsames Kabelschutzrohr bestehend aus HD-PE mit Steckmuffen sowie aller Form- und Verbindungsteile Inkl. Kabelzugdraht. liefern und fachgerecht nach Planung verlegen und an Dichtungssystem fachgerecht anschließen Die Erdarbeiten werden nach gesonderter Position vergütet bzw. bauseits ausgeführt. | 40 | m | 2.64 | 105.6
105.3.02.0560 | 32 Leer | Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen | 100 | m | 0.68 | 68
105.3.02.0570 | 8 Bohr | Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. | 25 | m | 4 | 100
105.3.02.0580 | 8 Bohr | Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. | 25 | m | 5 | 125
105.3.02.0590 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M20 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 20 | 300 | m | 1.8825 | 564.75
105.3.02.0600 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M25 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 25 | 250 | m | 1.995 | 498.75
105.3.02.0610 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 32 sonst wie vor jedoch, Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 32 | 160 | m | 2.1825 | 349.2
105.3.02.0620 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 40 sonst wie vor jedoch Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 40 | 120 | m | 2.79 | 334.8
105.3.02.0630 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 | 100 | m | 3.1575 | 315.75
105.3.02.0640 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 | 70 | m | 3.825 | 267.75
105.3.02.0650 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 | 50 | m | 4.305 | 215.25
Hinweistext | 30 Kabl | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Betriebstemperatur max. 70 °, Nennspannung bis 500 V. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Kabel sind mit einer dauerhafter Kabelkennzeichnung (nach Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) an jedem Ende zu versehen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0010 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Verlegung betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 120 | m | 3.24 | 388.8
105.3.03.0020 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 80 | m | 3.24 | 259.2
105.3.03.0030 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 100 | m | 3.24 | 324
105.3.03.0040 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 60 | m | 3.36 | 201.6
105.3.03.0050 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 30 | m | 3.68 | 110.4
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0060 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 120 | m | 0.84 | 100.8
105.3.03.0070 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 140 | m | 0.84 | 117.6
105.3.03.0080 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 80 | m | 0.84 | 67.2
105.3.03.0090 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 60 | m | 0.84 | 50.4
105.3.03.0100 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 3500 | m | 0.76 | 2660
105.3.03.0110 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 2500 | m | 0.76 | 1900
105.3.03.0120 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 800 | m | 0.76 | 608
105.3.03.0130 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 6000 | m | 0.76 | 4560
105.3.03.0140 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 800 | m | 0.84 | 672
105.3.03.0150 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 200 | m | 1.12 | 224
105.3.03.0160 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 100 | m | 1.28 | 128
105.3.03.0170 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 80 | m | 1.52 | 121.6
105.3.03.0180 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 60 | m | 1.84 | 110.4
105.3.03.0190 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 60 | m | 1.84 | 110.4
105.3.03.0200 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 120 | m | 2.16 | 259.2
105.3.03.0210 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 50 | m | 2.44 | 122
105.3.03.0220 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.84 | 84
105.3.03.0230 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 300 | m | 0.76 | 228
105.3.03.0240 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 1200 | m | 0.76 | 912
105.3.03.0250 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.3.03.0260 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.3.03.0270 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 30 | m | 1.28 | 38.4
105.3.03.0280 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 10 qmm. | 20 | m | 1.52 | 30.4
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0290 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 200 | m | 0.6 | 120
105.3.03.0300 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 180 | m | 0.6 | 108
105.3.03.0310 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.03.0320 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 60 | m | 0.6 | 36
105.3.03.0330 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.3.03.0340 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.3.03.0350 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.3.03.0360 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 3000 | m | 0.6 | 1800
105.3.03.0370 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.3.03.0380 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 200 | m | 0.8 | 160
105.3.03.0390 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 100 | m | 0.84 | 84
105.3.03.0400 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 100 | m | 1.08 | 108
105.3.03.0410 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 80 | m | 1.24 | 99.2
105.3.03.0420 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 80 | m | 1.2 | 96
105.3.03.0430 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 160 | m | 1.52 | 243.2
105.3.03.0440 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 50 | m | 1.88 | 94
105.3.03.0450 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 60 | m | 0.6 | 36
105.3.03.0460 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.03.0470 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 500 | m | 0.6 | 300
105.3.03.0480 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.3.03.0490 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 20 | m | 0.68 | 13.6
105.3.03.0500 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 60 | m | 0.92 | 55.2
105.3.03.0510 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 10 qmm. | 40 | m | 1.08 | 43.2
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0520 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.03.0530 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 50 | m | 0.6 | 30
105.3.03.0540 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 800 | m | 0.6 | 480
105.3.03.0550 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.3.03.0560 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.03.0570 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 1200 | m | 0.6 | 720
105.3.03.0580 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 800 | m | 0.6 | 480
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 6,80 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0590 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 60 | m | 0.6 | 36
105.3.03.0600 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 60 | m | 0.6 | 36
105.3.03.0610 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 40 | m | 0.6 | 24
105.3.03.0620 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 800 | m | 0.6 | 480
105.3.03.0630 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 700 | m | 0.6 | 420
105.3.03.0640 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.03.0650 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 1400 | m | 0.6 | 840
105.3.03.0660 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 600 | m | 0.6 | 360
105.3.03.0670 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 300 | m | 0.8 | 240
105.3.03.0680 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 200 | m | 0.84 | 168
105.3.03.0690 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 120 | m | 1.08 | 129.6
105.3.03.0700 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 100 | m | 1.24 | 124
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden auf vorhandenen Kabeltrasse, Steigeleitern und in Sammelhalter zulassungskonform verlegt. | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0710 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Verlegung auf vorhandenen Kabeltrasse und Steigeleiter zulassungskonform. | 200 | m | 0.6 | 120
105.3.03.0720 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.03.0730 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.3.03.0740 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm | 70 | m | 0.6 | 42
105.3.03.0750 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm | 60 | m | 0.8 | 48
105.3.03.0760 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm | 40 | m | 0.84 | 33.6
105.3.03.0770 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² | 50 | m | 1.2 | 60
105.3.03.0780 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² | 30 | m | 2 | 60
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden in Einzelverlegung verlegt. Die Einzel-Schellen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0790 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm liefern und montieren | 180 | m | 2.68 | 482.4
105.3.03.0800 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm liefern und montieren | 160 | m | 2.68 | 428.8
105.3.03.0810 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm liefern und montieren | 20 | m | 2.84 | 56.8
105.3.03.0820 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm liefern und montieren | 60 | m | 2.68 | 160.8
105.3.03.0830 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm liefern und montieren | 60 | m | 3.12 | 187.2
105.3.03.0840 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 6 qmm | 60 | m | 3.44 | 206.4
105.3.03.0850 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² liefern und montieren | 50 | m | 4.36 | 218
105.3.03.0860 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 25 mm² liefern und montieren | 20 | m | 5 | 100
Hinweistext | 29 Inst | Material Material | 0,000 |  |  | 0
105.3.03.0870 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 3000 | St | 0.6 | 1800
105.3.03.0880 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 50 | St | 0.6 | 30
105.3.03.0890 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 50 | St | 0.6 | 30
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Abzweigdosen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen und anzuschließen. Alle Abzweigdosen sind stets im gleichen Abstand von der Decke zu montieren. Im Handbereich sind Dosen mit schraubbaren Deckeln zu verwenden. Alle Abzweigdosen müssen auf der Innenseite des Deckels eine Stromkreis- und Verteilungsnummer erhalten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Bei der Montage von Installationsgeräten und Gerätedosen und sonstigen Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderung in F30 bzw. F90 Qualität, haben diese in Abstimmung mit dem Trockenbauer in Übereinstimmung mit der Zulassung an Wände und deren Einbauten nach DIN 4102-4, an F30 und F90 Wände zu erfolgen. Keine Gegenüberliegenden Dosen, Überbauen mit Gips / Gipsplatten der Dosen etc. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Die Montagehöhe beträgt für Schalter 110 cm, Steckdosen 30 cm, Steckdosen in Küchen und Naßräumen 110 cm, Spiegelleuchten 185 cm wenn nicht anders gefordert. Alle Maße beziehen sich auf "Oberkante Fertig Fußboden" (o.k.F.F.) Abweichungen hiervon sind in den Montageplänen zu übernehmen. Für Abstände der Installationseinrichtungen von Türen sind die Baunormmaße nach Din 18 085 zu beachten. Hierbei ist auf die abweichenden Maße bei Stahlzargen zu achten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Vor Bestellung / Ausführung Vor Bestellung / Ausführung sind der Bauleitung Muster der verschiedenen Installationsgerätetypen zur Freigabe vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Beschriftung Sämtliche Bauteile sind mit Stromkreisnummern unverlierbar zu beschriften. Die Beschriftung muss die Unterverteilung wie auch die Endstromkreisnummer enthalten. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Die Ausführung ist vor Ausführung kostenfrei zu bemustern und durch die Bauherrenvertreter und die Bauleitung freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Schalterdose bzw. Schalterabzweigdose, Zentralplatte und Kombi- rahmen bis max. 3-fach anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Abdeckung, Zentralplatte,Zwischen- und Kombi- rahmen anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Unterputzinstallationsgeräte Unterputzinstallationsgeräte Es ist ein einheitliches Steckdosen- / Schalterprogramm einzusetzen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Jung.........................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) Vor Ausführung ist das Schaltermaterial mit 5 unterschiedliche Bauteilen einschl. Rahmen kostenfrei zu bemustern und freigeben zu lassen. nachstehend alle Geräte Unterputz: | 0,000 |  |  | 0
105.3.04.0010 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol | 5 | St | 2.9325 | 14.6625
105.3.04.0020 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung | 1 | St | 4.8075 | 4.8075
105.3.04.0030 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 30 | St | 4.9875 | 149.625
105.3.04.0040 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 3.045 | 6.09
105.3.04.0050 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 16 | St | 1.9875 | 31.8
105.3.04.0060 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 2.82 | 5.64
105.3.04.0070 | 36 SchM | Serienschalter Serienschalter | 2 | St | 1.9875 | 3.975
105.3.04.0080 | 36 SchM | Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung | 1 | St | 2.82 | 2.82
105.3.04.0090 | 36 SchM | Serientaster Serientaster | 20 | St | 2.4375 | 48.75
105.3.04.0100 | 36 SchM | Jalousietaster Jalousietaster | 60 | St | 3.435 | 206.1
105.3.04.0110 | 36 SchM | Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 5.175 | 10.35
105.3.04.0120 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A Schuko-Steckdose 230V 16A | 120 | St | 2.5875 | 310.5
105.3.04.0130 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung inkl. Beschriftungsfeld Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung | 50 | St | 2.925 | 146.25
105.3.04.0140 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung | 10 | St | 5.9625 | 59.625
105.3.04.0150 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 10.8 | 10.8
105.3.04.0160 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 32A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 14.5125 | 14.5125
105.3.04.0170 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 6.075 | 12.15
105.3.04.0180 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 6.075 | 12.15
105.3.04.0190 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 8.1 | 8.1
105.3.04.0200 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 8.1 | 8.1
105.3.04.0210 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz | 3 | St | 8.775 | 26.325
105.3.04.0220 | 36 SchM | Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz | 1 | St | 6.525 | 6.525
Hinweistext | 29 Inst | Installationsmaterial Installationsmaterial | 0,000 |  |  | 0
105.3.04.0230 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Unterputz 60 / tief 66 mm inkl. Bohrung Mauerwerk auch zur Aufnahme von bauseitigen Raumbediengeräten der GA und ähnlichen beigestellten Installationsgeräten von Fremdgewerken, und mit Putzdeckel in Mauerwerk oder in Rigipswänden oder Decken betriebsbereit eingesetzt | 100 | St | 2.925 | 292.5
105.3.04.0240 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton wie vor nur inkl. Fräsen und einsetzten in Beton. | 40 | St | 2.775 | 111
105.3.04.0250 | 29 Inst | Putzabdeckung Putzabdeckung Putzabdeckung für o.g. Unterputzschalterdosen liefern und montieren | 150 | St | 0.36 | 54
105.3.04.0260 | 29 Inst | Deckenauslassdose a.P Deckenauslassdose a.P. mit verschraubem Deckel Rund d = ca. 80 mm Höhe h = ca. 20 mm Farbe weiß | 2 | St | 3 | 6
105.3.04.0270 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 320 | St | 1.5 | 480
105.3.04.0280 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose für bauseitige Geräte Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 30 | St | 1.5 | 45
105.3.04.0290 | 29 Inst | Hohlwandose F30/90 Hohlwandose F30/90 sonst wie vor jedoch für die Montage von Hohlwandschalterdosen in F30 oder F90 Trockenbauwänden. | 20 | St | 2.4 | 48
105.3.04.0300 | 29 Inst | Hohlwandose winddicht Hohlwandose sonst wie vor jedoch als winddichte Ausführung nach ENEV. | 20 | St | 2.64 | 52.8
105.3.04.0310 | 29 Inst | Teleskop-Geräteträger Teleskop-Geräteträger Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) / Fassade für Isolierstärke von 80 - 200 mm Montagefläche für Geräte 120 x 120 mm mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger Gewichtsbelastung bei Wand- oder Deckenanbau 50 N (5kg) Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Durchmesser 3,2 - 4 mm | 3 | St | 3.075 | 9.225
105.3.04.0320 | 29 Inst | Teleskop-Gerätedose Teleskop-Gerätedose Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Schaltern, Steckdosen usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) für Isolierstärke von 80 - 200 mm Maße Gerätedose ( L x B x T) 68 x 70 x 50 mm mit ausbrechbaren Seitenwänden zum Verbinden mit Kombi-Gerätedosen mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger | 2 | St | 3.075 | 6.15
105.3.04.0330 | 29 Inst | Universal-Geräteträger, Kunststoff Universal-Geräteträger, Kunststoff Ausführung gemäß DIN 18015-5,bei Aussendämmung von Wand oder Decke für Leuchten, Bewegungsmelder, Türsprechanlage usw. Isolierstärken von 60 - 160 mm erweiterbar durch Aufstockelement um jeweils 100 mm (max. 360 mm) reduzierbar in 10 mm Schritten Befestigungsfläche 220 x 100 mm | 2 | St | 6.72 | 13.44
105.3.04.0340 | 29 Inst | Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm | 2 | St | 3.6 | 7.2
Hinweistext | 39 Ufk | Bodentanks Bodentanks | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 39 Ufk | Geräteeinbaueinheiten Geräteeinbaueinheiten Nachfolgende Geräteeinheiten sind als Geräteeinsätze komplett bestückt anzubieten. Nicht bestückte Einbaueinheiten sind mit Leerfeldern abzudecken. Schukosteckdosen wie beschrieben, teilweise mit farbigen Abdeckungen. Alle montierten Geräte sind mit Stromkreisnummer zu beschriften. Für die angegebenen EDV Dosen sind Leerdosen vorzusehen. Die EDV Dosen sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben. Die Befestigung der EDV Anschlussdosen in die Geräteeinheit ist mit einzukalkulieren Die Ausschnitte für die Geräteeinheiten werden durch den Hohlraumbodenbauer erstellt. Die Koordinierung und Abstimmung mit dem Hohlraumbodenbauer und Oberbodenleger ist mit einzukalkulieren. Es kann nicht von einer durchgehenden Montage ausgegangen werden. Die Geräte wie Steckdosen, EDV Dosen etc. sollen vor Fertigstellung des Oberbodenbelags montiert werden. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............PUK......................................]]' Typ: '[TB62[............UEKD3-R-S...........................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.3.04.0350 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt, eckig, 6 Stk / 8 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 6 / 8 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x3 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 6 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 4 EDV Doppeldosen (diese sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² inkl. Gerätebecher und sätmlicher Abdeckplatten betriebsfertig montieren | 10 | St | 7.5 | 75
105.3.04.0360 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt,eckig, 3 Stk / 4 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 3 / 4 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x4 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 3 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot -Leerfeld inkl. Blind-Abdeckung - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 2 EDV Doppeldosen ( wie vor) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² betriebsfertig montieren | 1 | St | 7.5 | 7.5
105.3.04.0370 | 39 Ufk | Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel mit Schnurauslaß als Revisionsöffnung für Installationen im Hohlraumboden betriebsfertig montieren | 4 | St | 4.5 | 18
105.3.04.0380 | 39 Ufk | Mehrkosten für Deckel für nass gepflegte Fußböden Mehrkosten wenn vorgenannte Geräteeinheiten mit Deckeln für nass gepflegte Fußböden wie Steinzeug oder Parkett eingesetzt werden. Kassette blind, V2A, Bodenbelag 20mm, zum Einbau in Montageöffnung in estrichüberdecktem Kanalsystem und Doppel- und Hohlboden, zum Einsatz in trockenen Räumen mit trocken oder nass gepflegten Fußböden nach DIN VDE 0634, Höhe auf Fußbodenoberkante einstellbar, bestehend aus: - Kassette mit eingelegtem Stahlblechdeckel, - Kassettenrahmen mit Dichtung, - 4 nivellierbaren Stützen. Material: Kassette aus V2A-Blech, 1,5 mm. Kassettenrahmen aus V2A-Blech, 2 mm. Einlagedeckel: verzinktes Stahlblech, 4 mm. | 1 | St |  | 0
105.3.04.0390 | 39 Ufk | Mehrpreis bzw. Minderpreis Doppelsteckdose Mehrpreis/ Minderpreis für eine zusätzliche oder entfall einer Doppelsteckdose in rot für EDV | 10 | St |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Schaltermaterial a.P. IP 66 Schaltermaterial a.P. IP 66 Im folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........GIRA.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........System55......................................]]' (Angabe des Bieters) nachstehend alle Geräte a.P.; | 0,000 |  |  | 0
105.3.04.0400 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 10 | St | 5.1375 | 51.375
105.3.04.0410 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte Taster mit Orientierungsleuchte | 4 | St | 5.085 | 20.34
105.3.04.0420 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 5 | St | 4.2975 | 21.4875
105.3.04.0430 | 36 SchM | Doppel-Taster mit Symbol Doppel-Taster mit Symbol | 2 | St | 5.085 | 10.17
105.3.04.0440 | 36 SchM | Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube | 2 | St | 5.95 | 11.9
105.3.04.0450 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. inkl. Beschriftungsfeld | 20 | St | 4.7625 | 95.25
105.3.04.0460 | 36 SchM | Schuko-Doppelsteckdose 230V / 16A Schuko-Doppelsteckdose a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 56 | St | 5.6625 | 317.1
105.3.04.0470 | 36 SchM | Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 3 | St | 7.2 | 21.6
105.3.04.0480 | 36 SchM | Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach | 2 | St | 4.725 | 9.45
105.3.04.0490 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A mit Überspannungsfeinschutz Schuko-Steckdose 230V / 16A a.P. mit Überspannungsfeinschutz inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 2.925 | 5.85
105.3.04.0500 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A | 20 | St | 6.4125 | 128.25
105.3.04.0510 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A | 3 | St | 8.6625 | 25.9875
105.3.04.0520 | 36 SchM | Ausschalter mit Kontrolllampe Ausschalter mit Kontrolllampe | 5 | St | 5.1375 | 25.6875
105.3.04.0530 | 36 SchM | Geräte Hauptschalter Gerätehauptschalter 4 pol. 400V 16 A für Torsteuerungen, Hubbühnen etc. | 5 | St | 13.05 | 65.25
105.3.04.0540 | 25 CEE | Installationswürfel Installationswürfel aus schlagfestem Kunststoff, IP 54, mit 1 CEE rot, 400V, 16A, 3 Schukosteckdosen 230V 16A. inkl. flexibler Anschlussleitung 15 m | 4 | St | 18.75 | 75
105.3.04.0550 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 6 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 6 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 5 | St | 12.6 | 63
105.3.04.0560 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 16 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 16 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 2 | St | 17.55 | 35.1
105.3.04.0570 | 93 So03 | Bewegungsmelder 360° Unterputz, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Beschreibung: Werksprogramm 100 Lux/5 Min. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Netzspannung: 230 V , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,33 W Erfassungsbereich: 360° Reichweite: ca. 24 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Kanal 1: Beleuchtung Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Tastereingang 1: ja Lichtmessung: Mischlicht Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C.+50 °C Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Abmessungen ca.: Höhe 46 mm, Ø 108 mm Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........BEG Luxomat.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........PD4-M-1C-UP........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 9.375 | 18.75
105.3.04.0580 | 93 So03 | Bewegungsmelder 180° mit Akustiksensor, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Manuelles Schalten durch Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Markenschalterkompatibel. Impulsfunktion. Netzspannung: 230 V , 50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,9 W Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal Reichweite: ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 1,1 m - 2,2 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. Slave-Eingang: ja Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C.+50 °C Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) Schutzklasse: II Prüfzeichen: TÜV Süd Montageart: Wandmontage Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm Als Zubehör erhältlich: - Service-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi - Abdeckungen IP 20 und IP 44 - Aufputzdose IP 20/IP 44 - Schutzkorb - "Slave"-Melder (8 m Reichweite) Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........BEG Luxomat........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............PD2-M-1C-UP......................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 9.375 | 37.5
105.3.04.0590 | 93 So03 | Fernbedienung für o.g. Melder Fernbedienung für o.g. Melder | 1 | St | 0.75 | 0.75
105.3.04.0600 | 94 So04 | Kabelaufroller Fahrzeuge Kabelaufroller Fahrzeuge Fabrikatsvorgabe : Schill Kabelaufroller Typ: FT 260.0308.S316 inkl. Halterung Dieses Fabrikat ist aufgrund der Anschlüsse der vorh. Feuerwehrfahrzeuge vorgegeben. Installation an Kabeltrasse/ Binder in 5-6 m liefern und betriebsfertig montieren | 4 | St | 25 | 100
Hinweistext | 45 Sibe | Vorbemerkungen Notbeleuchtung Vorbemerkungen Notbeleuchtung Das Gebäude ist mit einer zentralen batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, EN 50171, ASR A2.3, ASR A3.4/3 und DIN EN 1838 auszurüsten. (Zentrale in Bauteil A) Für die Umsetzung ist ein Zentralbatteriesystem vorgesehen. Dieses Zentralbatteriesystem muss für den Anschluss und Steuerung von Sicherheitsleuchten, statischen und dynamischen Rettungszeichenleuchten, sowie von bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystemen geeignet sein. Das Zentralbatteriesystem muss eine Einzelleuchtenüberwachung serienmäßig intergiert haben. Diese erfolgt aus Sicherheitsgründen durch eine Strommessung innerhalb jeder einzelnen Leuchte. Das Zentralbatteriesystem muss die angeschlossenen Leuchten automatisch und regelmäßig gem. DIN EN 50172 prüfen. Die Ergebnisse sind automatisch im papierlosen Prüfbuch innerhalb des Steuergerätes zu dokumentieren. Zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Installation, zur Kostenreduzierung und zur Minderung der Brandlasten muss das Zentralbatteriesystem den Mischbetrieb von Leuchten an einem Stromkreis serienmäßig unterstützen. Dies beinhaltet die freie Zuordnung der Betriebsarten der Leuchten innerhalb eines Stromkreises gem. DIN EN 50172 für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetes Dauerlicht. Diese Betriebsart ist nur bei nachweislich galvanischer Trennung zwischen den Spannungspotentialen zulässig. Über die Funktionssicherheit ist der Nachweis eines unabhängigen Sachverständigen zu erbringen. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch statische und dynamische Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach den gültigen Richtlinien ist zu gewährleisten. Die Mindestbeleuchtungsstärke hat der DIN EN 1838 und den aktuellen Arbeitsstättenregeln zu entsprechen. Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind wie folgt anzuordnen: Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges Bei jeder Kreuzung der Flure und Gänge Nahe jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür Außerhalb und nahe jedes Notausganges bis zu einem sicheren Bereich Nahe jeder Niveauänderung im Fluchtweg Nahe Treppen Nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle Nahe jeder Bandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung Nahe Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung Nahe Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung Vorbemerkungen Zentralbatteriesystem Modulares Zentralbatteriesystem zur Versorgung von dynamischen und statischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, sowie von bodennahen, elektrisch betriebenen Leitmarkierungen mit Lauflichtfunktion gem. DIN EN 50171, DIN EN 62034 und BGV A3. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, ASR A2.3, AST A3.4/3 und DIN EN 1838. Das Zentralbatteriesystem ist ein batteriegestütztes Überwachungs- und Versorgungsgerät für den Notlichtbetrieb in modularer 19"-Technik zur Versorgung von Leuchten mit 230V und 24V Versorgungsspannung. Der im Zentralbatteriesystem integrierte Mischbetrieb ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Dauer-, geschalteten Dauer- und Bereitschaftsleuchten an einem Stromkreis. Die Überwachung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit vom Zentralbatteriesystem unterstützten LED Betriebsgeräten, EVGs oder Überwachungsbausteinen erfolgt ohne zusätzliche Daten- und Steuerleitung. Das Zentralbatteriesystem muss die Ansteuerung von dynamischen Rettungszeichenleuchten und einem bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystem gem. ASR A3.4/3 unterstützen, um gegebenenfalls Kompensationsmaßnahmen für Gebäudebereiche mit erhöhter Gefährdung oder für den Brandschutz umsetzen zu können. In der Steuerteilprogrammierung müssen jeder einzelnen Rettungszeichenleuchte und jedem Steuergerät für dynamische bodennahe Leuchten mit Lauflichtfunktion mindestens 8 Steuereingänge zugewiesen werden können. Folgende Einstellungen sind je dynamischer Rettungszeichenleuchte notwendig: Pfeil unten, Pfeil oben, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreuz (gesperrt), Piktogramm ein/aus und Blinkfunktion. Diese sind per logischer UND-Funktion verknüpft. Stromkreise vorverdrahtet auf berührungssichere 4mm2 3-Stock-Federzugklemmen mit N-Leitertrennfunktion. Die Anschlussklemmen sind leicht über die standardmäßige Kabeleinführung von oben zu erreichen. Eine Überwachung jedes einzelnen Batterieblocks mit Batterieblockspannung und temperatur mit täglicher Aufzeichnung der Daten und direkter Anbindung an den Controller der Zentralbatterieanlage zur Steuerung der Ladetechnik muss möglich sein. Über die integrierte USB-Schnittstelle kann das Zentralbatteriesystem komfortabel programmiert sowie die Konfiguration oder die Prüfbücher als Textdatei gesichert werden. Eine Aktualisierung der Systemsoftware muss über die USB-Schnittstelle möglich sein. Über eine integrierte Netzwerkschnittstelle kann der Controller mit einer Konfigurationssoftware parametriert oder der Systemstatus bis auf Leuchtenebene mittels Webbrowser visualisiert werden. Ebenso muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem per Ethernetschnittstelle in eine übergeordnete Visualisierung für Notlichtsysteme einzubinden.Ein Anschluss für die Überwachung separater Phasenwächter mittels einer 24V-Stromschleife ist am Relaisinterface integriert. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen alle Leuchten in den Dauerlichtbetrieb schalten. 24V-Stromschleife zur Blockierung der auf Dauerlicht programmierten Leuchten für Betriebsruhezeiten. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen die Leuchten eingeschaltet werden. Je nach Controllereinstellung wird nur das Dauerlicht oder Dauer- und Notlicht blockiert. Es müssen fünf potentialfreie Meldekontakte vorhanden sein und 24V Versorgungsspannung zur Verfügung stehen. Drei Kontakte mit festen Meldungen nach DIN EN 50171 für Betrieb, Batteriebetrieb und Störung, zwei Kontakte frei als Öffner oder Schließer auf verschiedene Ereignisse programmierbar. Die Meldungen können je Kontakt mittels ODER-Funktion verknüpft werden. Bustopologie Die Systemkomponenten müssen vom Controller mit TFT-Touch über ein eigenes, unabhängiges BUS System gesteuert und überwacht werden. Neben internen und externen Stromkreismodulen sind auch Eingangsmodule, Relaismeldemodule oder Dreiphasenüberwachungen anzuschließen. Bei Ausfall der Busverbindung schalten die Stromkreismodule automatisch in den sicheren Betrieb. Die Bustopologie muss mittels Strang- und Sterntopologie aufgebaut werden. Für den Betrieb sind weder geschirmte Leitungen noch Abschlusswiderstände notwendig. Es muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem über einen weiteren BUS an eine zentrale Überwachung wie BUS-Meldetableau oder einen PC oder Laptop mit komfortabler Bedien-, Programmier- und Steuersoftware anzuschließen. Ladetechnik Das Ladeverfahren der Ladetechnik muss mikroprozessorgesteuert und temperaturabhängig für die eingesetzten, verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien erfolgen. Defekte Batterieblöcke und unterbrochene Batteriekreise müssen im Normalbetrieb erkannt und gemeldet werden. Je nach Batteriegröße können mehrere Ladeteile parallel geschaltet werden. Ein optional eingesetztes Batterieüberwachungssystem zur Einzelblocküberwachung muss die Forderungen der E DIN EN 50171:2013-07 erfüllen. Aufgezeichnete Daten müssen mittels PC-Software ausgewertet werden können, um einen frühzeitigen Defekt eines Batterieblocks zu erkennen. Das Zentralbatteriesystem stellt einen programmierbaren Steuerkontakt für den Anschluss eines Lüfters zur aktiven Belüftung des Batterieraums zur Verfügung. 216V DC-Ersatzstromversorgung Für den Notstrombetrieb ist ein Batteriesatz mit wartungsarmen, verschlossenen Blockbatterien einzusetzen, der für die entsprechend notwendige Nennbetriebsdauer von 1h dimensioniert ist. Die Gebrauchsdauer von Batterien für Zentralbatterieanlagen muss 10 Jahre bei 20°C betragen. Eine geringe Selbstentladung erhöht die Sicherheit des Zentralbatteriesystems. Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik Verschiedene Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik für dynamische Rettungszeichenleuchten, sowie für statische Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit 230V oder 24V Versorgungsspannung können gleichzeitig am selben Datenbus und an derselben Versorgungsleitung betrieben werden. Die leicht zugänglichen Sicherungen in der Frontplatte werden ständig überwacht. Je Stromkreis signalisieren LEDs, ob Ausgangsspannung oder Störungen im Stromkreis vorliegen. Außerdem muss eine erkannte Überlastung der Stromkreise durch die LEDs deutlich signalisiert werden.Alle Einschübe müssen gemischt am selben Datenbus betrieben werden können. BUS-Unterstationen in 19"Technik Zur Reduzierung der Verkabelung und brandabschnittsweisen Versorgung müssen die Stromkreiseinschübe auch in BUS-Unterstationen betrieben werden können. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadriger ungeschirmter BUS-Leitung. BUS-Unterstation im Aufbaugehäuse Externes Stromkreismodul in 230V-Technik oder 24V-Technik im Aufbaugehäuse zur Versorgung der Leuchten innerhalb eines Brandabschnittes. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadrigem BUS-System. Eine integrierte Stromkreisweiche zur AC-Versorgung in Mietbereichen, um eine getrennte Stromzählung verschiedener Bereiche zu realisieren, ist notwendig. Eine eigenständige Stromschleife für Phasenwächterfunktion zum Einschalten der Leuchten der BUS-Unterstation bei Ausfall der lokalen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung muss vorhanden sein. Externe Lichtschalterabfragemodule Zum gemeinsamen Schalten von Sicherheits- und Allgemeinleuchten können mehrere Lichtschalterabfragemodule in die Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung eingebaut werden. Die eindeutige Adressierung der Module erfolgt mittels Drehschalter. Die Invertierung der Schalteingänge erfolgt für jede Schaltzuweisung im Stromkreis in der Steuerteilprogrammierung es ist kein separates Modul notwendig. Je Modul kann im Steuerteil ein Zielort hinterlegt werden. Anschluss und Spannungsversorgung über dreiadrigen Gerätebus. Die Gehäuse sind zur Montage auf DIN-Montageschiene vorgesehen. Das Eingangsmodul mit 8 Eingängen gibt es in Ausführungen für 230V und 24V Eingangsspannung. Serienmäßig ist eine Phasenwächterfunktion mit BUS-Funktion integriert, welche optional zugeschaltet wird. Mittels der zusätzlichen Kontakte können drei Phasen der Unterverteilung überwacht werden alle Schaltereingänge bleiben auch bei Einsatz des Phasenwächters nutzbar. Die Ansprechschwellen der Dreiphasenüberwachung entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. Für beengte Verhältnisse in Unterverteilungen ist ein Lichtschalterabfragemodul mit drei Eingängen ohne Phasenwächterfunktion für Hutschienenmontage einzusetzen. Die Breite darf max. 1 TE betragen. Externe Phasenüberwachungsmodule BUS-gesteuertes Dreiphasenüberwachungsmodul für die Überwachung des Unterverteilers der Allgemeinbeleuchtung zum Anschluss an den internen Gerätebus. 2 potentialfreie Störmeldekontakte sind auf dem Modul zum Einbinden in die Stromschleife des Zentralbatteriegerätes vorhanden. Gehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene. Die Ansprechschwellen entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. 3 LEDs signalisieren den Zustand jeder einzelnen Phase. Am Modul einstellbare Rückschaltzeit nach Netzwiederkehr der überwachten Spannungsversorgung. Eine eindeutige Adressierung erfolgt über die integrierten Adressschalter. Zu jedem Modul kann ein Zielort in der Steuerteilprogrammierung hinterlegt werden. Der Ausfall einer Phase wird im Klartext mit Zielortangabe am Steuerteil angezeigt. Bei einer Übertragungsstörung oder Ausfall der Dreiphasenüberwachung muss das Zentralbatteriegerät alle angeschlossenen Rettungs- und Sicherheitsleuchten in Dauerlicht schalten. Externe Überwachung - Webvisualisierung Serienmäßig integrierte Webvisualisierung für einen handelsüblichen Webbrowser per LAN (lokales Ethernet) oder WAN (Internet). Informationen des Gerätezustandes müssen bis zur einzelnen Leuchte inkl. selbst gewählter Zielortanzeige abgerufen werden können. Der Benutzer muss in der Lage sein, über die Weboberfläche einen Funktionstest zu starten, das Zentralbatteriesystem zu blockieren oder frei zu geben, sich das Prüfbuch und eine Auflistung der gerade anliegenden Störungen anzeigen zu lassen und diese auch per Webbrowser ausdrucken zu können. Eine Statusbenachrichtigung der Benutzer über einen integrierten Email-Client muss standardmäßig im Webmodul integriert sein. Umsetzung der Informationen auf den OPC- und BACnet-Protokollstandard ist möglich. Externe Überwachung Meldetableau Das Zentralbatteriesystem muss optional mittels eines busfähigen Meldetableaus über einen dreiadrigen, ungeschirmten Datenbus überwacht werden können. Die Anzeige der Systemzustände bis auf Leuchtenebene mit Klartextangabe der gestörten Leuchte muss vorhanden sein. Automatischer Funktionstest zum gleichzeitigen Einschalten aller angeschlossenen Systeme muss im Meldetableau programmiert werden können. Integrierte Meldekontakte für Betrieb, Batteriebetrieb, Störung und optionaler Ausgang zur Meldung des Gesamtstatus aller angeschlossenen Systeme sind Pflicht. Standardmäßig integrierter Fernschaltereingang mit optionaler Überprüfung auf Kurzschluss zum Blockieren der Systeme in Betriebsruhezeiten. Externe Überwachung PC-Visualisierung Die Zentralbatterieanlage muss mittels optionaler PC-Überwachungssoftware per dreiadrigem Bus oder über Netzwerkverbindung überwacht und visualisiert werden können. Statusänderungen müssen in einem zentralen Prüfbuch für alle Notlichtsysteme protokolliert werden. Frei programmierbare Testzeiten für Funktions- und Betriebsdauertest müssen zentral von der Überwachungssoftware ausgeführt werden können. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Es dürfen nur Rettungs- und Sicherheitsleuchten eingesetzt und angeschlossen werden, die der DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und der DIN 4844 entsprechen. Die eingesetzten Betriebsgeräte müssen für den Betrieb an Anlagen gem. EN 50171 geeignet sein und der DIN EN 61347-1, DIN EN61347-2-3 entsprechen. Bei Verwendung von Standard-EVG's und LED-Treibern muss sichergestellt sein, dass diese für Anlagen gem. EN 50171 geeignet sind, d.h. im DC-Betrieb müssen die Betriebsgeräte von 176V bis 275V einwandfrei arbeiten. Die Betriebsgeräte müssen den einschlägigen Normen, wie z.B. der DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN 61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61547 und DIN EN 55015 entsprechen. Weiterhin sind hierbei entsprechende Einzelleuchtenüberwachungsbausteine mit leicht zugänglichen Adressschaltern einzuplanen. Bei Einsatz von Leuchten mit vorgeschaltetem Überwachungsbaustein sind die Einbauvorgaben und Betriebsbedingungen des Herstellers für den Überwachungsbaustein zu beachten. Aus Sicherheitsgründen wird ein Schalten zwischen zwei unterschiedlichen Spannungspotentialen (Umschaltweichen/Umschaltkonverter) nach der zweipoligen Stromkreisabsicherung an den Leuchten nicht zugelassen. Die Versorgung der Leuchten in den Endstromkreisen erfolgt grundsätzlich aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung. Bei Einsatz von Leuchten mit Betriebsgeräten anderer Fabrikate müssen die Herstellerangaben für Grenzwerte der maximalen Einschaltströme je Stromkreis zwingend berücksichtigt werden. Die Ersatzteilverfügbarkeit für Gerätekomponenten muss mindestens 10 Jahre betragen, für Leuchten und Leuchtenbetriebsgeräte mindestens 6 Jahre. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Gessler................................]]' angebotener Typ: '[TB62[........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.3.05.0010 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 3 | St | 8.75 | 26.25
105.3.05.0020 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 3 | St | 8.75 | 26.25
105.3.05.0030 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.3.05.0040 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.3.05.0050 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 26 | St | 8.75 | 227.5
105.3.05.0060 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.3.05.0070 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.3.05.0080 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.3.05.0090 | 45 Sibe | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis Montage der v.g Leuchten abgependelt 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 4 | St | 12.25 | 49
105.3.05.0100 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Einbau Sicherheitsleuchte Einbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I/II Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Stahlblech / Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Blende: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 30 | St | 7 | 210
105.3.05.0110 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Aufbau Sicherheitsleuchte Aufbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Stahlblech - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Gehäuse: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 10 | St | 8.75 | 87.5
105.3.05.0120 | 45 Sibe | LED-Leuchten-Einbaukit LED-Leuchten-Einbaukit Einbaumodul/Einbaukit / LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Aluminium - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Zum Leuchteneinbau Farbe: weiß Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W Dieses Einbaukitt ist in die Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser (separate Pos.) betriebsfertig einzubauen. | 12 | St | 7 | 84
105.3.05.0130 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 65 - Material: Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 3 | St | 8.75 | 26.25
105.3.05.0140 | 45 Sibe | RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade nach Abstimmung für v.g. Position | 3 | St |  | 0
105.3.05.0150 | 45 Sibe | Grundprogrammierung Programmierung und Parametrierung der Gerätegrundfunktion anteilig Das Zentralgerät wird in Bauteil A errichtet | 1 | psch |  | 0
105.3.05.0160 | 45 Sibe | Inbetriebnahme Inbetriebnahme der gesamten Sicherheitslichtanlage in bis zu 3 Abschnitten. einschließlich Parametrierung nach Nutzerwünschen, inkl. Funktionsprüfung 1:1 Test. Dokumentation des Prüfergebnisses Die Inbetriebnahme je Datenpunkt (Lichtpunkt) ist anzugeben | 120 | St |  | 0
105.3.05.0170 | 45 Sibe | Begleitung der Sachverständigenabnahme für das Gebäude B 2 Begleitung der Sachverständigenabnahme für das Gebäude B 2 des durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlußfertig verdrahtet und, sofern nicht anders ausgewiesen, mit EVG 2-fach schaltbar zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet und montiert, sofern nicht anders ausgewiesen, zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Die Regelmontagehöhe beträgt bis zu 4,0 m Alle Leuchten sind im Regelfall nach Abschluss der Malerarbeiten zu montieren und gesäubert zu übergeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können den angegebenen Fabrikaten Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können statt den angegebenen Fabrikaten und Typen gleichwertige Exemplare angeboten werden. Der Aufbau der Leuchten und Geräte sowie die gesamte technische Ausrüstung muss jedoch dem geplanten Fabrikat entsprechen und muss mit der Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Zudem ist vor Ausführung für jede Leuchte eine Referenzberechnung durch zu führen, welche auch die lichttechnische Gleichwertigkeit belegt. Sollte hier eine Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen werden ist durch den Auftragnehmer die geplante Leuchte zum angebotenen Einheitspreis zu liefern. Die letzte Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der AG. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten sind einschl. Lampen gemäß Leuchtennennleistung anzubieten. Sämtliche Leuchten sind einschl. Leuchtmittel gem. Leuchtennennleistung anzubieten. Die Lichtfarbe ist generell vor der Bestellung bei der Bauleitung abzufragen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder die Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu l Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder der Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu liefern und bis zur endgültigen Ausführungsfreigabe zu hinterlegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien hinsichtlich Funkentstörung nach EN 55015 , Oberschwingungen nach EN 61000-3-2 sowie Störfestigkeit nach EN 50082-2 entsprechen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Nachweis der erzielten Beleuchtungsstärken und notwendigen Wartungsintervalle abhängig von den eingesetzten Leuchtenfabrikaten und Typen zu führen! | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers z Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Der Einbau in abgehängten Deckensystemen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Deckenbauer! Die Ausschnitte werden nach Angabe des AN durch den Deckenbauer ausgeführt. Die Eignung und Tragfähigkeit des Deckensystems ist mit dem Deckenbauer gemeinsam zu prüfen und durch diesen zu gewährleisten! Der Gesamtaufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren! | 0,000 |  |  | 0
105.3.06.0010 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W T5 840 Schutzklasse IP 66 oder 67 Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Tiefgarage, Lager, Technikräume | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.3.06.0020 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1x 49 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 49 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume | 5 | St | 8.75 | 43.75
105.3.06.0030 | 41 Bel | Wannenleuchten Lager 1x 35 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 35 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: 4,70 m Montageort: Lager, Technikräume | 4 | St | 9.8 | 39.2
105.3.06.0040 | 41 Bel | Feuchtraum-Wannenleuchte LED Fahrzeughallen Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 mit integrierter LED-Einheit, 4x18W LED 4K Gehäuse aus Polykarbonat lichtgrau, Diffusor aus Polykarbonat für optimierten Lichtdurchsatz, geeignet für Anwendungen mit häufiger Schaltung Montagehöhe: bis 5-6 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Glamox........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............GPM3 LED 1452x145 10000 HF 840 PC.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 20 | St | 10.5 | 210
105.3.06.0050 | 41 Bel | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis für Montage der v.g. Wannenleuchten abgependelt bis 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 2 | St | 3.5 | 7
105.3.06.0060 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 18W LED; Leuchtenlichtstrom 1000lm; Leuchteneffizienz bis zu 56lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 4000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 175 mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......D70-RF 155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH....................]]' (Angabe des Bieters) | 84 | St | 10.15 | 852.6
105.3.06.0070 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Ruheräume LED-Decken-Einbauleuchte 14 W Ruheräume Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 14W LED; Leuchtenlichtstrom 700lm; Leuchteneffizienz bis zu 50lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 3000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 150mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Glamox.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.....D70-RF 155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH..............]]' (Angabe des Bieters) | 70 | St | 10.15 | 710.5
105.3.06.0080 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum rundes LED-Deckeneinbaudownlight rund 14 W für eine symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung; Bestückung: 14 W LED, Farbtemperatur: neutralweiß (4000K); Leuchten Gesamtlichtstrom: 1000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W; Farbwiedergabe: RA90; Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom; mit separatem Betriebsgerät (Abmessungen: 192mmx95mmx50mm); passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; mit weißem Reflektor (Entblendung: UGR<26); Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahlblech; Abdeckring weiß; Schutzart: IP44 bei Montage in geschlossenen Decken; Schutzklasse II; Netzspannung: 220-240V/50-60Hz; Durchgangsverdrahtung möglich; mit Zugentlastung und 3-polige Steckverbindungsklemme (max. 3x2,5mm²); werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 1-25 mm; Deckenausschnitte: Ø150-175mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,64 kg; angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Glamox........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....D70-RF 155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH...........]]' (Angabe des Bieters) | 82 | St | 8.75 | 717.5
105.3.06.0090 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Rundes Downlight Montageart: Einbau, Deckenausschnitt: 210mm, das Leuchtengehäuse besteht aus Polycarbonat (PC), Aluminium und lackiertem Stahl, Gehäusefarbe: weiß (WH), RAL9016, Durchmesser: 235mm, Höhe: 160mm, mit silber hochglänzendem, metallisierten Reflektor, mit ausgebildeten Kühlrippen zur Wärmeableitung, Lichtquelle: LED, 1851 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, , Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Gewicht: 3,676kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Steckklemme: 2x2x2.5 mm², 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF), das Anschlussgehäuse verfügt über eine integrierte easy-quick Zugentlastung, Downlight wird immer mit einer Staubschutzabdeckung zum Schutz während der Bauphase geliefert. inkl. Acrylglasscheibe mind. IP55 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Glamox.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....D20-R210 LED 2000 GEN2 HF 840 SI/WH................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St | 10.15 | 101.5
105.3.06.0100 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Achsmaß 600 mm x 600 mm, sowie für gesägten Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm. Aluminiumraster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät. zur Montage in Rasterdecke oder Abhang GK- Decke angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Glamox......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........C20-R600 414HF LI WL........................................]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.3.06.0110 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), ,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 3,6kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm,t, digital dimmbar, inkl. Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x80 Watt Lumenwert (lm): 6150 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........................Glamox.......................]]' Typ: '[TB62[........C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP..........................................]]' | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.3.06.0120 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), , 87 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x35 Watt Lumenwert (lm): 3300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Glamox.........................]]' Typ: '[TB62[........C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP..........................................]]' | 20 | St | 12.25 | 245
105.3.06.0130 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Flure LED Panel 26 Watt Flure LED Panel L618 B198 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x185 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........................Abalight........................]]' Typ: '[TB62[.........JET-30-700-IS20.........................................]]' | 40 | St | 12.5 | 500
105.3.06.0140 | 41 Bel | LED Panel 49 Watt Fitnessräume LED Panel 49 Watt Fitnessräume LED Panel 618x618, L618 B618 H14mm, Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Produktabmessungen (mm): L618 B618 H14, Leistungsaufnahme (W): 49, Schutzart: IP54/IP30, Qualifizierungen: IK07Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 4200, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 607x607 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........................Abalight........................]]' Typ: '[TB62[.......SFIO-618618-40-8400W...........................................]]' | 8 | St | 15 | 120
105.3.06.0150 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Spindräume LED Panel 26 Watt Spindräume Größe wie v.g. nur anderer Treiber für 26 W LED Panel L618 B618 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x618 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Abalight.........................]]' Typ: '[TB62[..........SFIO-618618-40-8400W........................................]]' | 42 | St | 15 | 630
105.3.06.0160 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind. 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................IS-Leuchten.........................]]' Typ: '[TB62[......................CUNA............................]]' | 10 | St | 11.2 | 112
105.3.06.0170 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen -vorbereitet zur Aufnahme eines LED Moduls (Sicherheitsleuchte) Das Modul ist unter Sicherheitsbeleuchtung separat anzubieten angebotenes Fabrikat: '[TB64[.........................IS-Leuchten.........................]]' Typ: '[TB63[.................CUNA.................................]]' | 12 | St | 11.2 | 134.4
Hinweistext | 40 ABel | Aussenbeleuchtung Aussenbeleuchtung Die Installation der Ansatzleuchten (Strahler) muss zwingend in Abstimmung mit dem Gewerk Fassadenbau erfolgen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.07.0010 | 40 ABel | Ansatzleuchte / Fassade LED 180 W Ansatzleuchte / Fassade LED 180 W IP65, graphit-grau/alu-natur L/B/T: 900 x 385 x 180 mm, Zopfmaß: 48-60 mm hochfestes Aluminiumstranggussprofil mit optima - ler Wärmeleitfähigkeit, vergossene Netzteile ther- misch entkoppelt im aufklappbaren Anschluss- raum, Verschraubungselemente aus Edelstahl, rostfrei, Einscheiben-Sicherheitsglas mit Wabenop- tik, umlaufend abgedichtet PFC (PowerFactorCorrection), AC 230 V 50/60 Hz, Thermo- und Überspannungsschutz, 3-polige Klemme 0,5-2,5 mm², Gewicht 14,5 kg, Einsatzbereich -30°C bis +60°C, Lichtaustrittswinkel 150°/75°, Ra>80%, ~120 lm/W, 4100 K (neutralweiß Tendenz warm), Kelvinstabilität 3,5% LED 180 W neutrw.-warm Montagehöhe 6-7m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.................LEM.................................]]' Typ: '[TB62[.................900MA.................................]]' | 2 | St | 10.5 | 21
105.3.07.0020 | 40 ABel | Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler an Betonwand | 2 | St | 7 | 14
105.3.07.0030 | 40 ABel | Signalleuchte rot Innenhof Signalleuchte rot Innenhof LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP67) Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: DC/AC, Leistung: 20 W, Schutzart (IP): IP67, Kalottenfarbe: rot, Montageart: Aufbau, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -20 +50 °C, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................FHF.........................]]' Typ: '[TB62[..............22151302....................................]]' | 1 | St | 8.75 | 8.75
Hinweistext | 26 EIB | KNX Bus-System Nachfolgend beschriebenes KNX Bus- System dient in diesem Projekt zur Steuerung der Beleuchtungs- und Sonnenschutzanlage. Leitfabrikat: z.b. ABB, Siemens, Busch-Jaeger angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Siemens.......................................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' Die nachfolgenden Leistungspositionen sind als komplett funktionstüchtige KNX/EIB-Gebäudesystemtechnikanlage zu liefern und auszuführen. Zur Installation erforderliche Stark- und Schwachstromleitungen, einschließlich den erforderlichen Verlegesystemen, sind in den zugehörigen Ausschreibungstiteln enthalten. In die Einheitspreise sind Lieferung, betriebsbereite Montage, Adressierung, Parametrierung, Prüf- und Schaltarbeiten, maschinelle Beschriftung, anteilige Bestandsunterlagen einschließlich Übergabe der Projektparametrierung auf CD, sämtliche Nebenleistungen einschl. einmalige Einweisung des Bedienerpersonals, Klein und Befestigungsmaterialien, Klemmen und Verdrahtungsanteile, Datenschienen, Busklemmen einzukalkulieren. KNX Installationsgeräte Es ist ein einheitliches KNX Schalterprogramm eines Herstellers passend zum Schalter- und Steckdosenprogramm anzubieten. Projektierung Installationsbus KNX 1.Dokumentation Erstellung einer Dokumentation des KNX Bussystems. Beinhaltet: - Übersichtsplan der Bustopologie mit allen Linien, Bereichen und allen KNX- Komponeten. Mit Angabe der physikalischen Adressen.Integration der EIB-Komponeten im Installationsplan (Revisionsplan) - Liste der Busteilnehmer mit den eingestellten Parametern - Ansichtszeichnung der KNX-Komponenten in den Verteilungen Übergabe des ETS-Projektes auf Datenträger und schriftlicher Form, an den Auftraggeber. Es ist kein Passwortschutz im ETS Projekt einzustellen. 2.Parametrierung der KNX-Komponenten mit Hilfe der ETS. Vergabe der Zuordnungen und Systemparameter, Einstellung der Zeitfaktoren. Ausgeführt wird die Parametrierung nach Kundenvorgabe. Diese Vorgabe wird in schriftlicher Form dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis erstellt der AN ein Pflichtenheft. 3. Inbetriebnahme: des KNX Bussystems einschließlich Kontrolle sämtlicher Funktionen. Ausgeführt wird eine Inbetriebnahme nach Kundenvorgabe. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Busleitung Folgende Grundanforderungen werden an die Busleitung gestellt. 1. Einwandfreie Kommunikation nach EIB-Standard (EN 50090 und in Anlehnung an DIN VDE 0829). verdrillten Adern mit einem Leitungsdurchmesses von 0,8 mm. 2. Sichere Trennung zum Starkstromnetz. 3. Busleitungen, deren Adern eine gemeinsame Umhüllung haben. Die Busleitungen müssen mindestens für gleiche Prüfspannung zwischen Leiter und Leitungsoberfläche ausgelegt sein, die auch für Starkstromleitungen gilt. Bus-Leitung: YCYM 2 x 2 x 0,8 1 Adernpaar für Signalübertragung und Stromversorgung, 1 Adernpaar für Reserve Qualifizierungsnachweis Folgende Punkte sind vom Anbieter mit Nachweis zu erbringen bzw. zu nennen: 1. Zertifizierungsnachweis des Betriebes bzw. eines eigenen Mitarbeiters an einer anerkannten Schulungsstätte. Alternativ kann auch ein KNX-Dienstleister genannt werden. Entsprechende Zertifizierungsnachweise sind dem Angebot beizufügen. Anbindung zur übergeordneten Wachalarmtechnik Die Beleuchtung wird übergeordnet durch die Wachalarmtechnik der Fa. Siemens mit einer SPS S7 angesteuert. Hierzu ist eine Software Schnittstelle zwischen KNX und S7 zu erstellen. Die Schnittstelle wird durch Fa. Siemens geliefert. | 0,000 |  | 0 | 0
Hinweistext | 26 EIB | KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für die zum Teil KNX- Einbaugeräte (Verteilungseinbau) einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat unter Installationsverteiler ausgeschrieben. | 0,000 |  |  | 0
105.3.08.0010 | 26 EIB | KNX-Spannungsversorgung 640 mA, KNX-Spannungsversorgung 640 mA, Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung. Mit Diagnosefunkton über KNX Tool. Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. Der unverdrosselte 30 V DC-Spannungsausgang dient zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel). Die LEDs zeigen die Busstromaufnahme und den Status der Linie bzw. des Gerätes an. Diagnosefunktionen über KNX: Busspannung UN, Busstrom I, Busstrom I > Nennstrom IN, Überlast I > Imax , Bus-Reset auslösen Versorgungsspannung US 85?265 V AC, 50/60 Hz KNX-Spannungsausgang 1 Linie mit integrierter Drossel Nennspannung UN 30 V DC +1/-2 V, SELV Nennstrom IN 640 mA (Summe Ausgang I1 + I2) Bedien- u. Anzeigeelemente: Programmiertaste und -LED LED UN OK LED I > Imax LEDs Busstromanzeige (7 Stück) LED Telegramm LED Communication Error Taste Reset und LED Schutzart: IP 20 Montage: auf Tragschiene 35 mm Breite: 4 Module à 18 mm | 6 | St |  | 0
105.3.08.0020 | 26 EIB | KNX-Linienkoppler KNX-Linienkoppler Der Linienkoppler trennt Linien/Bereiche galvanisch voneinander. Bei aktivierter Filtertabelle lässt er nur die Datentelegramme durch, die auch für Busteilnehmer in anderen Linien bestimmt sind. Das Gerät kann als Linien- oder als Bereichskoppler sowie als Linienverstärker mit Hilfe der ETS parametriert werden. Bedien- und Anzeigeelemente LED, grün ON LED, gelb Primärlinie (Main Line) LED, gelb Sekundärlinie (Line) Anschluss Primärlinie Busanschlussklemme Sekundärlinie Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 6 | St |  | 0
105.3.08.0030 | 26 EIB | IP-Schnittstelle IP-Schnittstelle Die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Zusammen mit der ETS können KNX Geräte von der LAN Seite über die IPS/S programmiert werden. Visualisierungen können durch die IPS/S KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen (Tunneling). Die IP Adresse kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10..30 V DC. Spannungsversorgung 10..30 V DC Schnittstellen 1x KNX 1x LAN Montage Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715 | 1 | St |  | 0
105.3.08.0040 | 26 EIB | KNX-Schnittstelle USB KNX-Schnittstelle USB Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen der ETS und der zu programmierenden EIB Anlage. Durch die EIB-LED und die USB-LED wird die Kommunikation zwischen den beiden Bussystemen dargestellt. Die USB-Schnittstelle funktioniert ab der ETS3. Schnittstelle USB Busanschluss über Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 1 | St |  | 0
105.3.08.0050 | 26 EIB | KNX-Raum-Controller, 8-fach KNX-Raum-Controller, 8-fach Grundgerät zur Aufnahme von bis zu 8 steckbaren Modulen. Steuerung der Modulfunktion und Kommunikation über den Installationsbus. An jeden Steckplatz kann ein beliebiges Modul werkzeuglos eingesteckt werden. Automatische Erkennung des Modultyps. Die Einspeisung des Gerätes ist 3-phasig. Der Betrieb in einem 230/400-V-Netz ist zulässig. Die interne Geräteversorgung erfolgt 1-phasig über L1. Der zulässige Spannungsbereich beträgt 110...230 V AC. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Funktionsfähig auch im unprogrammierten Zustand und ohne Busspannung. Funktionen: - Statusmeldung Modulfunktion - Überwachung der Buskommunikation Anschluss über steckbare Schraubklemmen EIB-Linie: Busanschlussklemme Schutzart IP 54, Montage aufputz Die abgehenden Leitungen sind mit einem Erdungsschirm ausgerüstet. Dieser Schirm ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Der Aufwand ist mit einzukalkulieren. | 8 | St | 21.266 | 170.128
105.3.08.0060 | 26 EIB | Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät 4 Eingänge zum Auslesen von potenzialfreien Kontakten. Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Folgende Funktionen sind für jeden Eingang getrennt einstellbar: - Beliebige Reaktion auf eine beliebige Schaltflanke - Zyklisches Senden von Schaltbefehlen - Schalt-/Dimmbefehle senden - Jalousien und Rollläden bedienen - Bedienung von dimmbarer Beleuchtung und Jalousien/Rollläden - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentypen senden - Impulse zählen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 32 | St | 10.633 | 340.256
105.3.08.0070 | 26 EIB | KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Fahren AUF/AB - STOPP / Lamellenverstellung - Sicherheitsstellung bei Wetteralarm - Lüftungsklappensteuerung - Fahren in Position - Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar) - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme - Positions- und Statusrückmeldung - Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Sonnenschutzautomatik - Einbindung in eine Fassadensteuerung. Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. Ausgänge 2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für AUF/AB Schaltspannung 0...264 V AC Schaltvermögen 6 A (bei 230 V AC) Anschluss Steckbare Schraubklemmen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 32 | St | 5.32 | 170.24
105.3.08.0080 | 26 EIB | Trennrelais Aufputz Jalousie Trennrelais Aufputz Jalousie zum Anschluss von 2 Rollladenantriebe Einbau in | 64 | St | 5.32 | 340.48
105.3.08.0090 | 26 EIB | Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, mit intern erzeugter Abfragespannung, an den KNX Bus. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 unahängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme. Funktionen des Anwendungsprogramms: ?Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung) ?Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch1-Taster-Bedienung) ?Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert ?Steuerung und Speicherung von Lichtszenen ?Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfacher Betätigen ?Zählen von Impulsen und Betätigungen ?Auslesen von technischen Kontakten Eingänge 8 unabhängige Abfragespannung 35 V gepulst Abfragestrom 0,1 mA Manuelle Bedienung: Es lassen sich alle Eingänge einzeln und manuell bedienen Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022 | 2 | St |  | 0
105.3.08.0100 | 26 EIB | Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG wie vor nur 4 fach | 4 | St |  | 0
105.3.08.0110 | 26 EIB | KNX-Universalschnittstelle, 4-fach KNX-Universalschnittstelle, 4-fach Das Gerät hat 4 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm als Eingang oder Ausgang parametriert werden können. Mittels steckbaren Anschlussleitungen können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Das Anwendungsprogramm bietet zahlreiche Funktionen, z.B.: -Reaktion auf Schaltflanke -Schalt-/Dimm-Befehle senden -Jalousien ansteuern -Lichtszenen steuern und speichern -Beliebige Werte und Datentypen senden -Impulse zählen -PWM-Signal für Heizungssteuerung erzeugen -Anzeigen Ein-/Ausgänge 4, parametrierbar Eingang Abfragespannung 20 V Impulse Eingangsstrom 0,5 mA | 2 | St |  | 0
105.3.08.0120 | 26 EIB | Universal-Schnittstelle, 12fach Universal-Schnittstelle, 12fach wie vor nur 12- fach, Ein-/Ausgänge 12, parametrierbar | 3 | St |  | 0
105.3.08.0130 | 26 EIB | KNX-Windgeschwindigkeitsgeber KNX-Windgeschwindigkeitsgeber zur Messwerterfassung für die Wetterstation. Zur Erfassung der Windgeschwindigkeit in der Umgebung von Gebäuden, um Jalousien in ihre Sicherungsposition zu verfahren, wenn eine bei der Wetterstation parametrierbare Grenzgeschwindigkeit überschritten wird. Die Spannungsversorgung für den Messbetrieb erfolgt über die KNX Wetterstation. Über einen Hall-Sensor wird die Drehgeschwindigkeit des Windrades in eine proportionale Spannung zwischen 0 und 10 V umgewandelt- Technische Daten Versorgung: Eingangsspannung 24 V DC, (18 ? 32 V DC) Stromaufnahme ca. 12 mA (ohne Heizung) Heizung Betriebsspannung 24 V AC/DC, 4,5 W, PTC-Element mit bis zu 80 °C Ausgänge Ausgangsspannung 0 ? + 10 V DC gegen GN, 0 ? - 10 V DC gegen GND Anschlüsse Zuleitung 3 m Anschlusskabel LiYY 6 x 0,25 mm², verlängerbar auf max. 100 m Messbereich 0,7 ? 40 m/s (linear), kurzfristig 60 m/s Schutzart: IP 65, EN 60 529 Umgebungstemperaturbereich: Betrieb -25 °C ? +60 °C Abmessungen 160 mm (Gesamthöhe), 124 mm (Windrad-Durchmesser) Einbaulage: senkrecht CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie Windgeschwindigkeitsgeber einschließlich Halterung für eine Mast- oder Wandmontage. Eine im Gerät enthaltene Heizung ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch bei Umgebungstemperaturen bis -25 ° C. Hierfür ist ein Heiztrafo (in sep. LV Position) erforderlich. Die Montage erfolgt an der Aluminiumfassade oder am Mast. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Siemens........................................]]' Typ: '[TB63[................WG1257-3AB42..................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.3.08.0140 | 26 EIB | KNX-Heiztrafo KNX-Heiztrafo zur Versorgung der Heizungen, die in dem Windgeschwindigkeitsgeber und in dem Regenfühler integriert sind. Heiztrafo mit 2 Sekundarausgänge 24 V AC für die Versorgung von zwei Geräten. Diese Heizungen gewährleisten einen Betrieb dieser Geräte auch bei Minus- Temperaturen (bis -25°C). Zusätzlich verringert sich die Reaktionszeit des Regenfühlers auf das Ende von Niederschlägen, weil an der Oberfläche das Regenfühlers anhaftendes Wasser schneller verdunstet. Technische Daten Versorgung Eingangsspannung 230 V AC, +10%/-15%, 50 ? 60 Hz Ausgangsspannung 2 x 24 V AC Ausgangstrom Ausgang 1 und 2 zus. max. 500 mA Anschlüsse Schraubklemmen bis max. 2,5 mm², zulässiger Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm² 2 Schraubklemmen für die Spannungsversorgung des Heiztrafos 2 x 2 Schraubklemmen Heizung angeschlossener Geräte Windgeschwindigkeitsgeber oder Regenfühler Schutzart: IP 20 Einbautiefe/Breite: 68 mm / 4 Module à 17,5 mm (Breite) CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie angebotenes Fabrikat: '[TB64[............Siemens......................................]]' Typ: '[TB63[.............6EP1331-1SH03.....................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.3.08.0150 | 26 EIB | Schaltaktor 12 fach Schaltaktor12 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 8 | St |  | 0
105.3.08.0160 | 26 EIB | Schaltaktor 8 fach Schaltaktor 8 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 3 | St |  | 0
105.3.08.0170 | 26 EIB | DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen Das gruppenorientierte DALI-Gateway (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (EVGs, Transformatoren, LED-Konverter usw. mit DALI Schnittstelle nach DIN EN 62386 / 60929) über KNX.An einem DALI Ausgang sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar. Die 64 DALI Betriebsgeräte können individuell adressiert und beliebig in bis zu 16 Leuchtengruppen zugeordnet werden. Überlappende Gruppen sind möglich. Die Ansteuerung über KNX erfolgt ausschließlich über 16 Leuchtengruppen. Zusätzlich ist die Einstellung von 14 Lichtszenen möglich, die über 8Bit- oder 1Bit-Szenentelegramme aufgerufen oder gespeichert werden können. Mit Hilfe eines Slave-Betriebs sind die Leuchtengruppen in eine Lichtregelung einzubinden. Weiterhin steht eine Treppenlichtfunktion und ein Sequenzer-Betrieb zur Verfügung, mit dem ohne zusätzlicher Logik- oder Zeitbausteinen Lauflichter und Farbeffekte programmierbar sind. Die 64 DALI-Teilnehmer des DALI Ausgangs können zusätzlich gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden. Die Information eines Lampen- und EVG-Fehlers stehen pro Leuchtengruppe oder pro DALI-Teilnehmer auf dem KNX zur Verfügung. Fehlermeldungen sind über den KNX zu sperren, so dass das Gateway zusammen mit Notlichtsystemen arbeiten kann, die während der Notlichtprüfung den DALI vom Gateway trennen.Die Parametrierung des Gateways erfolgt über die Engineering Tool Software (ETS2 oder ETS3). Ein manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer ist mit einem Test-Button auf dem Gerät möglich. Des Weiteren werden über zwei Status-LEDs die korrekte Betriebsspannung des Gateways und der Fehlerzustand der DALI-Teilnehmer angezeigt. Der Helligkeitswert (0?100%) des Vorschaltgeräts (Power-on Level) nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr ist parametrierbar. Die DALI-Adressen-Vergabe erfolgt automatisch im Gateway. Sie kann jedoch über einen Parameter im Applikationsprogramm untersagt werden. | 3 | St |  | 0
105.3.08.0180 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP KNX Präsenzmelder, weiß, UP Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -2-stufige Abschaltfunktion -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Lux Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe: alpinweiß | 91 | St | 15.512 | 1411.592
105.3.08.0190 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion -1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung -Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler -10 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) -5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht) -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX -KNX Programmiertaste ist mit IR-Handsensor aktivierbar Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter, Konstantlichtregler, HKL Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe alpinweiß | 12 | St | 19.943 | 239.316
105.3.08.0200 | 26 EIB | Überspannungsschutz Klemme Überspannungsschutz Klemme Dient dem Überspannungsfeinschutz von EIB-Komponenten. Zum Schutz einzelner Busankoppler wird der Überspannungsschutz anstelle der Busanschlußklemme eingesetzt. Für den Schutz von DIN-Schienen-Komponenten (Busanschluss über Datenschiene) ist der Überspannungsschutz am Verbinder anzuschließen. Nennspannung 24 V DC Nennstrom 6 A Nennableitstoßstrom 5 kA Schutzpegel 350 V Abmessungen (H x B x T) ca. 10,5 x 11,6 x 11,1 mm | 2 | St | 2.66 | 5.32
105.3.08.0210 | 26 EIB | Inbetriebnahme pro Teilnehmer Inbetriebnahme pro Teilnehmer des Installationsbusses mit Hilfe der ETS einschließlich Funktionsprüfung. Dokumentation abgleich der Systemparametern mit der GLT nach der Inbetriebnahme einschließlich Änderung der Dokumentation. | 250 | St |  | 0
105.3.08.0220 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer Parametrierung pro Teilnehmer mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, erstellen der Dokumentation. | 250 | St |  | 0
105.3.08.0230 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Bei Änderungen oder Ergänzungen mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, Änderung der Dokumentation. | 150 | St |  | 0
105.3.08.0240 | 26 EIB | Übergabe Datenpunkte Übergabe Datenpunkte aus der ETS des KNX Systemes an die übergeordnete Steuerung S7 nach Vorgaben der Alarmmatrix pro Datenpunkt | 150 | St |  | 0
105.3.08.0250 | 26 EIB | Fortschreibung KNX Pflichtenheft Fortschreibung KNX Pflichtenheft auf Grundlage der Beschreibung KNX, der KNX Schemata und der Beschreibung Wachalarm (Alarmmatrix)( Beschreibung der Funktionen KNX: -Beleuchtungssteuerung -Jalousiesteuerung -Übergabe Datenpunkte (Vorgabe Alarmmatrix) -Schnittstelle zur S7 (Siemens Wachalarm) Das Pflichtenheft ist dem Bauherren und der örtlichen Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. | 1 | psch |  | 0
105.3.08.0260 | 5 StdL | Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung mit dem Unternehmer Wachalarmtechnik der KNX Schnittstelle zur S7/ Steuerung der Fa. Siemens siehe auch allgemeine Beschreibung Wachalarm | 12 | h |  | 0
105.3.08.0270 | 5 StdL | Einweisung Einweisung des Betreibers in das KNX System von mindestens 3 Mitarbeitern. Die Einweisung hat nach vorheriger Terminvereinbarung stattzufinden. Zeitdauer min 8 Std. | 4 | h |  | 0
105.3.08.0280 | 26 EIB | ETS 4 Softwarepaket ETS 4 Softwarepaket für die praxisorientierte Betreiben eines KNX-Installationssytems inkl. Lizenz. Übergabe an den Betreiber inkl. Instalaltion auf beigestellten Rechner. | 1 | St |  | 0
105.3.08.0290 | 26 EIB | Projekt-Dokumentation KNX DVD Erstellen der Projekt-Dokumentation zusätzlich zur Dokumentation DIN 18382, für KNX-Bussystem, bestehend aus der Projekt-Datenbank auf DVD, und Gebäude-, Stockwerk- und Raumgrundrissen aufPapier, mind. im Format A4 quer, mit eingetragenem Verlauf der Buslinien sowie den Montageorten der Busgeräte, pro Montageort mit Angabe von Gerätetyp und Physikalischer Adresse, dem Ausdruck der Projekt-Datenbank auf Papier im Format A4hoch, der vom Hersteller pro Gerät zur Verfügung gestellten Dokumentation (Techn. Produktinformation, Inbetriebnahme- und Montageanleitung, Applikationsprogrammbeschreibung) unter entsprechenden Griffleisten in Ordner(n) sortiert. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 66 Spre | Sprechanlagensystem Sprechanlagensystem Video-Türsprechsystem Es ist eine Video-Türsprech-Telefonie auf IP-Basis aufzubauen Fabrikat: z.B. Behnke, Ritto, ELCOM Typ: Türstation Serie 20 SIP Das nachfolgende Sprechanlagensystem als Video - Türkommunikation nutzt das in den Gebäuden befindliche Ethernet als Übertragungsweg. Die Türstation ist Teil Ihres IP-Netzwerks. Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im Netz übertragen und von einer Client-Software empfangen. Ein Telefon/PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung, Türöffner, Schaltfunktionen und Statusmeldungen. Zusätzliche Haustelefone sind jederzeit möglich. In dem gemischt genutzten Gebäuden kann die Türkommunikation komplett per PC abwickeln, während einige Nutzer über klassische Haustelefone verfügen. In Zusammenarbeit mit der TK-Schnittstelle ergibt sich eine weitere Möglichkeit: Das Videobild wird am PC dargestellt, während das Telefon den Sprechkontakt und die Türöffnerfunktion übernimmt ? auch wenn der PC abgeschaltet ist. bauseitigen Telefonanlage Fabrikat Aastra MX-One. Es ist ein einheitliches System inkl. Software einzusetzen. Nachfolgend beschriebenes System ist komplett betriebsfertig zu verkabeln installieren und in Betrieb zu nehmen. angeboten wird: Fabrikat:'[TB62[.........Behnke...............................]]' Typ: '[TB61[..........Serie 20 SIP..............................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.3.09.0010 | 66 Spre | Steele mit IP Video Türsprechstelle in 2 Höhen (PKW/LKW) mit TK-Anbindung VoIP TK System Leitstelle und Öffnerfunktion Steele mit IP Video Türsprechstelle in 2 Höhen (PKW/LKW) mit TK-Anbindung VoIP TK System Leitstelle und Öffnerfunktion Edelstahlsteele mit jeweils in 2 Höhen (PKW/LKW) angeordneten Einbauten: IP-Türstation für 4 Teilnehmer, komplett mit Wetterschutz, und vorinstallierter Color-Videokamera sowie IP-Einbaulautsprecher. Die Türstation muss nach dem 2-Sinne-Prinzip ausgeführt werden und ist mit optischer Rückmeldung zur Sprachaufforderung zu versehen. Über die Sprechstelle müssen generell alle Nebenstellen erreichbar sein. Die Kommunikation erfolgt via VoIP über die voh. IP TK-Anlage der Leitstelle IP Schaltgerät mit 2 Schaltkanälen und 1 Eingang. Auslösen des Türöffnerbefehles nur über Systemkomponenten. Die Ansteuerung muss als Schaltkontakt von der Leitstelle aus erfolgen. Sicheres Öffnen des Türöffners durch Authentifizierungsverfahren. Direktanschluss an IP Netzwerke 10/100Mbps über RJ45 Spannungsversorgung über PoE Drahtverbindung zur Anschaltung eventueller Alarmkontakte (Einschaltung von Video) Audio-Einbindung auf SIP-basierende VoIP-Telefonanlagen, Aufruf von Schaltbefehlen für Türöffner und Licht erfolgt über individuelle Tastencodes oder Shortcuts am Telefon Incl. Einbaumöglichkeit für Kartenleser Zutrittskontrollsystem Schutzart IP 65 Farbton/Material: Edelstahl Liefern, montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[........TEL 20-5307................................]]' | 2 | St | 52.5 | 105
105.3.09.0020 | 66 Spre | IP Sprechstelle Außenbereich Video IP Sprechstelle Außenbereich Video IP-Basiselektronik Größe 3 für Telefone mit integrierter Elektronik ? Funktionsmodul mit DOM-Kamera mit hochwertiger Weitwinkelkamera, Farbe. Profilösung: großer Erfassungsbereich, hohe Detailtreue, Auflösung und Tiefenschärfe. 12 V= Stromversorgung erforderlich. ? Funktionsmodul mit Lautsprecher (Größe 3 = groß) ? Funktionsmodul mit Mikrofon Ovaldesign unten; 1 Taste mittig; Beschriftungsfeld 54 x 12 mm oben. ? Frontrahmen Größe 3 senkrecht. ? Außenmaße (H x B x T): 300 x 120 x 74 mm ? Maße hinterer Gehäuseteil (H x B x T): 265 x 100 x 70 mm ? Empfohlene Hohlraumeinbautiefe: 75?85 mm (inkl. Platz für Verkabelung etc.) ? Hohlraumausschnitt: 269 x 101 mm ? Module und Frontrahmen aus Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff). ? Modular aufgebaut, dadurch beliebig erweiterbar/austauschbar. ? Rückseitiges Gehäuse aus Aluminium. Elektronik: ? Ethernet-Netzwerkanschluss ? Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) oder Steckernetzteil 24 V ? 1 Watt Zusatzverstärker integriert. ? Lautstärke elektronisch regelbar. ? Zwei potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion). ? Sammelruffunktion / Wahlwiederholung. ? Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine. Liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich lokaler Verkabelung und Integration in das Zielsystem. | 1 | St | 42 | 42
105.3.09.0030 | 66 Spre | Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie eines bauseitigen ZK-Lesers im Inkl. Säulenfus Höhe 1700mm BxT 197x1147 mm Edelstahl betriebsfertig montieren | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.3.09.0040 | 66 Spre | UP-Gehäuse für IP Sprechstelle UP-Gehäuse für IP Sprechstelle für. o.g IP Sprechstelle betriebsfertig einbauen inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien | 2 | St | 3.5 | 7
105.3.09.0050 | 66 Spre | Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Sprechstellen betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.3.09.0060 | 66 Spre | Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung i Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung in dem Türrahmen, und bis zu Sprechstelle Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.3.09.0070 | 66 Spre | Stomversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Türöffner betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St | 5.25 | 5.25
105.3.09.0080 | 66 Spre | Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühz Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühzeitige Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.3.09.0090 | 66 Spre | Video-Encoder Video-Encoder zur Einbindung der Kameras der Sprechstellen in das beschriebene IP-basiertes Videoüberwachungssystem Anbringung in der Nähe einer Analogkamera konzipiert. Er unterstützt alle Typen von Analogkameras, einschließlich PTZ- und PTZ-Dome-Kameras. Power over Ethernet | 3 | St | 7 | 21
105.3.09.0100 | 66 Spre | Software anteilig Bauteil B2 Software anteilig Bauteil B2 für v.g. Videosprechstellen Softwareapplikation für Windows-Betriebssysteme zur komfortablen Kommunikation über das IP-Netzwerk. Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen Freisprech- oder Headsetbetrieb Diese ist an drei Arbeitsplätzen (PC) in Abstimmung mit der Feuerwehr betriebsfertig einzurichten und zu übergeben | 1 | psch |  | 0
105.3.09.0110 | 5 StdL | Abstimmung/ Funktionstest Abstimmung/ Funktionstest mit dem Errichter der Telefonanlage Fa. Damovo zur Aufschaltung/Einbindung der Sprechstellen auf die vorh. Anlage Astra MX- One und gemeinsamer dokumentierter Funktionstest. wie unter Vorbemerkung zum Sprechanlagensystem beschrieben. | 8 | h |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Vorbemerkung Vorbemerkung Allgemein Nachstehend ist die passive Technik der Beschallungsanlage (ELA) anzubieten. Die Errichtung der ELA- Anlagen Zentraltechnik erfolgt im Zuge der Wachalarmtechnik durch Fa. Siemens. Die Inbetriebnahme wird gemeinsam in mehreren Abschnitten durchgeführt. Grundlage Bildet die Alarmierungsmatrix Besonderer Hinweis: Die ELA- Zentrale wird vorab im Bauteil B2 errichtet und dient für die Übergangszeit (Sanierungsphase BT A) nur zur Versorgung diese Bauteils. Nach Fertigstellung Bauteil A wird die Zentrale in das Untergeschoss (Datenraum) umgesetzt. Die Anbindung/ Aufschaltung des Bauteils B2 (Rangierung) erfolgt über mehradrige Kabel. Der Wachalarm wird wie folgt aufgebaut: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Allgemeine Beschreibung Wachalarm Wachalarm innerhalb der integrierten Regionalleitstellen Feuerwehr/ Rettungsdienst Die nachfolgende Beschreibung soll eine Grundlage für den Einsatz der Wachalarmierungstechnik bei den Berufsfeuerwehren bilden. Beim Wachalarm nach unserem Verständnis, handelt es sich um eine kombinierte Steuerungs-, Beschallungs- und Vernetzungstechnik, wie sie bei den Berufsfeuerwehren zum Einsatz kommt. Dabei erfüllt der Wachalarm mehrere Funktionen. Zum einen stellt der Wachalarm das ?intelligente? Interface des Einsatzleitsystems dar, zum anderen bietet er gleichzeitig eine unterlagerte Bedienebene, welche zum einen eine Rückfallebene bei Ausfall oder Störung des Einsatzleitsystems bildet, zum anderen dem Leitstellenpersonal auch Bedienmöglichkeiten ohne ELS ermöglichen. Die grundlegenden Funktionen eines Wachalarms in den Wachen typischerweise: - akustische Alarmierung der Einsatzkräfte - optische Alarmierung der Einsatzkräfte - Alarmlichtsteuerung - Beleuchtungssteuerung - Rolltor- / Torsteuerung - Hallenheizung- und Gebläsesteuerung im Alarmfall - Abschaltung Haustechnik - Fahrzeugzustandsanzeigetablo Ansteuerung - Ansteuerung der Verkehrssignaltechnik im Straßenbereich - Ankopplung an das ELS Bei all diesen Funktionen handelt es sich um Maßnahmen für die Infrastruktur einer Wache. Die Nutzung sieht eine minimale Nutzungszeit von min 15 Jahren voraus. Die Technik sollte möglichst wartungsfrei sein und stabil laufen. Ziel ist nach Abschluss der Maßnahmen eine durchgehende homogene Infrastruktur zu haben. ELA System als Bestandteil des Wachalarm Als ELA System kommt ein volldigitales, über Standard TCP / IP Netzwerk zu verbindende System zum Einsatz. Dabei wurde größten Wert auf ein betriebssicheres sich selbst überwachendes ELA System mit hoher Sprachqualität gelegt. Die NF Bandbreite über das gesamte System beträgt zur größtmöglichen Silbenverständlichkeit 20 kHz. Dies gilt sowohl für Livedurchsagen, wie auch für Sprachkonserven. Das ELA System unterstützt Prioritätsgesteuerte Aufschaltungen ebenso, wie eine schnelle Aufschaltung der Kreise (maximale Aufschaltverzögerung < 1 sec.). Die NF Verzögerung bei Lifedurchsagen über die gesamte Übertragungskette ist kleiner 50 ms. Eine permanente Überwachung von der Leitstelle bis zum Lautsprecher in der Unterwache ist möglich. Das System ist zentral administrierbar und überwachbar. Das System beinhaltet einen digitalen Sprachspeicher, wo beliebige Alarmierungstöne und Texte hinterlegt werden können. Nach einem Ausfall der Energieversorgung ist dass Wachalarmsystem bestehend aus ELA und Steuerungssystem in jeder Zentrale nach längstens 20 sec wieder online und nutzbar. Es müssen keine besonderen Einschaltszenarien eingehalten werden. Jedes digitale Subsystem in den Unterwachen ist für sich autark lauffähig, auch wenn die Vernetzung ausfällt. Da die Vernetzung wie beschrieben auch über das Netz dritter Anbieter geht, ist es für den Bediener in der Leistelle notwendig, dass er eine permanente Onlinerückmeldung des NF Signals auf seinem Bedienungsbildschirm angezeigt bekommt. Hier wird das Ausgangssignal der dezentralen Endstufe in der Unterwache live angezeigt. Endstufen verfügen über eine permanente 20 kHz Überwachung. Steuerungssystem des Wachalarm Für die Steuerung des Wachalarms wird ein System auf SPS Basis genutzt. Alle Wachen, welche an eine zentrale Leitstelle angebunden sind, werden über ein LAN Netz erreichbar sein. Die neue Steuerungstechnik ist direkt über LAN miteinander gekoppelt werden. Zum Einsatz für die Steuerungstechnik kommen Standardprodukte aus dem SIEMENS S7 Spektrum. Aufgrund dieser robusten Steuerung, ist die Verfügbarkeit des Wachalarms sichergestellt und gleichzeitig eine lange Laufzeit sowie eine über Jahre hinweg sichergestellte Ersatzteillogistik. Der neue Wachalarm in den Unterwachen wird sowohl durch die Leitstelle angesteuert, als auch durch lokale Bedieneinheiten. Dabei erfolgt die Ansteuerung sowohl über das ELS, als auch über eine unterlagerte Bedienebene. Das Wachalarmsystem ist hierarchisch aufgebaut. Jedes Teilsystem ist für sich autark einsetzbar. Eine Priorisierung der Steuerung ist bei vorhandener Vernetzung möglich. Die lokale Steuerung arbeitet auch bei Ausfall des Netzes autark und einwandfrei. Jedes System überwacht dabei seine Ankopplung sowohl zum überlagerten Wachalarmknoten, als auch zu weiter unterlagerten WAL Knoten. Auch hier beträgt die MTBF Zeit mehr als > 15 Jahre. Der Wachalarm kann wie gesagt sowohl über ELS, als auch über eine Touchscreen basierte Bedienebene bedient werden. Der Touchscreen wird direkt als Client im Feldbus der lokalen SPS betrieben. Das ?Look and feel?, ist dem in der Leitstelle nachempfunden. Die Touchanwendung des Wachalarms, ist eine Windows Applikation. Dabei ersetzt der Touchscreen lediglich die Maus. Die Anwendung lässt sich natürlich auch standardmäßig per Maus bedienen und kann auf den Clientplätzen des ELR sofern dort Windows als Betriebssystem hinterlegt ist nutzen. Der Wachalarm unterstützt eine echte Mehrplatzbedienung und nimmt auch die notwendigen Verriegelungen und Prioritäten der einzelnen Plätze vor. Die Anzahl der Bedienplätze und der angeschlossenen Wachen ist nicht begrenzt. Auch eine Anbindung mehrerer Leitstellen z.B. bei Trennung von Feuerwehr- und Rettungsleitstellen ist jederzeit umsetzbar. Alle Anzeigen von Steuerungsfunktionen bilden das reale Prozessabbild ab. Bei Torsteuerungen ist es zwingend notwendig, dass von der Torsteuerung die Werte der Endschalter ausgelesen und bis zur Leitstelle übertragen werden. Ebenso ist bei Abschaltungen z.B. Herd oder Lichtsteuerung, der Wert des Schaltelementes abzufragen und zu übertragen. Der Bediener in der Leitstelle bekommt stets ein echtes Prozessabbild angezeigt. Netzanforderungen des Wachalarm Für den störungsfreien Betrieb des ELA Systems, ist 100% QOS für Audio über Ethernet zu gewährleisten. | 0,000 |  |  | 0
105.3.10.0010 | 55 ELA | Deckeneinbaulautsprecher Deckeneinbaulautsprecher rund mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 teiliger Außen- und Innenring Befestigung mit Federklemmen Material: Frontring: Metall, Lochblech: Metall weiß Technische Daten: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m mindestens 93 dB Schalldruck 6W/1m mindestens 101 dB Farbe: weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........DL 06-165/T.......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 104 | St | 8.75 | 910
105.3.10.0020 | 55 ELA | Wand/Deckenaufbaulautsprecher Wand/Deckenaufbaulautsprecher rund Breitbandlautsprecher mit folgenden Leistungsmerkmalen: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m: minderstens 93 dB Schalldruck 6W/1m: mindestens 101 dB weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[...........Lellmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.......MWC 6/T...........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 10 | St | 9.8 | 98
105.3.10.0030 | 55 ELA | Projektorlautsprecher Projektorlautsprecher Zylindrischer, wetterfester Sound-Projektor aus formstabilem Aluminium-Gehäuse/Gitter mit Edelstahl-Befestigungs-Bügel. Zusätzlicher Regenschutz wird durch das im Zylinder zurückgestzte System erzeugt. Der hohe Schalldruck von 95 dB 1W/1m und 106 dB bei 3,2 kHz 1W/1m und die gute Sprachverständlichkeit bieten in Kombination mit dem 50-Hz-stabilen 100-Volt-Übertrager, die Möglichkeit zur Leistungseinsparung/Betriebssicherheit am Verstärker. Das breite Abstrahlverhalten im Bereich von 1 kHz ermöglicht die gleichmäßige Beschallung großer Flächen. Die drei 100-Volt-Abgriffe werden über ein Kabel nach Außen geführt. Der Lautsprecher wird standardmäßig in RAL 9010 ausgeliefert Für Feucht/Außenanwendungen wird eine speziell-modifizierte Wetter-Version geliefert. Lautsprecher: 25W-5?-Breitband Leistungsaufnahme: 100V-20-10-5W angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........DA-S 20-130/T.......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 3 | St | 12.25 | 36.75
105.3.10.0040 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 30 W Druckkammerlautsprecher 30 W im wetter- und schlagfesten Aluminium-Gehäuse; Hochleistungs- treiber mit 100 V-Anpassungsübertrager; Wahlschalter mit Schraubendreherschlitz für Leistungsanpassung. inkl. Universeller Befestigungsbügel. Nennbelastbarkeit: 30 W Nennimpedanz: 330 Ohm/100V Anpassungen: 30 W, 15 W, 10 W, 5W, 3W and 1 W Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Farbe: lichtgrau angebotenes Fabrikat: [TB61[.........Lellmann.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.............DK 30/T.....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.3.10.0050 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerhorn-Lautsprecher mit inkl. 100 V-Übertrager. Hellgraues(lichtgrau) Kunststoff-Gehäuse. Leistungsanpassung am 100 V-Netz mittels Drehschalter, zusätzlich 20 Ohm Einstellung möglich. Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw. Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Eigenschaften: - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40°C; 96h) - Kunststoff Farbe: lichtgrau - Metallbügel: Edelstahl - IP 66 - 15 Watt / 20 Ohm angebotenes Fabrikat: [TB61[..........Lellmann........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........DK 15/T.......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.3.10.0060 | 55 ELA | Kipphalterung Kipp-/ Wandhalterung Halterung zur Verstellung des Neigungswinkels und gleichzeitiger horizontaler Ausrichtung von oben aufgeführtem Wandlautsprecher; für Anwendungen im Innen­ und Außenbereich. | 6 | St | 3.5 | 21
105.3.10.0070 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar mit Schloßbausatz Q3, Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten, inkl. Anschlußleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. Lieferung vollständig aufgebaut inkl. beschriebener LSA-Plus Anschlussleisten und Erdungsleiste. liefern und betriebsfertig montieren inkl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.3.10.0080 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA zur Aufnahme von LSA Anschlussleisten 10 DA oder 20 DA inkl. Montage | 1 | St | 38.5 | 38.5
105.3.10.0090 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 4 | St | 70 | 280
105.3.10.0100 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 1 | St | 136.5 | 136.5
105.3.10.0110 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 10 | St | 8.5 | 85
105.3.10.0120 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 30 | St | 16 | 480
105.3.10.0130 | 56 Fern | LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör | 5 | St | 8.5 | 42.5
105.3.10.0140 | 56 Fern | LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin | 5 | St | 0.5 | 2.5
105.3.10.0150 | 56 Fern | Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 500 | St | 1.05 | 525
105.3.10.0160 | 5 StdL | gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme der v.g. Lautsprecher/Regeler und Verteiler mit dem Errichter der ELA- Anlage und Wachalarmtechnik Fa. Siemens in mehreren Teilabschnitten | 16 | h |  | 0
Hinweistext | 49 Ant | Vorbemerkung Satellitenanlage Der Empfang erfolgt über eine zentrale Satellitenanlage (Parabolreflektor) auf dem Dach des Gebäudes Bauteil A. Die empfangenen Satellitensignale werden in digitale Lichtwellen umgesetzt. Das Signal wird über Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) und Splitter in die jeweiligen Gebäude/Bauteile (A,B1,B2,C und E) verteilt. In den Gebäuden wird das optische Signal in das ?normale? Satellitensignal umgewandelt. sämtliche nachstehende Komponenten der Satellitenanlage verstehen inklusive liefern, betriebsfertiger Montage und Anschluss. Diese ist im EP mit einzukalkulieren. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Preisner........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.3.11.0010 | 49 Ant | Multischalter Multischalter Hochwertiger DiSEqC-Einzelmultischalter Eingänge: 4x SAT / 1x terr. Ausgänge: 8x mit DiSEqC-Umschaltrelais Anschlussdämpfung SAT: 0 dB terr.: 5 dB incl. integriertem 22 KHz Generator und Netzteil | 1 | St | 11.25 | 11.25
105.3.11.0020 | 49 Ant | Überspannungsschutz Überspannungsschutz koaxiales Schutzgerät für Multischalteranlagen | 1 | St | 3.5 | 3.5
105.3.11.0030 | 49 Ant | F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel 9-fach mit F-Buchsen HQ | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.3.11.0040 | 49 Ant | optischer Splitter für passives opt. LNB-Netzwerk optischer Splitter für passives opt. LNB-Netzwerk Splittverhältnis 8x 12.5% Wellenlänge 1310/1550 nm bis zu 32-fach Splittung Verwendung in opt. LNB- und HFC-Systemen mit FC/PC Buchse | 1 | St | 5.25 | 5.25
105.3.11.0050 | 49 Ant | optischer Empfänger Quatro mit terr. optischer Empfänger Quatro mit terr. opt. Eingangsleistung: 0 bis-15 dBm 4 SAT Ausgänge SAT, 1x terr. Eingang FC/PC | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.3.11.0060 | 49 Ant | SAT-Einzeldose SAT-Einzeldose 3 Ausgänge RF: 87,5 - 108 MHz, TV: 5 - 68 MHz und 118 - 1000 MHz, SAT:950 - 2400 MHz Steck-Klemm-Technik | 8 | St | 2.45 | 19.6
105.3.11.0070 | 49 Ant | Abdeckung Abdeckung 81x81 mm für neue 2- und 3 Lochdosen weiß für o.g. SAT-Einzeldose | 8 | St | 0.35 | 2.8
105.3.11.0080 | 49 Ant | F-Kompressionsstecker F-Kompressionsstecker für Koaxialkabel Schirmungsmaß >110 dB Schutzart IP 67 | 20 | St |  | 0
105.3.11.0090 | 49 Ant | Abschlußwiderstand "F" schraubbar Abschlußwiderstand "F" schraubbar Gleichstrom geblockt | 5 | St | 0.7 | 3.5
105.3.11.0100 | 49 Ant | Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Schirmungsmaß: 110 dB Dämpfung: 16,8 dB bei 800 MHz Maße: 1.13 / 4.8 / 6.8 mm Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern | 250 | m | 0.6 | 150
105.3.11.0110 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel Fasertyp: 1x monomode vorkonfektioniert mit 2x FC/PC (0°) UV- und feuchtigkeitsbeständig für außen Faserlänge: 75m Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern Leerohrtrassen im Außenbereich etc. | 1 | St | 60 | 60
105.3.11.0120 | 49 Ant | 5 fach-Steckverbinder F 5 fach-Steckverbinder F zum Durchschleifen von Multischalter anreihkombinationen Liefern und montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[..........Preisner..............................]]' | 1 | St | 1.75 | 1.75
105.3.11.0130 | 49 Ant | Überspannungsschutz Überspannungsschutz Überspannungsschutz, 5-3000 MHz, F-Anschlüsse, Fernspeisung < 24 V DC/2 A, Prüfbuchse -20 dB, zum Schutz gegen transiente Überspannungen Durchgang: 5-862 MHz 1,2 dB, 862-2400 MHz 1,4 dB, 2400-3000 MHz 2,0 dB, Schirmklasse A Liefern und montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[...........Preisner.............................]]' | 2 | St | 1.75 | 3.5
105.3.11.0140 | 49 Ant | Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme der v.g. Sat- Anlage und Erstellung des TV-Messprotokoll für die v.g. Anschlüsse | 1 | psch |  | 0
105.3.11.0150 | 49 Ant | Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorbemerkungen Vorbemerkungen Für die Gebäude wird eine Datenverkabelung als strukturierte Verkabelung erstellt, der Leistungsumfang beinhaltet nur die passiven Netzwerkkomponenten. Alle Verkabelungen im Sekundär- und Backbone-Bereich werden mit der Vorgabe einer Nutzung bis max. 10 GBit/s nach den jeweiligen IEEE-Normen für Kupfer- bzw. Glasfaser-basierende Netze vorgesehen. Die genaue Spezifikation der strukturierten Verkabelung ist von der internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) definiert und in der Norm ISO/lEC 11801 "Universelle Verkabelung für Gebäudekomplexe" beschrieben. Wesentliche Teile aus diesem Standard sind auch in die Europäische Norm EN50173-2. Auflage aufgenommen worden. Die Verkabelung der Arbeits- und Serviceplätze wird auf Kupfer-Basis mit einer Bandbreite von mind. 1 GBit/s vorgegeben. Alle passiven Elemente des LAN-Netzes sind zu berücksichtigen. Das System muss POE tauglich sein. Die Einbindung der einzelnen Arbeitsplätze in das Datennetz der Feuerwache 5 erfolgt zentral zu den LAN-Verteilern . Generell ist die in den einschlägigen Normen nach IEEE802.3 Längenempfehlung von max. 100m Channel Link, 90m Permanent Link einzuhalten. Besonderer Hinweis: Die einschlägigen Normen (einschl. ISO11801 und EN50173) empfehlen eine maximale Länge des Permanent-Link (Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld) von 90m, sowie vom 100m für den Channel-Link (Anschlußkabel-Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld-Anschluß- kabel). Obwohl es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt und größere Kabellängen durchaus möglich sind, sofern sie die in der Norm angegebenen Rahmenparameter erfüllen, ist der Auftragnehmer ausdrücklich verpflichtet, Längen über 90m zu vermeiden. In Einzelfällen (Grenzbereiche) kann eine größere Länge akzeptiert werden, wenn - alle Parameter nach Norm (führend hier IEEE802.3) meßtechnisch belegt erfüllt werden, - eine andere Trassenführung nicht möglich ist oder zu deutlichen Mehraufwänden führten würde und - zuvor eine Abstimmung mit der bzw. eine Prüfung durch die Bauleitung erfolgt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die sich aus den baulichen Situationen ergebenden tatsächlichen Längen der Datenverbindungen spätestens im Rahmen der Verlegearbeiten zu prüfen und bei Überschreiten der o.g. Längenvorgaben unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Die Beschriftung eines jeden Teilnehmeranschlusses, auf der Anschlussdose und am Patchpanel, hat unter den hierfür vorgesehenen Vorrichtungen nach den Vorgaben (siehe Vorbemerkung: Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) zu erfolgen. Die einheitliche Beschriftung führt, für den Betreiber, zu einer wesentlichen Vereinfachung bei der Beschaltung der Teilnehmeranschlüsse. Die Schirmung der S /STP Kabel ist großflächig, systemgerecht und nach Angaben des Herstellers durchzuführen. Alle Kommunikationskabel sind zugentlastet aufzulegen. Die Detailpläne für die Belegung der einzelnen Patchpanel sind eigenverantwortlich anzufertigen und dem Auftraggeber über den zuständigen Fachingenieur auszuhändigen. Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit sind die Bestimmungen der VDE 0871 und VDE 0875 einzuhalten. Insbesondere sind folgende Hinweise bezüglich des Verlegens der LWL-Kabel zu beachten: der Mindestbiegeradius des jeweiligen LWL- Kabels ist in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius unter Zugkraft auf das LWL- Kabel größer ist (siehe Herstellerangaben). Die max. Zugkraft, die auf das LWL-Kabel ausgeübt wird, darf den vom Hersteller angegebenen max. Wert nicht überschreiten. Bei der Montage auf Abstandschellen darf die max. zulässige Druck- und Quetschkraft nicht überschritten werden. Abnahme Bei der Abnahme werden Sichtprüfungen an den eingebauten Komponenten durchgeführt. Die raumbezogenen Aufmasse werden durch den Auftragnehmer erstellt und sind im Einzelnen mit dem Auftraggeber vor Ort zu überprüfen. Für die Abrechnung der Kabellängen gelten die in den Messprotokollen festgestellten Längen auf den Kabeladern 4-5. Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Auftragnehmer sämtliche LINKs mit den richtigen Messgeräteeinstellungen fehlerlos gemessen. Die Messergebnisse liegen dem Hersteller zur Zertifizierung der Verkabelung vor. Das Zertifikat für die zwanzigjährige Herstellergarantie wird spätestens mit der Schlussrechnung an den Auftraggeber übergeben. Projektdokumentation In der Dokumentation findet der Auftraggeber alle für den Projektabschluss wichtigen Details wie; die Grundrisspläne zu den jeweiligen Etagen inkl. Bezeichnung der Ports, die Messprotokolle sämtlicher Teilnehmeranschlüsse nach Etagen sortiert, die Gesamtansicht der Schrankaufstellung, die Darstellung der Schrankaufbauten inkl. sämtlicher Einbaukomponenten, Farbfoto`s bzw. Farbausdrucke von Digitalkamera vom Technikraum, von den Verteilerschränken, den Ubersichts- und Strangplan, das Zertifikat für die Herstellergarantie. Spätestens mit der Schlussabrechnung sind die geforderten Unterlagen einzureichen. Bei Nichteinreichung der o.g. Unterlagen behält sich der Auftraggeber vor, die Revisionspläne auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen. Abgabe der Unterlagen, in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnis, sowie in digitaler Form auf CD. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Allgemein Es ist ein einheitliches System eines Herstellers zu verwenden. Die PoE (Power over Ethernet) Tauglichkeit ist nachzuweisen. Sekundär Vom Gebäudehauptverteiler erfolgt die Sekundärverkabelung zum Serverraum im Neubau mit LWL-Multimodekabel 50/125µm (mindestens Klasse OM 3) und LWL-Monomodekabel 9/125 µm (OS2 nach ITU G.652.D Standard). LWL Boxen und Steckergesicht: -Steckergesicht Duplex SC -SC- Gehäuse verschraubbar Es sind hochwertige Stecker mit Keramikferule und hochwertige Buchsen mit Metallgehäuse und Keramikhülse zu verwenden. Da zertifiziertes System aus LWL: Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln muss mind. nachstehende Datenraten erfüllen: Datenrate mind. 10 GBE (bis zu 300 m) Datenrate mind. 1 GBE (bis zu 550 m) Tertiär Allgemein: Es ist ein zertifiziertes System aus Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln zu installieren, welches mind. Klasse EA (500 MHz) gemäß aktuellem Draft entspricht und zudem für 10 Gigabit-Ethernet Verbindungen geeignet ist. Verkabelung: Die gesamte Verkabelung erfolgt im Tertiärbereich mit Kupferkabel, womit eine Übertragung von mind. 1 GBit/s (mit den Erweiterungen für 10 Gigabit) bis zum Arbeitsplatz möglich ist. Mind. Klasse EA 500 MHz ist zu erfüllen. Es sind für jede Anschlussdose die entsprechenden Anforderungen der Standards IEEE 802.3, insbesondere IEEE 802.3ab, 802.3z, 802.3ae und 802.3af zu erfüllen. Es sind möglichst nur Doppeldosen zu installieren. Module für Anschlussdosen und Patchfelder Für die Daten- Anschlussdosen und Patchfelder sind vollgeschirmte RJ 45 Kat. 6 EA Module vorzusehen. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. Auflegen der Kabel nach TIA 5698 A. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. aller systembedingten Anlagenkomponenten komplett verdrahtet liefern und betriebsfertig montieren. Die Kompatibilität der Module zu den Aufnahmen und Zentralscheiben sowie die Übereinstimmung der RAL-Farben ist vor Bestellung abzustimmen und zu prüfen. Die Ausführung ist anhand einer Bemusterung durch den AG freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Datenschränke Datenschränke | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 1. und 4. OG angeordnet. gem. Grundrissplan Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 1. und 4. OG angeordnet. gem. Grundrissplan Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorgezogene Maßnahmen Vorgezogene Maßnahmen -Neu- Versorgung der bestehenden Datenverteilerschränke (Feuerwehrfunktechnik und Telekomfunktechnik) im Bauteil A 7 OG. Diese muss vor der Entkernung des Bauteiles A erfolgen. Die Schränke werden über den Außenschacht zwischen BT B2 und A neu erschlossen. Der Antennenstandort auf dem Dach muss während der gesamten Umbauphase in Betrieb bleiben. | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0010 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm, Einzelschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Einzelschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 800 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 2x gechlossen, - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............EFB.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........691742U.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 3 | St | 48 | 144
105.3.12.0020 | 95 So05 | Anreihverbindungssatz Anreihverbindungssatz zur festen, dauerhaften Verbindung von 2 Stk. oben aufgeführter Serverschränke. Der Einbau eines Kühlmoduls zwischen den Schränken ist zu berücksichtigen. komplett liefern und montieren. | 1 | St | 4 | 4
105.3.12.0030 | 95 So05 | Schrank- Sockel 100 mm hoch Schrank- Sockel 100 mm hoch belüftete Blenden vorne und hinten für o.g. Datenschrank liefern und betriebsfertig montieren | 3 | St |  | 0
105.3.12.0040 | 95 So05 | Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte für o.g. Schränke komplett liefern und montieren. | 3 | St |  | 0
105.3.12.0050 | 95 So05 | Ausziehbarer Einbauboden Ausziehbarer Einbauboden 19" Einlegeboden mit Schubladenfunktion komplett liefern und montieren. | 3 | St | 2 | 6
105.3.12.0060 | 95 So05 | Rangierpanel Rangierpanel für 19", 1HE inkl. 5 Stk. Metallrangierbügel und Befestigungsmaterial komplett liefern und montieren. | 12 | St | 1 | 12
105.3.12.0070 | 95 So05 | Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene - offene Ausführung kein Durchfädeln - befestigung an der äußeren seitlichen T-Nut des 19" Profils Material: Rundstahl mindestes 5mm Verpackungseinheit: 2St. inklusive Befestigungsmaterial liefern und montieren | 24 | Satz | 2.4 | 57.6
105.3.12.0080 | 95 So05 | Rangierbügel universal Rangierbügel universal Rangierbügel rechteckig für schnelle werkzeuglose Befestigung an den T-Nuten an beliebiger Stelle Für die geordnete Kabelführung Offene Ausführung, kein Durchfädeln Material: Rundstahl verzinkt mind. 6mm liefern und montieren. | 6 | Satz | 0.8 | 4.8
105.3.12.0090 | 95 So05 | Fester Einbauboden 19" Einlegeboden fest im Schrank montiert komplett liefern und montieren. | 1 | St | 1 | 1
105.3.12.0100 | 95 So05 | Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A mit Überspannungsschutz und Entstörfilter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 6 C13-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat. Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 10 A Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-stecker, H05VV-F3G1,5 Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) Steckdosen: DIN VDE 0620-1 EMV-Entstörfilter: DIN EN 60 939-2 (VDE 0565 Teil 3), DIN VDE 0620-1 (VDE 06204-1) liefern und betriebsfertig im Netzwerkschrank montieren | 6 | St | 3.75 | 22.5
105.3.12.0110 | 36 SchM | Schukosteckdose, 2-fach, AP Schukosteckdose, 2-fach, AP als Arbeitssteckdose im Datenschrank | 6 | St | 5.6625 | 33.975
105.3.12.0120 | 95 So05 | Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten à 10 DA. In der Trägereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten mit einem Rasterabstandsmaß von 22,5 mm waagrecht montieren. Die Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen Trägereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert werden. LSA-Plus-Leisten sind separat ausgeschrieben | 1 | St | 2 | 2
Hinweistext | 53 Date | LWL-Verteilerfelder, Anschlussarbeiten,Messung LWL-Verteilerfelder Anschlussarbeiten,Messungen Einbau der LWL-Felder in bauseitig bestehende Datenschränke nach Abstimmung mit dem AG | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0130 | 53 Date | 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode (OM3) 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode ( mind.OM3) 19" Rangierfeld, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung M20 für der ankommenden und abgehenden LWL- Kabel. Durch den getrennten Bündeladervorrat ist die Spleißbox für die Montage aus dem Datenverteiler entnehmbar und macht den Zugang zum Datenverteiler von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleißkassetten. Die 24 Stecker Pigtails (farbig) sind spleißfertig gesteckt, eingelegt und geprüft. Die 12 SC-Duplex Multimode Kupplungen mit Metallgehäuse und Keramik Hülse inkl. Befestigungsmaterial sind ebenfalls vormontiert. Das aus Stahlblech gefertigte Patchpanel ist pulverbeschichtet inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" zu liefern und betriebsfertig zu montieren angeboten wird: angebotenes Fabrikat: [TB61[............preLink / fixLink......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........BL000516.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 2 | 12
105.3.12.0140 | 53 Date | LWL 19" 1 HE 24 x SC 8°APC, 9/125 µm Singlemode (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) als Spleiss- und Rangierbox. Untere Ebene zur Ablage der Bündeladerreserve. Einschub zur Spleißung aus dem Schrank entnehmbar, somit ist ein Zugang zum Verteilerschrank von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleisskassetten. 12 Stück SC-Duplex Kupplungen (Farbe: grün) 8°APC mit Zirkonia Keramik Hülse sind vormontiert und 24 SC, 8°APC-Pigtails 9/125 µm mit Zirkonia Keramik Ferrule sind eingesteckt. Die SC 8°APC Stecker sind gemäß EN186-270 und IEC 61754-15, sowie getuned nach CECC 86275-802 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment ). Die Kupplungen sind mit einer halbtransparenten Staubschutzkappe verschlossen. Hierdurch wird das Durchleuchten der Fasern im geschützten Zustand mittels Rotlichtquelle ermöglicht. Die Pigtails sind spleissfertig in 2 vormontierten Radius 40 mm Spleisskassetten eingelegt und geprüft. Mindestens 2 Kabeleinführungen mit Verschraubung M20, zur Zugentlastung der ankommenden LWL Kabel, Einführung in 3 verschiedenen Winkeln möglich. Material: Stahlblech pulverbeschichtet. Inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: [TB61[...........Zonnenberg.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.............K-GS-B1886.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 2.5 | 15
105.3.12.0150 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode,9 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 150 | St | 6 | 900
105.3.12.0160 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode,50 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 150 | St | 6 | 900
105.3.12.0170 | 53 Date | Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen zu messen sind jeweils - Einfügeverlustmessung (Dämpfung über die gesamte Faserstrecke) grundsätzlich in beiden Richtungen - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 850 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 1300 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - OTDR - Messung - Messung bei durchlaufenden, d.h. nicht durch zus. Spleiße unterbrochenen Kabeln: Eine beidseitige Messung der beiden Fasern mit den schlechtesten Dämpfungswerten ist durchzuführen. - Messung bei nicht durchlaufenden Kabeln: Alle Fasern sind beidseitig zu messen. Die Dämpfungsmessung einer Glasfaser erfolgt grundsätzlich einschließlich der an beiden Enden befindlichen Steckverbindungen (ggf. Port im Patchpanel). Der gemessene Wert muß innerhalb der für 10 GB-Ethernet auf Multimodefasern vorgegebenen Grenzwerte liegen. (s. die entsprechende Normen) Bei der OTDR-Messung sind jeweils eine Vor- 200 m und Nachlaufstrecke 500m (Prüfschnur) zu verwenden. Je Messrichtung und Standort (Abschluß-Patchpanel) ist eine Referenzmessung über Vor- und Nachlaufstrecke (ohne zu testende Faser) durchzuführen und zu dokumentieren. Qualitativ dürfen die Verbindungen abzüglich der Dämpfungszahlen für die Steckverbindungen (ca. 0,9dB) die Werte 3dB/km bei 850nm sowie 1dB/km bei 1300nm um max. 10% überschreiten. Aus der tabellarischen Dokumentation je Strecke bzw. Faser müssen hervorgehen: - laufende Nummer der Faser - eindeutige Bezeichnung der gemessenen Kabelstrecke gemäß Nummerierungs-/Benennungschema - Angabe des Fasertyps - Angabe der Lichtwellenlänge, bei der gemessen wurde (in Nanometern) - Angabe der gemessenen Faserlänge (in Metern) - Angabe des maximal zulässigen Dämpfungswertes (in dB) - Angabe des gemessenen Dämpfungswertes (in dB) - Name des Prüfers, Datum, Uhrzeit Je Strecke sind die Protokolle der OTDR-Messung beizufügen. Abrechnung je Faser auch bei beidseitiger Messung = 1 Stück | 300 | St | 12 | 3600
Hinweistext | 53 Date | Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem bestehenden Daten- HVT Feuerwehr Leitstelle BT C Erdgeschoss. Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem Datenraum BTC Serverraum. Untergeschoss. Sämtliche Datenräume werden untereinander mit LWL angebunden. Hinweis zu Verlegearbeiten bei Glasfaserkabeln: Aufgrund ihrer Bedeutung sind LWL-Kabel besonders verlegekritisch und bezüglich - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius etc. im Außenbereich besonders sorgsam zu verlegen. Diese Kabel weisen min. zulässige Biegeradien auf, die durch den Hersteller explizit vorgegeben werden. liegen. Hieraus resultieren besondere Anforderungen an die Verlegung in den Kabeltrassen. Dies gilt speziell dann, wenn LWL-Kabel zusammen mit Starkstromkabeln auf einer gemeinsamen Trasse verlegt werden, hier haben bei der Trassendimensionierung im Bereich von Verzweigungen und Verschwenkungen die zu verlegenden LWL-Kabel Priorität gegenüber den Starkstromkabeln. Verlegung in bauseits vorhandenen Trasse sowie auf bestehenden Trassen im Bestandsgebäude. Wanddurchführungen durch bauseitige Kernbohrungen. Der Abschluß erfolgt beidseitig auf Patchfeldern (Bestandteil dieses LV). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen in Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0180 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Es ist ein Kabel auszuwählen, das in Qualität und Beschaffenheit die Erfüllung Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen Die Erfüllung des Standards ist für jede Glasfaserverbindung messtechnisch nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............KL-U-DQ(ZN)BH......................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 140 | m | 0.6 | 84
105.3.12.0190 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, sonst wie vor nur Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[................Leoni..................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH......................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.3.12.0200 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Leoni....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........KL-U-DQ(ZN)BH........................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 140 | m | 0.6 | 84
105.3.12.0210 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...............U-DQ(ZN)BH...................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 40 | m | 0.6 | 24
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0220 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[...............Leoni...................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.3.12.0230 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..............KL-U-DQ(ZN)BH....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 100 | m | 0.6 | 60
105.3.12.0240 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[............Leoni......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..............KL-U-DQ(ZN)BH....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 120 | m | 0.6 | 72
105.3.12.0250 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............U-DQ(ZN)BH......................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 30 | m | 0.6 | 18
Hinweistext | 53 Date | LWl Patchkabel LWl Patchkabel | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0260 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL-Duplex-Patchkabel G50, Länge 1m Adaptierung SC-Duplex auf SC-Duplex Spezifikationen passend zum System, OM4 Faser, Keramikferule. | 40 | St | 0.5 | 20
105.3.12.0270 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) sonst wie Position zuvor. | 40 | St | 0.5 | 20
105.3.12.0280 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule. | 40 | St | 0.5 | 20
105.3.12.0290 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (2,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule, | 40 | St | 0.5 | 20
Hinweistext | 53 Date | Tertiärverkabelung, Patchfelder,Datenanschlüsse Tertiärverkabelung | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0300 | 53 Date | Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module 19"-Verteilerfeld, mit Cat.6 EA Module, 1HE, 24xRJ45 Es sind Patchfelder zu wählen, die in Verbindung mit dem o.a. Kabel eine Realisierung von Verbindungen nach dem Standard IEEE 802.3an bzw. Kat6EA Class EA (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 1GBase-T) voll ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Erfüllung des Standards Ende-zu-Ende, also incl. der beidseitigen Steckverbindungen ModuleEasy-Lock Anschlußtechnik sicherzustellen ist. Module mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik siehe wie Datendosen Die Erfüllung des Standards ist für jede KAT-Verbindung messtechnisch nachzuweisen. Es ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Module,Steckverbinder, etc. sind als Komplettlösung eines Herstellers anzubieten. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[........... preLink / fixLink.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............BL000516.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren Patchfeld liefern, vollständig montieren und einbauen. | 8 | St | 1.875 | 15
105.3.12.0310 | 53 Date | 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" Patchpanel der Kat. 3, 1 HE bestückt mit 25 RJ45 ungeschirmten Steckplätzen, Belegung: 4-5,3-6, für Datenkabel mit Draht 0 AWG 22-26, lackiertes Stahlblech, RAL 7035, Frontplatte mit Portnummerierung als Siebdruck, Schirmableitung über Gewindebolzen. Die einzelnen Bündel sind mit farbigen Gruppenringen zu kennzeichnen. Die Patchpanel sind betriebsfertig in die durch den Auftraggeber vorgegebenen Datenverteiler zu montieren. Die Beschriftung erfolgt ebenfalls nach Vorgaben des Auftraggebers. angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Zonnenberg.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...............Telculsa25+...................................]]' liefern und betriebsfertig montieren liefern und betriebsfertig montieren | 6 | St | 30 | 180
105.3.12.0320 | 53 Date | Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Die verlegten Kupferleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Aderpaare müssen soweit wie möglich verdrillt werden. - Adernpaare nicht -wie bei Fm-Kabeln- üblich die einzelnen Adern büschlförmig auseinanderziehen und gerade biegen - Die einzelnen Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Auftraggebers zu beschriften. Beim Auflegen ist darauf zu achten, dass jede Gesamtverbindung (Ende-zu-Ende) die Vorgaben des Standards IEEE 802.3an bzw. Kat6a Class Ea (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 10GBase-T) voll erfüllen muß. Dies ist je Verbindung messtechnisch nachzuweisen. je Verbindung beidseitig, auflegen, beschriften und dokumentieren | 150 | St | 2.4 | 360
105.3.12.0330 | 53 Date | Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Durch Messung ist für jede installierte Kabelstrecke nach der Installation/Verlegung nachzuweisen, daß die geforderten Daten gemäß DIN/EN 50173, Class EA, mit den Erweiterungen für 10 Gigabit Ethernet EN 50173 ISO/IEC 11801 eingehalten werden. Die für die Messungen eingesetzten Messgeräte müssen nach Level IV (Grenzfrequenz 600 MHz) gemäß DIN EN 61935-1:2004 spezifiziert sein. Die übertragungstechnischen Eigenschaften sind für jedes Paar zu überprüfen: - Aderbelegung - Kurzschluß Ader/Ader und Ader/Schirm - Unterbrechung Adern und Schirm - Verpolung der Adern - Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare - Einfügedämpfung bis 625 MHz für alle Paare, Attenuation - Nahnebensprechdämpfung für alle Paarkombinationen im Frequenzbereich 100 kHz bis 625 MHz (z.B. 4 Paare - 6 Kombin.) NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT - Signallaufzeit und Abweichung auf den einzelnen Paaren. - Delay, Skew - Schleifenwiderstand. DC Loop Resistance - Rückflußdämpfung (Return Loss) Es muss für jede Verkabelungsstrecke ein grafischer Ausdruck erstellt werden: - NEXT, Einfügedämpfung und der daraus resultierenden ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entw.2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - PSNext, Einfügedämpfung und der daraus result. ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - Return Loss mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz Entspricht eine Verkabelungsstrecke nicht den Leistungsanforderungen einer Klasse EA nach der 2.ten Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801, so ist die Verbindung so nachzubessern, daß die genannten Anforderungen erfüllt werden. Protokoll Kupferkabel - Richtung der Messung - Steckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen Kabels, der Dose, des Verteiler-Anschlußpunktes - Ergebnisse o.g. Messungen (vollständig) - Fabrikat/Typ und Seriennummer des Meßgerätes - Ort, Datum und Unterschrift der durchführenden Person | 200 | St | 2.25 | 450
105.3.12.0340 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Installationskabel Kupfer, z.B. bis 1200 MHz S/STP 100 Ohm für den Tertiärbereich, Typ J-02YSCH 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 - 100 Ohm Halogenfreies S/STP-Datenkabel 100 Ohm, mit geschirmten Paaren und Gesamtschirm geeignet für 10 Gbit/s ( bis 1200 MHz) mit AWG 23/1 (0,58 mm)-Leitern Wesentlich besser als Kategorie 7 nach EN 50288-4-1, Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 2. Ausgabe für Klasse F und EN 50173-1 Vier Paare AWG 23/1 mit Paarschirm aus Al-Folie (PiMF) und Gesamtschirm aus Cu-Geflecht (C), Ader-Æ: max. 1,4 mm. Nutzen LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801 Norm-Referenzen / Zulassungen Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7 Produkteigenschaften Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T Verlegearbeiten KAT Kabel Die Verlegearbeiten dieser Kabel müssen mit größter Sorgfalt, unter Einhaltung der zulässigen verlegetechnischen Grenzwerte gemäß Datenblatt, durchgeführt werden. Hierbei dürfen insbesondere die Werte - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius - max. Drall (Verdrehung des Kabels entlang seiner Längsachse) nicht (auch nicht kurzzeitig) über- bzw. unterschritten werden. Generell ist zu beachten, daß diese Kabel nicht die Zugbean- spruchung wie eine normale starkstromtechnische Installation, z.B. vom Typ NYM, etc., aushalten, sondern erheblich verlege- kritischer (empfindlicher) sind. Der Mindestabstand zu Leuchtstofflampen ist mit 130 mm einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte jedoch ein Abstand von 200 mm nicht unterschritten werden. Die Verlegung erfolgt auf vorgegebenen Trassen im Doppelboden oder auf bauseits vorhandenen Kabeltrassen im Bereich von Deckenkoffern (Montagehöhe ca. 2,5-4m). Die Trassen sind frei zugänglich. Kernbohrungen für die Wanddurchführungen sind bauseits vorhanden. Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen, Kabelträgern, Leerrohren, Kabelkanälen, Sammelhaltern. angebotender Typ: [TB61[...........FACAB Dataline 1000.......................................]]' | 800 | m | 0.4 | 320
105.3.12.0350 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Systemkabel mit Performance Eigenschaften nach ISO/IEC Klasse FA. Duplex - 2 x 4 Paare - J-02YSCH PiMF 2x4x2xAWG23 sonst wie Position zuvor. | 5000 | m | 0.6 | 3000
105.3.12.0360 | 53 Date | Außen-Installationskabel S/STP Kategorie 7A 4x2xAWG23 Außen-Installationskabel S/STP Kategorie 7A 4x2xAWG23 zur Erdverlegung oder in vorh. Leerohre sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 0.8 | 48
105.3.12.0370 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 1m Patchkabel Kat. 6A; 1m mit Performance Eigenschaften nach nach ISO/IEC Klasse EA. 8-adrig geschirmtes Patch-Kabel, beidseitig fortlaufend beschriftet und konfektioniert mit geschirmten RJ45-Steckern. 1:1 durchverdrahtet. Stecker mit Knickschutz Länge: 1 Meter Liefern und montieren. | 80 | St | 0.4 | 32
105.3.12.0380 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Länge: 0,5m sonst wie Position zuvor. | 80 | St | 0.4 | 32
105.3.12.0390 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 2m Patchkabel Cat. 6A; 2m Länge: 2m sonst wie Position zuvor. | 40 | St | 0.4 | 16
105.3.12.0400 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 3m Patchkabel Cat. 6A; 3m Länge: 3m sonst wie Position zuvor. | 40 | St | 0.4 | 16
Hinweistext | 53 Date | Datenanschlüsse Datenanschlüsse Hierbei ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Steckverbinder, etc. als Komplettlösung. Eingesetzt werden Module Kat.6 Ea 2xRJ45 mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik. (kein LSA+) | 0,000 |  |  | 0
105.3.12.0410 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Unterputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA nach ISO/IEC 11801: 2008-09, EN 50173-1, TIA/EIA-568, Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlußtechnik,Modultechnik, integrierte Zugentlastung, Erdung über Kontaktzunge, EMV Schirmhaube mit Federkontakt, zum Einbau in Kanälen, in Massiv- oder Leichtbauwänden, einschl. Zubehör, Gehäuse mit Kenn- zeichnungsschild und sämtlichen Beschriftungen Abdeckrahmen und Zentralstück passend zum Schalterprogramm der Installationsgeräte. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........preLink / fixLink........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDU192.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 25 | St | 5.25 | 131.25
105.3.12.0420 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[............preLink / fixLink......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...............CKVDU191...................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 5 | St | 3 | 15
105.3.12.0430 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA wie vor, jedoch als Aufputz-Anschlussdose im inkl. Aufputz-Gehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink / fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDU192.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 10 | St | 6 | 60
105.3.12.0440 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 inkl. Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit 1 geschirmten Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[............preLink / fixLink......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDU191.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 5 | St | 3.75 | 18.75
105.3.12.0450 | 53 Date | Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks In dieser Position sind sämtliche ggf. zusätzlich erforderliche Befestigungsmaterialien und Abdeckungen passend zu dem angebotenen Hohlraumboden-Gerätedosensystem zu berücksichtigen! Geschirmte Anschlussmodule der Kat.6A nach der Komponentenanforderung der ISO/lEG 11801 2. Auflage, EN 50173-1 (DIN EN 50173-1) und dem DeEmbedded Testing der lEG 60603-7-5/Ed.1.0 geprüft und zertifiziert durch GHMT und DELTA. Erfüllt 10 Gigabit Ethernet bis zu einer Reichweite von 100m, nach der IEEE 802.3 Vers. 2006. PVP-zertifiziert durch GHMT. 100% Einzelstück geprüft, interoperabel, rückwärts- und RJ11-kompatibel. Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlusstechnik in löt-, schraub- und abisolierfreier IDG- Technologie (kein LSA+). Patentierte, impedanzarme Schirmkontaktierung über Kontaktzunge mit integrierter Zugentlastung, EMV-Sicherheit durch 360o-Schirmhaube mit Federkontakt. Einschließlich Staubschutzkappen. Zum Einsatz in die nachstehend aufgeführten Gerätebecher für Bodentanks. Fabrikat: ____basicLink___________ Typ: ____CKFEK000___________ liefern und betriebsfertig montieren | 40 | St | 5.25 | 210
105.3.12.0460 | 53 Date | Modulträger + Gerätebecher Modulträger + Gerätebecher Gerätebecher Geräteträgers EDV für bis zu 4 EDV Doppeldosen passend zum Bodentanksystem und für o.g. Anschlussmodule Kat. 6A liefern und betriebsfertig montieren | 20 | St | 0.5 | 10
Hinweistext | 31 Leit | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.3.13.0010 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 50 | m | 3.08 | 154
105.3.13.0020 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 30 | m | 3.08 | 92.4
105.3.13.0030 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 20 | m | 3.44 | 68.8
105.3.13.0040 | 31 Leit | KNX-Busleitung UP Fräsen KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 20 | m | 2.8875 | 57.75
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  | 0 | 0
105.3.13.0050 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter | 5500 | m | 0.8 | 4400
105.3.13.0060 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1500 | m | 0.8 | 1200
105.3.13.0070 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 400 | m | 0.8 | 320
105.3.13.0080 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 1.24 | 124
105.3.13.0090 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 1.24 | 99.2
105.3.13.0100 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 2 | 120
105.3.13.0110 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 0.8 | 32
105.3.13.0120 | 31 Leit | KNX-Busleitung oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 2000 | m | 0.8 | 1600
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Leitungsverlegung auf Kabelbühne / Kanal / Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.3.13.0130 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter sonst wie Position zuvor. | 1500 | m | 0.52 | 780
105.3.13.0140 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 800 | m | 0.52 | 416
105.3.13.0150 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1200 | m | 0.52 | 624
105.3.13.0160 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 0.68 | 81.6
105.3.13.0170 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 1.04 | 83.2
105.3.13.0180 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 1.36 | 81.6
105.3.13.0190 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.3.13.0200 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Kabelbühne / Kanal KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün | 1000 | m | 0.52 | 520
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.3.13.0210 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle sonst wie Position zuvor. | 2000 | m | 0.52 | 1040
105.3.13.0220 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1200 | m | 0.52 | 624
105.3.13.0230 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.52 | 520
105.3.13.0240 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.3.13.0250 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Rohre/Unterflurkanäle KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 300 | m | 0.52 | 156
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 5 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 0,000 |  |  | 0
105.3.13.0260 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 1200 | m | 0.52 | 624
105.3.13.0270 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 0.52 | 260
105.3.13.0280 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 300 | m | 0.52 | 156
105.3.13.0290 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.68 | 68
105.3.13.0300 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 1.04 | 52
105.3.13.0310 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 30 | m | 1.36 | 40.8
105.3.13.0320 | 31 Leit | KNX-Busleitung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.52 | 104
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in vorhandenen Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.13.0330 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1, A-2YF(L)2Y, 4 x 2 x 0,8 STIIIBD Verlegung in vorh Trassen, Schächte und Leerrohre. | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.3.13.0340 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 20 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.84 | 42
105.3.13.0350 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 50 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 1.2 | 72
105.3.13.0360 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 0.68 | 40.8
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung in Einzelschellen E30 Verlegung in Einzelschellen E30 | 0,000 |  |  | 0
105.3.13.0370 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm inkl. Einzelbefestigung sonst wie Position zuvor. | 20 | m | 2.16 | 43.2
105.3.13.0380 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung und Befestigung | 400 | St | 0.6 | 240
105.3.14.0010 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar incl. Schlossbausatz, Q3 Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten 10DA, incl. Anschlussleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. liefern und betriebsfertig montieren incl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.3.14.0020 | 56 Fern | Verteiler 10DA AP-Ausführung Gehäuse Kunststoff Verteiler in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik (LSA-Technik), für 10 DA, Aufputzausführung, Gehäuse aus Kunststoff inkl. sämtlichen, erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterialen liefern und betriebsfertig montieren | 4 | St | 8.75 | 35
105.3.14.0030 | 56 Fern | Erdungsrahmen Erdungsrahmen Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw. Erdung von 1 - 10 DRL-Schutzsteckern. liefern und betriebsfertig montieren. | 10 | St | 0.7 | 7
105.3.14.0040 | 56 Fern | LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse Type 1 für 10 DA LSA-Trennleisten, komplett bestückt mit 10 GDT 230 B3 FSD, geprüft nach EN 61643-21, erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum KombiAbleiter, integrierte Trennleistenkontakte für Prüfen, Messen und Patchen bei gleichzeitigem Schutz. Ableiter mit Fail-safe-Funktion und optischer Defektanzeige.Höchste Dauerspannung dc: 180 V Nennstrom: 0,4 A D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA Betriebstemperaturbereich: -40°C...+80°C Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10 Erdung über: Montagebügel Zulassungen: VdS | 5 | St | 2.5 | 12.5
105.3.14.0050 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA Telekommukation LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 kombiniert mit Überstromschutz gegen ?Powercrossing?, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz einer Doppelader von Telekommunikationssystemen. Zusammen mit Erdungsrahmen einsteckbar in LSA-Trennleisten der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Dehn&Söhne........................................]]' Typ: '[TB62[............DRL RE24......................................]]' | 20 | St | 1 | 20
105.3.14.0060 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA, 24 V LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz von 2 Einzeladern informationstechnischer Systeme. Zusammen mit Erdungsrahmen Einsteckbar in LSA-Trennleisten Der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Dehn&Söhne......................................]]' Typ: '[TB62[..........DRL RE24........................................]]' | 10 | St | 1 | 10
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.15.0010 | 24 Ans | Anschluss Zugtaster Rolltore Anschluss Zugtaster Rolltore Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 4 | St | 3.8625 | 15.45
105.3.15.0020 | 24 Ans | Anschluss Absaugventilator Abgas Anschluss Absaugventilator Abgas Als Anschluss bis 5x4mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 2 | St | 7.04 | 14.08
105.3.15.0030 | 24 Ans | Anschluss Schlauchfahrschiene Anschluss Schlauchfahrschiene Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 4 | St | 4.12 | 16.48
105.3.15.0040 | 24 Ans | Anschluss Kabelaufroller Fahrzeuge Anschluss Kabelaufroller Fahrzeuge Anschluss bis 3 x 2,5 mm² und Montage der von der Feuerwehr übergebenen Kabelaufroller Höhe: ca. 6 m | 8 | St | 5.56 | 44.48
105.3.15.0050 | 24 Ans | Elektroanschluß an Lichtkuppel Elektroanschluss an Lichtkuppel, RWA Fenster, Motor Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. | 4 | St | 5.56 | 22.24
105.3.15.0060 | 24 Ans | Anschluß Auslösetaster RWA Anschlus Auslösetaster / Lüftungstaster RWA | 2 | St | 5.56 | 11.12
105.3.15.0070 | 24 Ans | Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Diese wird durch ein Fremdgewerk geliefert und übergeben bestehend aus: 1x Zentrale 2x Motorantrieb am Fensterelement 2x Auslösetaster 2x Rauchmelder 1x Verkabelung, incl. Verlegesysteme betriebsfertig anschließen und inbetriebnehmen | 1 | St | 65.56 | 65.56
105.3.15.0080 | 24 Ans | Elektroanschluss an Elektroherd Elektroanschluss an Elektroherd bauseits beigestellt, einschl. Herdanschlussleitung. | 4 | St | 11.12 | 44.48
105.3.15.0090 | 24 Ans | Anschluss Türen Anschluss Türen Anschluss bauseits montierter Türantrieb, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 10 | St | 4.12 | 41.2
105.3.15.0100 | 24 Ans | Anschluss Urinale 230V Anschluss Urinale 230V Anschluss bauseits montierter Urinale, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 20 | St | 4.12 | 82.4
105.3.15.0110 | 24 Ans | Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb, einschließlich Montage der bauseitigen Geräte-Kupplung und gemeinsamen Inbetriebnahme mit der Sonnenschutzfirma und der Gebäudeautomationsfirma | 190 | St | 4.36 | 828.4
105.3.15.0120 | 24 Ans | Kabel Sonnenschutzantrieb Kabel Sonnenschutzantrieb Endverlegung der Kabel hinter Fassade | 380 | m | 1 | 380
105.3.15.0130 | 24 Ans | Anschluss brandschutzeinrichtungen Anschluss von Sicherheits- bzw. brandschutztechnischen Einrichtungen, bis 5*2,5 mm². Hierzu gehören u. a.: - Rauchschutztore - Rauchschutzüren - Rauchschutzvorhänge | 2 | St | 5.56 | 11.12
105.3.15.0140 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/50 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 50 mm². | 2 | St | 15.32 | 30.64
105.3.15.0150 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/35 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 35 mm² | 2 | St | 13.16 | 26.32
105.3.15.0160 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/25 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 25 mm² | 2 | St | 11.64 | 23.28
105.3.15.0170 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/16 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 16 mm² | 4 | St | 9.68 | 38.72
105.3.15.0180 | 24 Ans | Elektroanschluss 5*1.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 1,5 qmm. | 10 | St | 5.56 | 55.6
105.3.15.0190 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 2,5 qmm. | 8 | St | 5.56 | 44.48
105.3.15.0200 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 7*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 12 x 2,5 qmm. | 4 | St | 7.28 | 29.12
105.3.15.0210 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*4,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 4,0 qmm. | 20 | St | 7.04 | 140.8
105.3.15.0220 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*6,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 6,0 qmm. | 20 | St | 7.04 | 140.8
105.3.15.0230 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*10,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 10,0 qmm. | 10 | St | 8.72 | 87.2
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.3.16.0010 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 | 30 | St | 1.2 | 36
105.3.16.0020 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 | 10 | St | 2.4 | 24
105.3.16.0030 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 | 10 | St | 3.6 | 36
105.3.16.0040 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 | 2 | St | 6 | 12
105.3.16.0050 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 | 2 | St | 12 | 24
105.3.16.0060 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 | 1 | St | 30 | 30
105.3.16.0070 | 24 Ans | Rangierung 1DA bis 0,8mm² inklusive Material Rangierungen Die Abstimmung der farblichen Auslegung und die Dokumentation der Rangierungen hat enstprechend den Vorgaben des Bauherrn, vor Beginn der Arbeiten, zu erfolgen. Die Prüfung der korrekten Funktion im Anschluß an die Rangiertätigkeit hat in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn zu erfolgen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Rangierungen sind nach dem Auflegen auf Kontakt und Vertauschung zu überprüfen und zu dokumentieren. Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 250 | St | 1.2 | 300
Hinweistext | 35 Poti | Erdungsanlagen / Potentialausgleich Erdungsanlagen / Potentialausgleich Die Anlage ist gemäß den Vorschriften der VDE 0185 sowie der ABB (allgemeine Blitzschutzbestimmungen) herzustellen. Das Erdpotenzial wird über einen Fundamenterder hergestellt. Innerhalb des Gebäudes sind Maßnahmen zur Erdung, Schirmung und zum Potenzialausgleich auszuführen. Für das Bauwerk wird ein TN-S-Netz nach VDE 0100, mit getrennten Neutral- und Schutzleiter verlegt. Für die gesamte Anlage wird, ausgehend von dem zentralen Erdpunkt im Elektroraum ein separates Schutzleiternetz aufgebaut. Der Schutzleiter wird als fünfte Ader in den Zu- und Steigeleitungen bis zur letzten Unterverteilung mitgeführt. In den Potenzialausgleich sind folgende Anlagenteile einzubeziehen: - Alle Kabelrinnen und Pritschen, sowie sämtliche Installationskanalsysteme aus Metall - alle Steigetrassen - alle Schaltanlagen und Verteilergehäuse, sofern diese aus Metall hergestellt sind. - alle metallischen Leitungen und Kanäle der haustechnischen Anlagen - Ableitfähige Böden In den Elektroverteilungen sind Potenzialausgleichschienen anzubringen. Diese sind mittels Einleiterkabel in das allgemeine Potenzialausgleichsystem einzubinden. Die Erdungsschienen sind mit der PE-Schiene der zugeordneten Verteilung mittels Kabel zu verbinden. Dabei ist ein Querschnitt zu wählen, der mindestens dem Querschnitt des N-Leiters der Hauptzuleitung entspricht, jedoch nicht kleiner als 10 mm² und größer als 50 mm² ist. Die Anbindung an die TGA-Gewerke, bestehend aus: - Potentialausgleichsschiene - Leitungsanlage und - beidseitigem Anschluss, erfolgt je Gewerk. Das Kabelrinnensystem ist in den einzelnen Technikzentralen anzuschließen. Steigetrassen müssen in jeder Etage grundsätzlich einmal mit dem Potenzialausgleich-System verbunden werden. Die Verteilergerüste sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen. Es sind grundsätzlich flexible Kabel grün/gelb zu verwenden. Der innere Widerstand der gesamten betriebsfertig montierten Anlage darf 20hm nicht überschreiten. Liegt dieser Wert über 2 Ohm, so hat der Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in welcher Form zusätzliche Materialien einzubauen sind, damit der bestehende Erdübergangswiderstand ausreichend verbessert werden kann. An den PotenziaI- Ausgleichsschienen müssen sämtliche Abgänge gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein. Die Verwendung von Einleiter-Kunststoffkabel der Type NYY als Potenzialausgleichsleitungen sind generell im Bereich der Anschlüsse grün/gelb zu kennzeichnen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle 5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis "Potenzialausgleichleitungen" anzubringen. Alle Anschlüsse sind entsprechend DIN 57185 durchzuführen. Prüfung und Schutzmaßnahmen Hierbei sind nachstehende Prüfvorgänge durchzuführen: - Nullung: Überprüfen des Nennstroms der Überstromschutzorgane, der Schleifenwiderstände, der Kurzschlussströme, Isolationswiderstände und der Erdungswiderstände - FI-Schutzschaltung: Prüfen der Schutzgeräte durch Betätigen der Prüftaste, Messung der Fehlerspannung bzw. des Fehlerstroms (Auslösespannung und Auslösestrom), Isolationsmessung, Erdungswiderstandsmessung (nach dem FI-Schutzschalter darf kein Betriebsmittel genullt sein, siehe VDE 0100/Teil 510). Richtwerte für Widerstands- und Isolationsmessungen - Potenzialausgleichsleitungen maximal 2 Ohm - Leuchten mindestens 1 MOhm - Wärmegeräte mindestens 500 kOhm - Haushaltsgeräte mit Elektromotor mindestens 220 kOhm Isolationswiderstand mindestens 1 kOhm je Volt Betriebsspannung - Im 230/400V-Netz gilt für die lsolationswerte je Stromkreis Außenleiter gegen Außenleiter mindestens 400kOhm - Außenleiter gegen Mittelpunktsleiter mindestens 230kOhm - Abgetrennter Mittelpunktsleiter gegen Erde mindestens 230kOhm | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.3.17.0010 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Ausführung mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0618, für Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100, für Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN VDE 0185, mit kammförmiger Cu-Kontaktschiene und Aufsteck- klemmen, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 161 x 57 x 47 mm 10 Klemmen : für Rd 2,5-95 mm² oder Rd 10 1 Klemme : für Fl 4x30 mm | 1 | St | 22.2 | 22.2
105.3.17.0020 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene mit Messingklemmschiene 10 x 10 mm und kontaktsicheren Reihenklemmen nach DIN VDE 0609, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 200 x 65 x 56 mm Klemmen : Ausführung A, B oder C nach Erfordernis) | 10 | St | 15.975 | 159.75
105.3.17.0030 | 35 Poti | Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen | 5 | St | 6 | 30
105.3.17.0040 | 35 Poti | Überbrückung Wasseruhr Überbrückung der Wasseruhr nach DIN VDE einschl. des erforderlichen Erdungsmaterials, ausreichend bis zur nächsten Potenzialklemmstelle | 1 | St | 10.152 | 10.152
105.3.17.0050 | 35 Poti | Potentialausgleich für Duschen etc. Potentialausgleich Fremdanlagen Örtlicher Potentialausgleich für Duschen, Wannen, Stahlteile, Wasserleitung, Rohre, Heizung, Lüftung , LAN Schränke, etc. mit den jeweiligen passenden Anschluss und Verbindungsklemmen, Erdungsbandschelle bzw. Erdungsschelle. Gem. VDE Vorschriften komplett liefern, anlegen und dokumentieren. | 40 | St | 2.7375 | 109.5
105.3.17.0060 | 35 Poti | Anschlüsse Haustechnik Anschlüsse Haustechnik Anschluss von Heizungs-, Wasser- und Gasleitungen mittels Erdungsrohrschelle nach VDE 0190 und VDE 0100 Material : Kupfer für Rohrweite : bis 3" Leiterquerschnitt : 16 qmm | 10 | St | 2.92 | 29.2
105.3.17.0070 | 35 Poti | Anschlüsse RLT Anlagen Anschlüsse RLT Anlagen Anschluss von Lüftungsanlagen (RLT) mittels entsprechendem Verbindungs-/ Anschlussmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 8 | St | 2.92 | 23.36
105.3.17.0080 | 35 Poti | Anschlüsse Metall Anschluss von Metallkonstruktionen u. d. g. mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 30 | St | 2.92 | 87.6
105.3.17.0090 | 35 Poti | Anschlüsse Kabelbühne Anschluss von Kabeltragsystemen aus Metall mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 40 | St | 2.92 | 116.8
105.3.17.0100 | 35 Poti | Anschlüsse Aufzug Anschluss der Aufzugsfahrschienen an den vorhandenen Fundamenterder / Tiefenerder mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 2 | St | 2.92 | 5.84
105.3.17.0110 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente, bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x6 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 20 | St | 2.7375 | 54.75
105.3.17.0120 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x16 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 20 | St | 2.7375 | 54.75
105.3.17.0130 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x4 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 4, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 400 | m | 0.75 | 300
105.3.17.0140 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x6 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 6, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 400 | m | 0.75 | 300
105.3.17.0150 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x10 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 10, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 200 | m | 0.75 | 150
105.3.17.0160 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x16 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 16, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 300 | m | 0.75 | 225
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Grundsätzlich sind alle, unter dem entsprechenden Titel der nachstehenden Leistungsbeschreibung aufgezeigten Arbeiten vor deren Ausführung mit der zuständigenBrandschutzbehörde abzustimmen. Die derzeit gültige Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR ist zu beachten. Die Kabeltrassen sind in Abhängigkeit mit den GewerkenHeizung, Lüftung und Sanitär zu montieren. Kabelkreuzungen der einzelnen Systeme sind mit Kabelbrücken untereinander zu trennen. Kabel in Fluren und Treppenräumen, die nicht zum Betrieb des Flures oder Treppenraums notwendig sind, sind brandschutztechnisch zu behandeln. Dies gilt auch für die Wand- und Deckendurchführung von Kabeltrassen aller Art. Werden Kabeltrassen und -rinnen allseitig umkleidet,sind ausreichend dimensionierte Lüftungsbausteine vorzusehen, die sicherstellen, dass kein unzulässiger Wärmestau innerhalb des jeweiligen Systems auftreten kann. Hierbei ist durch entsprechende Messungen der Nachweis zu erbringen, dass die Kabelbelastung durch vorgenannte Maßnahmen keine Beeinträchtigung erfährt. Sämtliche Trassen, die sogenannte sicherheitstechnische Versorgungssysteme gemäß Vorgaben der zuständigen Bau- und Brandschutzbehörde beinhalten, sind nach DIN in ihrem gesamten Verlauf ab der jeweiligen Verteilung bis zu der in Frage kommenden nachgeschalteten Versorgungs-Einheiten zu verlegen. Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmassnahmen vorzulegen. Amtliche Nachweise können sein: - Prüfzeugnis - Prüfbescheid und - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Für die Bestandsunterlagen sind entsprechende Auflistungen des eingebauten Brandschutzes, mit Typ, Ort, lfd. Nr. vorzulegen. Es sind grundsätzlich die Forderungen der DIN 4102, derLeitungsanlagen-Richtlinie, des Brandschutz- gutachtens und DiBt erfüllen. Allgemeines zur Ausführung von Schottungen nach DIN 4102, F-90 A: Für die Ausführung von Schottungen und Durchführungen sind nur Materialien zulässig, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Institutes für Bautechnik bzw. eines staatlichen Materialprüfungsamtes haben. Es muss gewährleistet sind, dass eine leichte Nachinstallation möglich ist. Aus Fertigungsgründen sind innerhalb der Schottungen Stützverschraubungen mit der entsprechenden Bauzulassung einzubringen. Bei und nach der Verarbeitung dürfen keine giftigen und Iösungsmittelhaltigen Materialien verwendet werden. Vor dem Schließen der Durchführungen sind die Kabel und Leitungen so auszurichten, dass eine einwandfreie Abschottung gewährleistet ist. Bei der Belegung durch Durchbrüche mit Kabeln und Leitungen ist von unterschiedlichen Systemdurchmessern und Anzahlen auszugehen. Die Kosten für vorgenannte Maßnahmen und für die einwandfreie und zulassungskonforme Herstellung von Schottungen müssen alle systemgebundenen Bauteile und Materialien enthalten. Die ist bei der Ermittlung der jeweiligen Einheitspreise zu berücksichtigen. Alle Kabeldurchführungen sind gemäß den jeweiligen Anforderungen brandschutz-technisch zu schließen, die Elektrosteigebereiche sind in jeder Geschoßdeckendurchdringung zu schotten. Wand- und Deckendurchbrüche sind während den Installationsarbeiten provisorisch mit Brandschutzkissen, -Steinen, -Stopfen etc. zu verschließen. Prüfzeugnisse sind schon den Planungsunterlagen der Werk- und Montage beizulegen. Abgabe einer Übereinstimmungserklärung, dass nach Prüfzeugnis gearbeitet wurde. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Baulich vorgehaltene Öffnungen oder Regeldruchbrüche sind in Abstimmung mit dem AG unter Berücksichtigung sämtlicher gültigen Vorschriften brandschutztechnisch gemäß nachfolgender Positionen zu verschließen. Die Zulassungsbescheide und Ausführungsrichtlinien sind unaufgefordert vor Ausführungsbeginn dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Sämtliche durch den AN erstellte Brandschutztechnische Schotts und Kanäle bzw. Abkofferungen sind in Übersichtsplänen / Revision mit den dazugehörigen technischen Angaben darzustellen. Erweiternde Maßnahmen sind ggf. mit der Bauaufsichtbehörde, mit der Feuerwehr oder dem Brandschutzgutachter abzustimmen. Die Preise der vorgegebenen Materialgrößen gelten als Verrechnungsbasis (pro qm) für evtl. erforderliche Zwischengrößen. Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.3.18.0010 | 84 Bra | Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Feuerbeständige Abschottungen von am Boden verlegten Kabeln durch Wände nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, 3-seitig ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern. Sie ist gemäß den Vorbemerkungen zu montieren. Folgende Anforderungen werden an die Kabelabschottungen gestellt:  Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102  Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers  Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.  Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 50 mm. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.  Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle  Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.  Nachweis über die Schallschutzeigenschaften  Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich  Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein  Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).  Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.  Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Der Einbau der Kabelboxen erfolgt in enger zeitlicher Abfolge zwischen der Kabelverlegung und der Einbringung des Hohlbodens. Der Unternehmer ist daher verpflichtet zu den entsprechenden Zeiten das für diese Arbeiten erforderliche Personal 100%ig bereitzustellen, so dass sich hierbei keine Verzögerungen ergeben! angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........PYRO-SAFE CT........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 35 | 70
105.3.18.0020 | 84 Bra | Kabelbox ( 300/48mm) Kabelbox UFK 4830 ( 300/48mm) sonst wie in vorstehender Position beschrieben. | 4 | St | 35 | 140
105.3.18.0030 | 84 Bra | Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Um die Kabelboxen zulassungskonform innerhalb des Hohl-/Doppelbodens einzubauen sind die freien Öffnungen im Flurbereich zulassungskonform mit Brandschutzmörtel oder mit Trockenbausystemen zu verschließen. Das Schließen dieser Öffnungen (ca. 2,20 * 0,09 m rd. 0,2m²) einschl. aller Nebenarbeiten und Leistungen unter Berücksichtigung der erschwerten Zugangsmöglichkeiten - gemäß der vorstehenden Beschreibung - ist zulassungskonform auszuführen. liefern und fachgerecht montieren | 10 | St |  | 0
105.3.18.0040 | 84 Bra | Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² nach DIN 4102, Teil 9. Die Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten gemäß Zulassung zu verschließen. Beim Einsatz der Brandschutzbeschichtung im Außenbereich muß ihre Alterungs- und Witterungsbeständigkeit ohne zusätzliche Nachbehandlung nachgewiesen sein. Das Plattenschott muß in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Massivwände und leichten Trennwände ab einer Wanddicke von 10 cm einsetzbar sein, und für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Erforderliche Gespräche mit der Trockenbau- bzw. Rohbaufirma zur Art und Qualität der Ausführung der Öffnungen sind zu berücksichtigen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Wichmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | St |  | 0
105.3.18.0050 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 60 | St |  | 0
105.3.18.0060 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 40 | St |  | 0
105.3.18.0070 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 40 | St |  | 0
105.3.18.0080 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.3.18.0090 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 1 m² Abschottung S90 bis 1 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.3.18.0100 | 84 Bra | Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Teil 9. Mit Brandschutzblöcke BSB als einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit sollen problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden. BSB Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen sind mit dem Brandschutzschaum FLAMRO BSS auszuschäumen. Somit wird das Schott absolut rauchgasdicht. Die Kabelabschottung muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm ( S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren Angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.3.18.0110 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.3.18.0120 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.3.18.0130 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.3.18.0140 | 84 Bra | MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die Schottung ist aus Brandschutz-Leichtbaumörtel herzustellen, der sowohl pumpfähig ist wie auch manuell eingebracht werden kann. Eine Mineralfaserplatte bei Deckenschotts ist als verlorene Schalung stramm sitzend von unten deckenbündig in die Öffnung einzupassen. Mit geringem Aufwand muß eine Nachbelegung von Kabeln möglich sein (z.B. durch Durchbohren des Schotts mit einem spitzen Gegenstand). Das Mörtelschott muß in mindestens 24 cm dicke Wände und 15 cm dicke Decken eingebaut werden können. Kabel aller Art und Lichtwellenleiter müssen durchgeführt werden können. Bei Wandschotts muß auch die Durchführung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren möglich sein. Der zur Verwendung kommende Mörtel muß feuchtigkeitsbeständig sein und darf nicht zu Schrumpfung oder Rißbildung neigen. Der Mörtel muß für alle Kabeltrassenarten und Kabelleitern zugelassen sein. jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) | 5 | St |  | 0
105.3.18.0150 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.3.18.0160 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.3.18.0170 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.3.18.0180 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.3.18.0190 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,70 m² Abschottung S90 bis 0,70 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.3.18.0200 | 84 Bra | Schaumschott bis 0,1 m² S90 Schaumschott bis 0,1 m² S90 Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Zum Verschluss der Restöffnung zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruktionen und der Bauteillaibung ist ein vom DIBT zugelassener Brandschutzschaum zu verwenden. Das Schaumschott muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm, in Decken ab 15 cm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln und Leitungen muss gewährleistet sein. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...................../.............................]]' (Angabe des Bieters) | 3 | St |  | 0
105.3.18.0210 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.3.18.0220 | 84 Bra | Abschottung für Einzelkabel Abschottung für Einzelkabel mit Brandschutzmasse gemäß LAR für alle elektrischen Kabel und Leitungen und Rohre <= 160 mm Durchmesser bei Ringspaltbreiten von bis zu 15 mm Jedes Durchführung ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[................./.................................]]' (Angabe des Bieters) | 350 | St |  | 0
105.3.18.0230 | 84 Bra | Brandschutzkabelkanal I90 - 3-seitig B*H:30*30 cm Brandschutzkabelkanal I 90 - 3-seitig 30/30 cm Herstellen von Brandschutzkabel-Kanälen für den Funktionserhalt von elektrischen Kabeln nach DIN 4102, Teil 12 mit Brandschutzbauplatten. Neben vierseitigen Konstruktionen müssen drei- und zweiseitige Montagen möglich sein. Die notwendigen Abhängungen sind entsprechend ABP zu bemessen. Für eine mögliche Deckenabsenkung von ca. 1,5 cm ist ein gleitender Deckenanschluss zu berücksichtigen. liefern und fachgerecht montieren Der Einbau von Lüftungsbausteinen und lose aufliegenden Deckeln muß möglich sein. Jeder Kanal ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Kabelkanal: 3-seitig Größe (B*H): 40 * 30 cm oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann..................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...................../.............................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | m |  | 0
105.3.18.0240 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*30 cm Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*40 cm inkl. zulassungskonforme Abhängungen bis 1m sonst wie vorstehend beschrieben | 10 | m |  | 0
105.3.18.0250 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:60*40 cm Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:60*40 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 5 | m |  | 0
105.3.18.0260 | 84 Bra | Revisionsöffnung I90 Revisionsöffnung I90 zur Nachinstallation von Kabeln in vorstehend beschriebenen Kanal max. Größe: 400 x 300 mm | 8 | St |  | 0
105.3.18.0270 | 84 Bra | Reparatur von Mörtelschott Reparatur von Mörtelschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Mörtelschott sofern zulassungskonform möglich. | 30 | St |  | 0
105.3.18.0280 | 84 Bra | Reparatur von Brandschott Reparatur von Brandschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Wand-/Deckenschottes sofern zulassungskonform möglich. | 40 | St |  | 0
105.3.18.0290 | 84 Bra | Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen bis 0,01m². | 45 | St |  | 0
105.3.18.0300 | 84 Bra | Dokumentation Dokumentation Auflistungen der o.g. eingebauten Brandschutzes (Schottungen etc.), mit Typ, Ort, lfd. Nr., zusammenzustellen Diese ist zur Abnahme zu übergeben | 1 | psch |  | 0
105.3.18.0310 | 5 StdL | Stunde eines Monteurs Stunde eines Monteurs. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 20 | h |  | 0
105.3.18.0320 | 5 StdL | Stunde eines Helfers Stunde eines Helfers. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 20 | h |  | 0
105.3.19.0010 | 2 BE | Einrichten und Räumen der Baustelle Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Für den Bauabschnitt 2 (Bauteil B1 und E) | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Ausführung von Arbeiten auf Nachweis dürfen nur aufausdrückliche Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierbei dürfen Obermonteurstunden nur berechnet werden,wenn diese durch die Bauleitung ausdrücklich verlangt sind. Gerätevorhaltungen werden hierbei nicht gesondert vergütet. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des Hauptauftrages (auch wenn die Baustelle bereits bzw. teilweise geräumt ist). Der Nachweis (Stundenlohnzettel) über die ausgeführten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angabe enthalten: - Vor- und Zuname des Beschäftigten - Beruf - Lohngruppe - Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer - Material Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Die Preisbildung hat in festen Verrechnungssätzen zu erfolgen, d. h. dass Baustellenlöhne, Unternehmer- zuschlag, Sozialbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten, Stoffkosten, Fracht-, Gewinn- und Wagnis-, Geräte-, Machinen- und Fahrzeugkosten, Bedienung und Vorhaltung enthalten sind. | 0,000 |  |  | 0
105.3.19.0020 | 5 StdL | Obermonteurstunden Obermonteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 50 | h |  | 0
105.3.19.0030 | 5 StdL | Monteurstunden Monteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 200 | h |  | 0
105.3.19.0040 | 5 StdL | Helferstunden Helferstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 200 | h |  | 0
105.3.19.0050 | 2 BE | Montagegerüst Montagegerüst Für die Installationen im Deckenbereich der Fahrzeughallen und Außenbeleuchtung sind Gerüste nach UVV mit einer Höhe von bis zu 7 m zu verwenden. mehrfacher Auf- und Abbau ist mit einzukalkulieren | 16 | Wo |  | 0
105.3.19.0060 | 89 PPK | Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. | 0,000 |  |  | 0
105.3.19.0070 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 20/20 cm Wanddurchbrüche im Mittel 20/20 cm in Mauerwerk aus Kalksandstein bis 20 cm tiefe herstellen, einschließlich Bereitstellung eines Bauschuttcontainers sowie die für die Beseitigung anfallender Doponiegebühren. | 5 | St | 15 | 75
105.3.19.0080 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 40/40 cm Wanddurchbrüche im Mittel 40/40 cm sonst wie vor beschrieben | 5 | St | 23 | 115
105.3.19.0090 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 50 mm Bauteildicke: 32 cm | 6 | St |  | 0
105.3.19.0100 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 100 mm Bauteildicke: 32 cm | 4 | St |  | 0
105.3.19.0110 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 150 mm Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.3.19.0120 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 200 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.3.19.0130 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 250 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.3.19.0140 | 8 Bohr | Zulage für Schrägbohrungen Zulage für Schrägbohrungen Schrägbohrungen als Zulage zu den vor beschriebenen Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.3.19.0150 | 8 Bohr | Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Durchmesser bis 16mm | 200 | St | 15 | 3000
105.3.19.0160 | 8 Bohr | Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Tiefe bis 60 mm, Durchmesser : bis 100 mm herstellen. | 20 | St |  | 0
105.3.19.0170 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 50 | m | 5.5 | 275
105.3.19.0180 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P.Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 40 | m | 5 | 200
105.3.19.0190 | 8 Bohr | Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Die Information ist an das Gewerk Brandschutz weiterzuleiten. Jede zusätzliche Kernbohrung / Durchbruch ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der Aufwand je Antrag | 10 | St |  | 0
105.3.19.0200 | 8 Bohr | Wandausschnitt für UP- Sprechstelle im Beton Wandausschnitt für UP- Sprechstelle im Beton HxBxT= 270 x 105 x 75 mm | 1 | St |  | 0
105.3.19.0210 | 8 Bohr | Putzdeckel freilegen Putzdeckel freilegen Putzdeckel für Unterputzdosen nach fertigen Putz freilegen | 200 | St | 0.375 | 75
105.3.19.0220 | 8 Bohr | Deckenausschnitt Deckenausschnitt erstellen in GK Decke/Wand bis d = 100 mm | 160 | St | 2 | 320
105.3.19.0230 | 96 So06 | Flachdachdurchführung Schwanenhals 100 mm Flachdachdurchführung Schwanenhals geeignet zum Andübeln über Kernbohrung oder Durchbrüchen 100mm. Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar. Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung. Bestehend aus: Dübelflansch, Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr, 90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz. Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen. Schwanenhals Kabelabdichtung, als geteilter Dichteinsatz mit mehreren Durchgängen, geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von bereits verlegten Kabeln. Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A), 1 Vollgummieinlage, Dichtbreite 60 mm, bis 5 bar gas- und wasserdicht! nur liefern und dem Gerwerk Dachdecker übergeben angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' Typ: '[TB62[............SKD 100-2G-Z/d......................................]]' | 1 | St | 15 | 15
105.3.19.0240 | 29 Inst | Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung von Installationsdurchführungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m. für eine Leitung Ø 8 bis 11 mm, wasserdicht bis 0,02 bar, 1-teilig, extrem starke Klebekraft, reißfest, UV-beständig, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C, im Bereich der Durchführung bis +120°C, Länge x Breite x Höhe: 150 x 150 x 30 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[....................Kaiser...........................]]' Typ: '[TB62[.......................ECON.........................]]' | 200 | St | 1.5 | 300
105.3.19.0250 | 29 Inst | Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Im Bereich der Fahrzeughallen wird eine Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168, Dicke:110 mm, bestehend aus druckbelastbarer Steinwolle und zwei magnesitgebundenen Holzwolle-Deckschichten eingebaut. Druckfestigkeit:>= 100 kPa zulässige Stauchung bei 80 kPa Druckspannung =<2 mm. In diesen Bereichen sind Deckenbefestigungen mit längeren Schrauben auszuführen. Die Mehrkosten zur herkömmlichen Befestigung sind hier zu kalkulieren. | 100 | St |  | 0
105.3.20.0010 | 87 Doku | Erstellung der Revisonsunterlagen Erstellung der Revisonsunterlagen für Stark- und Schwachstrom Der Umfang der Revisonsunterlagen geht über die Nebenleistung er VOB hinaus. In dieser Position sind die zusätzlichen Anforderungen zu kalkulieren. Folgendes ist vorzulegen: Äußere Form - Doku 2-fach Papier lesbar und kopierfähig, 2-fach Datenformat (mit separatem Inhaltsverzeichnis auf der CD in Datenformat). Datenformat sind Auto CAD aktuellstes Format - Pläne zusätzlich im pdf-Format - Ordner A4, breit mit einschiebbarem Rückenschild. Farbe grün (auch Technik). - Beschriftung nach Vorgabe AG. (Inhalte: Angaben über Gebäudebezeichnung, Objektnummer (hier 1120), Gewerk, Auftragnehmer, Revisionsstand (Monat, Jahr), Ordnernummer bei mehreren Ordnern je Dokumentation, Inhaltsangabe - Übersichtlich gegliedertes Gesamtinhaltsverzeichnis je Ordner - Angabe der gelieferten Version/ Ergänzung (im Zusammenhang mit möglichen Ergänzungslieferungen) - Pläne müssen im Bereich der Lochung mit Heftstreifen verstärkt werden - Max. 15 (großformatige) Pläne je Ordner - Vollständige Lieferung spätestens 4 Wochen vor dem Abnahmetermin als Vorabzug 1-fach zur Prüfung Inhalte - Systematische Zusammenstellung aller Pläne der fortgeschriebenen Ausführungsplanung - Alle Systemgebundenen Nachweise - Öffentlich rechtliche Abnahmebescheinigungen, sofern vom AN zu liefern - Ggf. Genehmigungsbescheide - Schriftlicher Abnahmeantrag des AN, sowie Abnahmeprotokoll mit allen Anlagen - Schriftliche Bestätigung über die Erfüllung der den AN betreffenden Bauauflagen - Schriftliche Erklärung zur Einhaltung der Verwendungsverbote von Baustoffen - Nachweise der eingesetzten Bauprodukte (CE-Konformität, Bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall, etc.) - Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung - Herstellerbescheinigung über die Einhaltung von Normen und Richtlinien - Sachverständigenprüfberichte (z.B. TÜV) - Zertifikate, Nachweise Fachpersonal (z.B. Sachkundenachweis Brandschutzarbeiten etc.) - Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse - Komponenten- und Ersatzteilliste mit Bezugsquellen und Herstellerangaben - Liste der beteiligten Firmen mit Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner - Prüf- und Messprotokolle sofern durchgeführt - Elektrische Übersichtspläne und Anschlusspläne nach DIN EN61082-1 und DIN - EN 61082-3 Dokumentation der Elektrotechnik - Klemmpläne für Verteilungen und Aufbau der entsprechenden Schaltanlage - AMEV- Wartungsvertragsmuster der jeweiligen Anlage - Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Daten - Kopien der vorgeschriebenen Prüf- und Herstellerbescheinigungen - Bedienungs-, Pflege-, und Wartungsanleitungen - Bautagesberichte - Einweisungsprotokolle - Wartungsangebote - Spezifische Vorgaben gemäß VOB/C - Farbiges Blockschaltbild für zusammengehörige Anlagengruppen einschl. den Steigleitungen - Gerätelisten mit den Angaben von Fabrikat und Typ - Kabelverlegungspläne für die Außenverkabelung und Grundrisszeichnungen mit den Eintragungen der Installationen - Förmliche Bestätigung mit dem Nachweis, dass nachfolgende Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien eingehalten wurden: - Sichere Trennung zwischen symmetrischen Datenkabel und Stromleitungen nach DIN 57804. - Ausführung nach DIN EN 50174 in allen Teilen - Stromversorgung nach dem TNS- Verfahren - Einbindung in das Erdungskonzept - Integration der Schirmung in das Erdungskonzept und Einhaltung der EMVRichtlinien EN 55022 - Allgemeine VDE- Bestimmungen - Brandschutzbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften weitere Unterlagen: -- VOB- Abnahmeformblatt einschl. der Mängelliste - Zulässiges Datenformat ist AutoCAD 2004 oder aufwärts, die Dateien sind 3fach als dwg.- oder dxf.- und zusätzlich als pdf.-Datei zu liefern. Sämtliche Unterlagen sind mit Stempel, Datum und Unterschrift des AN zu versehen. Die zur Erstellung der Dokumentation entstehenden Kosten sind mit dem Angebotspreis abgegolten und entsprechend einzukalkulieren. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für a l l e Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugehä vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämmtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 20 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. (siehe Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Spezifikation Niederspannungs-Schaltanlagen Spezifikation Niederspannungs-Schaltanlagen 1.0 Allgemein Die Schaltanlagen dienen zur allgemeinen Energieversorgung und sind in dem höchsten Sicherheitsstandard für Personen- und Anlagenschutz auszuführen. Die Schaltanlagen sind als typgeprüfte Niederspannungs- Schaltgerätekombination (TSK) nach DIN EN 61439-1, VDE 0660 T.500 und IEC- Publikation 61439-1 zu liefern. Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind zu liefern, an den Aufstellungsort zu transportieren, aufzustellen und betriebsfertig anzuschließen. 2.0 Übersicht Diese Spezifikation definiert die Mindestanforderungen an die Ausführung, Herstellung, Prüfung, Beschriftung und Lieferung von fabrikfertigen, typgeprüften stahlblechgekapselten Niederspannungs- Schaltanlagen in Einschubtechnik für industrielle Zwecke. Mit der Spezifikation wird beabsichtigt, in jeder Beziehung eine vollständige Anlage zu erhalten. Zusätzliche Ausführungen, die nicht spezifiziert sind, die vom Lieferanten jedoch für notwendig erachtet werden, sollen ohne Mehrkosten ausgeführt werden. Der Anbieter bestätigt mit seinem Angebot die Erfüllung aller genannten Spezifikationspunkte. Alle Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt zu benennen. Falls keine Abweichungen genannt werden, gelten die angebotenen Verteiler als spezifikationskonform. 3.0 Aufstellungs- und Betriebsbedingungen Die Auslegung der Ausrüstung und der zugehörigen Komponenten muss den Aufstellungs- und Betriebsbedingungen so angepasst sein, dass ein zufrieden- stellender und störungsfreier Betrieb gewährleistet ist. 4.0 Allgemeine technische Beschreibung 4.1 Bestimmungen Die gültigen Normen und Bestimmungen sind Bestandteil dieser Spezifikation VDE Verband Deutscher Elektrotechniker IEC International Electrotechnical Commission DIN Deutsche Industrie Norm und Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften jeweils neuester Ausgabe. Die Niederspannungs-Schaltschränke sind als standardisierte, fabrikfertige "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination " ( TSK ) nach EN 61 439 Teil 1, VDE 0660 Teil 500 und IEC -Publikation 439-1 auszuführen. Darüber hinaus bzw. ergänzend sind alle Bestimmungen, Vorschriften und Empfehlungen nach letztgültigem Stand einzuhalten. Die Schaltanlagen sind stückgeprüft entsprechend EN 61 439-1, DIN / VDE 0660 Teil 500 Absatz 8.3 zur Abnahme vorzuführen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass das Gesetz über technische Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften und andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im übrigen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln beachtet werden. 4.2 Konstruktive Ausführung der Schaltfelder (Grundbeschreibung) Die Standard Einspeise- und Abgangsfelder müssen aus einem einheitlichen modular aufgebauten Gerüstsystem, das aus Holmprofilen (Vierkantrohr mit angeformten Flanschen mit 25 mm Rasterlochung) Eckstücken und Knotenblechen zusammengesetzt sein. Durch ein konsequentes 25 mm Raummaß soll eine projektierungsfreundliche Konstruktion für CAD- und CAM-Anwendung möglich sein und spätere Änderungen und Ergänzungen erleichtern. Die seitlichen, rückseitigen und oberen Abdeckungen sollen aus abgekanteten Stahlblechen, die bündig mit den Profilholmen abschließen, bestehen. Es ist durch eine komplette Sendzimierverzinkung oder aus nicht rostendem Profilgerüst ein hochwertiger Korrosionsschutz der Gerüste gefordert Die Einheitstüren sind aus grundposphatierten und mit Struktur- Kunstharzlack versehenem min. 1,5 bis 2 mm Blech auszuführen. Sie müssen entsprechend den Fluchtwegen wahlweise links oder rechts anschlagbar sein. Das Verschlusssystem ist mit leichtgängigen 7 mm Vierkanteinreiberverschlüssen für Kabelanschlussräume und mit Vierkanteinreiberverschlüssen mit aufgeschraubten Knebeln nach ( DIN43668 ) für Gerätekammern nach der Werksnorm zu versehen. Die Konstruktion der universellen Verkleidungselemente, wie Seiten- und Rückwand sowie Dach- und Bodenbleche, sind gleich auszuführen. Sie müssen allseitig gekantet sein und sind mittels unverlierbarer Schrauben mit Ringschneide zur sicheren Erdung zum Gestell zu befestigen. Geschweißte Abdeckungen sind nicht zulässig. Zum Einbau von Schaltgeräten, Instrumenten und dergleichen sind gelochte Universalrahmen mit waagerechten Mehrfach - Profilschienen zum stufenlosen Versetzen der Geräte in DIN - Maßraster vorzusehen. Die Schaltschränke sind in eindeutige Funktionsräume · Sammelschienenraum · Geräteraum · Kabelanschlussraum zu unterteilen und stahlblechgekapselt auszuführen. Die Felder sind für Wandaufstellung oder freistehend mit frontseitigen Türen und Kabel- bzw. Schieneneinführung von unten bzw. oben auszuführen. Die einzelnen Felder sind miteinander zu verschrauben und mit Transportösen zu bestücken. Die Feldeinteilung und Bestückung kann den zugehörigen Datenblättern sowie der Frontansichtszeichnung entnommen werden. Für gleiche oder ähnliche Funktionen sollen Betriebsmittel und Komponenten gleicher Art und Typs verwendet werden. Die Austauschbarkeit muss in jedem Fall gewährleistet sein. Alle Betriebsmittel, Komponenten und Installationen sind mit geeigneten Bezeichnungsschildern aus unverrottbarem Material mit dauerhafter, licht- und wetterfester Beschriftung zu versehen. Bezeichnungsschilder auf der Front von Schränken oder anderen Gehäusen sind mechanisch und nicht durch Kleben zu befestigen. 4.2.1 Sammelschienenraum Alle Sammelschienen sind aus Flachkupfer und für den erforderlichen Nennstrom auszulegen. Die Sammelschienen sind kurzschlussfest im hinteren Teil des Feldes anzuordnen und für den erforderlichen Nennstrom in der Kapselung ausreichend zu dimensionieren. Die waagerechte Hauptsammelschiene soll ohne Stromreduzierung über die gesamte Länge der Verteilung verlaufen. Eine Erweiterungsmöglichkeit nach beiden Seiten ist vorzusehen. Die Verbindungsstellen zur Hauptsammelschiene müssen mittig oder von vorn zugänglich sein. Alle Sammelschienen sowie die Zu- und Ableitungen an Geräten ab 400 A Nennstrom sind in Flachkupfer auszuführen. Die Schienen sind auf kurzschluss- und kriechstromfesten, schwerentflammbarem Isolierstoff - Stützer zu montieren. Die separate PE - und N - Leiter sind im unteren Teil des Feldes vorzusehen. Alle Schienensysteme müssen für eine spätere Erweiterung in beide Richtungen vorbereitet sein. Die Öffnungen für die Einschubeinfahrkontakte sind mit automatischen Abdeckklappen (Shutter) abzudecken. Für Steuerspannungsversorgung und Meldezwecke ist eine Verkabelung (4-pol.) waagerecht vorzusehen. 4.2.2 Geräteraum In die Geräteräume sind die einzelnen Funktionseinheiten einzubauen. Frontseitig ist jeder Geräteraum mit einer Kammertür abgedeckt. Die Geräteräume müssen gegeneinander und gegen den Sammelschienen- bzw. Kabelanschlussraum störlichtbogensicher abgeschottet sein. Grundsätzlich sind in den Einspeise- und Kupplungsfeldern in dem unteren Geräteraum die Leistungsschalter unterzubringen. Diese sind grundsätzlich in Einschubtechnik auszuführen. Nach dem Einsetzen des Leistungsschalters in die Einschubtechnik muss sich der Schalter leicht in seine arretierte Endstellung im Schaltschrank schieben lassen, ohne dass in irgendeiner Position Verbindungen zur Spannung erfolgen. Erst nachdem Schließen der Schaltschranktür darf die elektrische Verbindung der Hauptstrombahnen und Steuerstromkreise über leichtes Kurbeln ohne Leistungsschalterbewegung erfolgen. Mit einem über Spindel verfahrbaren, federnd gelagerten Kontaktrahmen aus Isolierstoff wird von der Trennstellung, über die Teststellung, in die Betriebsstellung gefahren. Diese Stellungen der Einschubtechnik sollen der DIN VDE 0660 Teil 500 entsprechen und sollen mechanisch durch zwangsgeführte Betriebsstellungsanzeiger angezeigt werden. Die vorschriftsmäßige Zwangsauslösung des Schalters bei Betätigung der Einfahrtechnik soll das Öffnen oder Schließen der Hauptkontakte unter Last verhindern. Die Kurbelöffnung für die Betätigungskurbel muss durch Vorhänge-/ Zylinderschloss in jeder Betriebsstellung abschließbar sein. Die Leistungsschalter sind, mit Hand- und motorischem Antrieb, sowie, thermischen Überstrom- und Kurzschlussauslöser auszurüsten. Durch eine mechanische Verriegelung muss verhindert sein, dass eingeschaltete Schalter ein- und ausgefahren werden können. Der obere Geräteraum ist als Steuernische für den Einbau der Hilfs-, Mess- und Steuereinrichtungen, und dgl. zu nutzen. Die Steuergeräte dürfen in diesen Steuernischen oder separaten Steuerkammern fest eingebaut werden. Befehls-, Melde- und Messgeräte werden jeweils in der frontseitigen Kammertür oder Blende angeordnet und sollen von außen bedienbar bzw. ablesbar sein.. Das Austauschen einer Sicherungsleiste muss ohne Abschalten der Schaltanlage möglich sein. Das vertikale Verteilerschienensystem ist berührungsgeschützt (IP20) abzudecken. Die PE-, PEN- und N-Leiterschienen sind im Kabelanschlussraum senkrecht anzuordnen. Für das Hochführen der Kabel ist ein 400 mm breiter Kabelraum vorzusehen, der mit einer eigenen Tür verschlossen wird. Die Gerätefront der Leiste bzw. den Blindabdeckungen mit bzw. ohne Lüftungsöffnungen bilden den Abschluss nach vorne. Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform für Waagrechteinbau, mit Kabelanschluss rechts. Bedienerunabhängige Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums beim geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V / AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 55kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 400V / 500V : 65kA (50mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 160A (optional 250A, 400A, 630A) - Größe 00 (optional Größe 1, Größe 2, Größe 3) Es ist nur eine Steckeinsatztechnik erlaubt, bei der eine Kontaktierung der Leistungskontakte für die Zuleitung erfolgt. 4.2.3 Kabelanschlussraum Der Kabelanschlussraum soll sich bei den Einspeisefeldern im unteren Teil des Feldes befinden. Die Abgangsklemmen für Leistungs- und Steuerstromkreise sind im Kabelraum anzuordnen. Sie müssen für Mess- und Prüfvorgänge während des Betriebes zugänglich sein. Die Leistungsabgänge sind gegen zufälliges Berühren und herabfallende Teile abzudecken. Für Leistungsabgänge über 630 A sind grundsätzlich Hilfsschienensysteme vorzusehen. Die Kammerhöhe für untenliegende Kabelanschlussräume ist mind. 700 mm hoch auszuführen. Es sind ausreichend C - Profilschienen für die Kabelmontage vorzusehen. Die interne Schutzart des Kabelanschlussraumes zu seinen benachbarten Funktionsräumen soll mind. IP 20 betragen Für interne Verriegelungen ist ein Verdrahtungskanal im Kabelraum vorzusehen. 5.0 Ersatzteile Ersatzteile sind anzubieten, wenn folgendes zutrifft: · Verschleiß während des normalen drei Jahresbetriebes zu erwarten ist · Beschädigungen oder Bruch während der Inbetriebnahme zu erwarten sind Störungsausfall, wenn Anlagenteile oder Anlagen zum Stillstand kommen (ohne Vorlage von Ersatzteilen) 6.0 Technische Anforderungen Der zur Verfügung stehende Platzbedarf der neuen Schaltanlage, ist wie folgt einzuhalten: · Höhe der Felder: 2200 mm · Breite der Felder: 500 bis 1000 mm · Tiefe der Felder: 600 mm Eine Erweiterung nach links und rechts muss später in einem weiteren Bauabschnitt möglich sein. Die Hauptsammelschienen sind in voller Nennstromstärke durch die ganze Schaltanlage zu führen. 6.1 Technische Daten Bemessungsbetriebsspannung: 3~ N+PE 400 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Steuerspannung: 220 V DC Luft- und Kriechstrecken: gemäß IEC 60664, DIN VDE 0110 Bemessungsisolationsspannung: 1000 V bezogen auf die Hauptstrombahnen Schutzart des Gehäuses: gemäß IEC 529, IP30 Umgebungstemperatur: 35°C ; Felder natürlich belüftet Hauptsammelschienen Querschnitt: 60x 10 Bemessungsstrom: 1250 A Bemessungskurzschlussstrom I cw (1 sec): 50 kA Bemessungsstoßstrom I pk: 105 kA Senkrechte Sammelschiene (SEV32-Felder) Querschnitt: 590mm² Bemessungsstrom: 1200 A Bemessungskurzschlussstrom I cw (1 sec): 50 kA Bemessungsstoßstrom I pk: 105 kA 6.2 Technische Ausführung NSHV Sammelschienenausführung: Kupfer blank Steuerverdrahtung: 1,5 mm² H07VK schwarz , flexibel mit Aderendbezeichnungen Leistungsverdrahtung: schwarz Gerätekammern: Spannungsführende Teile sind gemäß VDE 0106 T100 (BGV A3) abgedeckt Einschubtechnik: mit fingersicheren Abdeckungen bzw. mit Shutter Kabel- bzw. Schienenanschlüsse: SENplus- Felder: an Cu-Schienen / Klemmen im unteren Kabelanschlussraum rückseitige Ausführung: mit geschraubten Abdeckungen Türverschlüsse: Vierkant-Einreiberverschluss mit Doppelbart. Schrankaufstellung: Wandaufstellung Abmessungen: Einspeisefeld 2mal B: 500 mm T: 600 mm Abgangsfeld 2mal B: 1000 mm T: 600 mm Vorderseite: Blindabdeckungen im Abgangsfeld für nicht ausgebaute Schaltleisten Farbüberzug: RAL 7035 innen u. außen für frontseitige Türen und Abdeckungen Gerüste aluverzinkt übrige Abdeckungen und Blechteile verzinkt Innenausbauteile: verzinkt Werksprüfung: Stückprüfung nach EN 61 439-1, DIN VDE 0660 T.500 Absatz 8.3 Bezeichnungsschilder: weiß mit schwarzer Schrift, Text nach Vorgabe. Befestigung mit wiederverwendbaren Kunststoffnieten. Gerätebezeichnungen mit unverlierbaren Klebeschildern. Blindschaltbild: auf der Vorderseite der Schaltanlage schwarz, geklebt mit Schaltstellungsanzeiger. Dokumentation: Die Verteileranlage ist nach IEC 617 mit einem CAE-System zu dokumentieren. Anzufertigen sind Stromlaufpläne, Klemmenpläne, maßstabsgerechte Ansichten, Grundrisszeichnungen und Stücklisten. Die Ausführungspläne sind komplett vor Beginn von Fertigung und Bau zur Einsicht und Genehmigung einzureichen. Der Schaltanlagenbau darf nur auf Basis von freigegebenen Schaltplänen begonnen werden. Bedienungsanleitungen: Bedienungsanleitungen über Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme, Wartung gehören zum Lieferumfang der Schaltanlage. Die Schaltschränke sind in Transport einheiten entsprechend der örtlichen Gegebeneheiten anzuliefern. Die Anlage selbst wird in der Ebene -1 des Gebäudes augestellt. Die Einbringung erfolgt über den Haupteingang und eine Einbringöffnung mit einem Höhenunterschied von rd. 2,0 m. Entsprechende Hilfsgeräte, etc. sind umfänglich für den Transport zu berücksichtigen. 6.3 Technische Ausführung In die Einspeise- und Abgangsfelder müssen nach dem endgültigen und genehmigten Verteilerschema die nachstehend aufgeführten Geräte anschlussfertig eingebaut werden. Der Einbau ist in die Einzelpreise einzukalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Das Leitungsnetz wird als TN-C und hinter der NSHV als TN-S Netz aufgebaut. Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter ist die Stromtragfähigkeit, für die PE- Leiter die Kurzschluss-Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der Haupterdungsschiene und des Fundamenterders. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | GHV AV GHV AV | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Mehrfach-Schrankbauform, für den Innenraum, Wandaufstellung im Abstand von 100mm, gebaut nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660-500) TSK, Schrankgerüst aus verwindungssteifen Stahlprofilen, für einen uneingeschränkten Betriebsmitteleinbau in X-/Y-/Z-Richtung, Rastergrundmaß 25 mm (12,5 mm) nach DIN VDE 43660, Rückwand (schwenkbar) und Seitenwände aus gekantetem Stahlblech 1,5 mm, Türmaterial: Stahlblech 2,0 mm, Türart: siehe Feldbeschreibung, Türöffnungswinkel in Fluchtrichtung min.130°, Türbetätigung: Zweipunktstangenverschluss, Schlossbetätigung: Schwenkhebelgriff zum Einbau für bauseitigen Normhalbzylinder (ZH223), innere Unterteilung nach DIN EN 61 439-1 Form 2b, Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 7035, Leitungseinführung über Moosgummiflanschtechnik, Schutzart IP 30, Schutzklasse I - geerdet, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690V (AC), 50Hz, Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V (AC), Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: Uimp = 8kV, Bemessungsfrequenz f = 50/60Hz, Hauptsammelschiene (HSS) 5-polig: L1, L2, L3, N = Cu 2x60x10 mm, PE = Cu 1x60x10 mm Lage der HSS: Rückwand oben, Bemessungsstrom der HSS/Einspeisung: Ie = 1250A, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit der Sammelschienen: Icw = 65 kA/1s, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Platzreserve: min.25% für jeden Funktionsbereich, Zugänge von unten, Abgänge nach unten, Kabelabfangschiene im Raster positionierbar, Verteilerbeschriftung mit gravierten Formaturstreifen, Die Verteilung ist gem. den geltenden DIN VDE - Bestimmungen komplett zusammengebaut und verdrahtet, anschlussfertig zu liefern und zu montieren. einschließlich allem notwendigen Systemzubehör, | 0,000 |  |  | 0
105.4.01.0010 | 19 NSHV | Feld 1 Einspeisung Feld 1 Einspeisung (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) Fabrikat: z.B. Striebel & John, ABB, Siemens Typ: Triline bestückt mit: HSS, VSS einschließlich folgender Geräte: 1 Stck. Leistungsschalter 250 A, 3-polig Frontdrehantrieb für Einsatz durch die Tür mit verlängerter Achse 1-3 Vorhängeschlösser - Verriegelung in der Pos. Aus Arbeitsstromauslöser 400V,AC Relativkontakt Hilfsschalter 5 x Wechsler elektronischer Überstromauslöser, Leitungs- Motorschutz LT ( 0,4 - 1 x In) Kurzzeitschutz ST (1,5- 10 x Ir) Strommeßwandler 250/ 5A 10 VA , Kl. 1 Verdrahtung der Strommeßwandler über Strommeßklemmen D0 2 Linocur Sicherungslasttrenner als Netzabgriff vor dem Hauptschalter für die Netzabfrage der Netzersatzanlage 3-pol. Hauptsammelschienensystem (L1,L2,L3), PE- und N-Schiene Hilfssammelschienensystem und Kabelabfangschiene für Zuleitung 3 x 120/70 mm² Kupfer Türart: Segmenttüren (3-teilig) Zugänge von unten Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 615 / 625 mm, angebotenes Fabrikat: '[TB64[............Hager .....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[....................Univers.............................]]' | 1 | St | 37.98 | 37.98
105.4.01.0020 | 19 NSHV | Universalmessgerät Universalmessgerät Fabrikat: z.B. Janiza, Socomec, NZR, Siemens M- Bus fähig 6-Kanal-Netzanalysator für Betriebsstrom und RCM-Fehlerstromüberwachung Dreileiter- /Vierleiter- Universalmessgerät für Schalttafeleinbau Frontabmessungen: 96x96 mm für 4 Stromwandlereingänge mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs-, und Strommesseingänge zur Messung in IT- und TN-Netzen, Überspannungskategorie: L-N: 300V CAT III Inkl. Batterie, Uhr und Speicher 256 MB Messfunktionen: - Automatische Anpassung an Netzfrequenzen von 45 Hz ... 65 Hz - Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden (200 ms), Abtastfrequenz: 21,33 (25,6) kHz - Lückenlose Abtastung und Berechnung folgender Messwerte: - Spannung L-N (L1 ... L3), Spannung L-L, Unsymetrie, Mit-, Gegen- und Nullsytem - Frequenz (L1) - Drehfeld - Strom, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1..L3) - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-, und Scheinleistung, cosphi), Verzerrungsblindleistung - Summen L1 ... L3 der o. g. Leistungsgrößen - 7 Energiezähler für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie (ohne Rücklaufsperre), Blindenergie (ind), Blindenergie (kap) Blindenergie (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie jeweils für L1, L2, L3 und Summe. - 8 Tarife - 1 ... 40 Oberschwingung (Harmonische) von Strom und Spannung (nur ungerade) - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung - Betriebsstundenzähler und 12 Gesamtlaufzeiten über Vergleicher programmierbar Das Gerät ist ausgerüstet mit: - LCD-Großanzeige (67mm x 57mm) mit gleichzeitiger Darstellung von 3 Messwerten und Hintergrundbeleuchtung - Standard-Messwertanzeigen - Bimetallfunktion für Strom- und Leistungsmesswerte - Automatische oder manuelle Messwertweiterschaltung mit programmierbarer Wechselzeit 0 - 250 Sek. Zusatzfunktionen: - 2 Digitalausgänge - 3 Digitalein-/Ausgänge konfigurierbar - 2 Analog-Eingänge, wahlweise auch als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang - 6 Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern (Operator >=<) Abmessungen: B96 x H96 x T87mm Schnittstellen: RS485, Ethernet Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps), TCP/IP Uhr und Datenspeicher: 256MB Flash Messbereich: L-N 0 .. 300V AC, L-L 0 .. 520V AC Versorgungsspannung: 20-250V/AC (45..65Hz); 20-300V/DC; Netzfrequenz: 45 - 65 Hz, Leistungsaufnahme: 4 VA Stromeingänge: L1-L4: Nennstrom: 250/5A, Leistungsaufnahme: 0,1-0,2VA Messgenauigkeit: Strom +-0,5%, u. Spannung: +-0,2% rdg +0,02%rng Wirkarbeit: Klasse 0,5s bei 5A und Klasse 1 bei 1A, Blindarbeit: Klasse 1 bei 5A Arbeitstemperatur: -10° bis +55°C Inklusive: - Parametrierungs- und Auswertesoftware - Patch-Kabel 2m, Cross-over M-Bus fähig angebotenes Fabrikat: '[TB61[..................Janitza................................]]' angebotener Typ: '[TB62[......................96RM-E..........................]]' | 1 | St |  | 0
105.4.01.0030 | 19 NSHV | Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, für 3- phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Aktiv kontrollierte Energiesteuerung zwischen Blitzstrom- und Überspannungsableiter auf Basis des AEC-Prinzips. Leistungsanforderungen gem. IEC Class I und Class II. Gesamtbaubreite 140 mm (8 TE). Technische Daten: IEC Prüfklasse: I + II EN Type: T1 + T2 Blitzschutzklasse: I /100 kA (TT, TN-C-S) Nennspannung UN: 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stichleitungsverdrahtung: 315 A (gL/gG) Erforderliche Vorsicherung maximal bei V- Durchgangsverdrahtung: 125 A (gL/gG) Kurzschlussfestigkeit IP bei maximaler Vorsicherung (effektiv): 25 kA Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch und Fernmeldekontakt Bauform:Tragschienenmodul zweiteilig steckbar inklusive allen Zubehör sowie Vorsicherungen mit Sicherungsmaterial | 1 | St |  | 0
105.4.01.0040 | 19 NSHV | Feld 2 Abgangsfeld Feld 2 Abgangsfeld (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) bestückt mit: HSS, VSS: einschließlich Bestückung mit NH-Sicherungs- Lastschaltleisten, horizontale Anordnung, nutzbare Höhe = 2x600 mm, inkl. Sammelschienensystem 1 Stück 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössern in Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 100, Gr. 00 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 100/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert 8 Stück Lasttrennschalter 70mm, Einschub, D02, 63A, 3polig Bemessungspannung AC 230/400 V, AC 240/415 V 3-polig, DC48 V 1-polig, DC110 V 2-polig in Reihe, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20 nach IEC 60529 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Hager Univers..............................]]' angebotener Typ: '[TB62[................/........................]]' Türart: Segmenttüren (3-teilig), Abgänge nach unten, Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 800 / 625 mm, | 1 | St | 62.668 | 62.668
105.4.01.0050 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 1 | St |  | 0
105.4.01.0060 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten Neozed Lasttrennschalter 70mm, Einschub, D02, 63A, 3polig Mehr Minder Kosten Neozed-Lasttrennschalter 70mm, Einschub, D02, 63A, 3polig Bemessungspannung AC 230/400 V, AC 240/415 V 3-polig, DC48 V 1-polig, DC110 V 2-polig in Reihe, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20 nach IEC 60529 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........K-Electric..............................]]' angebotener Typ: '[TB62[...........TYTAN T.............................]]' | 2 | St |  | 0
105.4.01.0070 | 19 NSHV | Stoerlichtbogenbarrieren Stoerlichtbogenbarrieren Es ist in der gesamten Verteileranlage der Einbau von Stoerlichtbogenbarriere vorzusehen, welche die negativen Auswirkungen eines Stoerlichtbogens auf das Entstehungsfeld begrenzen. Die Funktion der Stoerlichtbogenbarriere ist durch Pruefungen nachzuweisen. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | GHV SV GHV SV | 0,000 |  |  | 0
105.4.01.0080 | 19 NSHV | Lasttrennschalter 4polig 160A. Lasttrennschalter 4polig 160A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte oder Hutschiene. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Inklusive Phasentrennwände. Hilfsschalter 1 x Wechsler Zuleitung 3 x 120/120/70 mm² Kupfer E 30 | 1 | St |  | 0
105.4.01.0090 | 19 NSHV | Neozed Lasttrennschalter 70mm, D02, 63A, 3polig Neozed -Lasttrennschalter 70mm, D02, 63A, 3polig Bemessungspannung AC 230/400 V, AC 240/415 V 3-polig, DC48 V 1-polig, DC110 V 2-polig in Reihe, für Hutschienenmontage Schutzart IP20 nach IEC 60529 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......K-Electric.................................]]' angebotener Typ: '[TB62[............TYTAN T............................]]' | 6 | St |  | 0
105.4.01.0100 | 19 NSHV | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Lasttrennschalter 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 2 | St |  | 0
105.4.01.0110 | 19 NSHV | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 1 | St |  | 0
105.4.01.0120 | 19 NSHV | Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV mit Betriebsanzeige und Fernmeldemodul zur Fernabfrage | 1 | St |  | 0
105.4.01.0130 | 19 NSHV | Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, Passend zum angebotenem Fabrikat der Sicherheitsbeleuchtung | 4 | St |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hager......................................]]' Typ: '[TB62[..............Univers....................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.01.0140 | 19 NSHV | Wandanbauschränke Wandanbauschränke wie zuvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 800 x 550 x 215mm, ca. 120 TE Zur Aufnahme der v.g. Einbauten | 1 | St | 45.576 | 45.576
Hinweistext | 19 NSHV | Zubehör Zubehör | 0,000 |  |  | 0
105.4.01.0150 | 89 PPK | Netzberechnung Durch eine Netzberechnung des gesamten Niederspannungsnetzes bzw. Netze mit Ihren Kupplungsmöglichkeiten sind Lastfluss- und die Kurzschlussverhältnisse, sowie die Einhaltung des geforderten maximalen Spannungsfalls an allen Knotenpunkten (bis zur letzten Steckdose) der Anlage sowohl graphisch wie auch tabellarisch zu dokumentieren. Die Netzberechnung ist mit den Ausführungsplänen der Verteileranlage zur Genehmigung vorzulegen. Der Nachweis der Selektivität, für das gesamte Netz, ist mit einem, durch den TUEV zertifizierten, Programm zu erbringen. anteilig für das Bauteil E | 1 | psch |  | 0
105.4.01.0160 | 19 NSHV | Kennzeichnungsschilder Kennzeichnungsschilder mit Gravur, Text nach Angabe. Innen und aussen dauerhaft zu befestigen. | 2 | St | 4 | 8
105.4.01.0170 | 19 NSHV | Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder entsprechend den einschlägigen DIN VDE- und EVU-Vorschriften Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder entsprechend den einschlägigen DIN VDE- und EVU-Vorschriften an den Türaußenseiten: a) - 1 Warnschild WS1 (Blitzpfeil) mit Zusatzschild ZS1 b) - 1 Stationsbezeichnungsschild im elektrischen Betriebsraum: a) - 1 Merkblatt ZH 1/403 (Erste Hilfe bei Unfällen durch elek trischen Strom) b) - 1 Merblatt nach DIN VDE 0132 (Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden in elektrischen Betriebsräumen und in deren Nähe) c) - 1 Merkblatt nach DIN VDE 0105 (Bestimmungen für den Betrieb von Starkstromanlagen) d) - 3 Verbotsschilder VS 1("Nicht schalten")nach DIN 40008 e) - 3 Kombischilder VS 1/ZS 1("Nicht schalten, es wird gearbeitet. Entfernen des Schildes") nach DIN 40008 f) - 3 Warnzeichen ("Achtung! geerdet und kurzgeschlossen") nach DIN 40008 g) - 1 Hinweisschild HS 3 ("5 Sicherheitsregeln") nach DIN 40008 h) - 1 Satz technische Dokumentation über die eingebauten Betriebsmittel i) - 1 Satz Schaltfeldbeschriftung j) - 1 Warnschild WS 1 (Blitzpfeil) mit Zusatzschild ZS 1 an Stellen besonderer Gefährdung V.g. Warn- und Hinweisschilder liefern und im Stationsgebäude an den Wänden montieren bzw. mit Magnethaftband versehen an geeigneter Stelle auf einer verzinkten Stahlblechtafel deponieren. | 2 | Satz | 29.896 | 59.792
105.4.01.0180 | 19 NSHV | Reserve NH-Sicherungseinsätze NH-Sicherungseinsätze der in der jeweiligen Anlage verwendeten Baugrößen und Nennstromstärken als Reservehaltung. | 1 | Satz |  | 0
105.4.01.0190 | 19 NSHV | Übersichtsschaltplan DIN 40 719 Übersichtsschaltplan, gemäß DIN 40 719, der kompletten Niederspannungsschaltanlage in DIN A3, laminiert | 2 | St |  | 0
105.4.01.0200 | 19 NSHV | Erdungsseil Erdungsseile 150 / 50 qmm, L=2400 mm, mit Kugelfestpunkte. | 1 | St | 6.02 | 6.02
105.4.01.0210 | 19 NSHV | Handnotleuchte mit Ladegerät Handnotleuchte mit Akkumulatoren, Ladegerät und Netzanschlußkabel für den Einsatz als Notleuchte, mit Netzspannungsanzeige, Gehäuse aus Kunststoff (IP54). Scheinwerferlampe: 10 W Nebenlicht: 1,5 W Nennbetriebsdauer: 3,5 Stunden Akku: 6,0 V, 6,5 Ah Mit Wandhalter betriebsfertig liefern und montieren. | 1 | St | 3.165 | 3.165
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für alle Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugerät vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 30 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle nach DIN/VDE 0660, Teil 500, zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Klemmenausführung ist nur mit Reihenklemmen mit zugeordneten PE- und N- klemmen zugelassen. Dreistockklemmen sollen verwendet werden. Jeder Klemmbock erhält eine große Neutralleiterklemme um für Erweiterungen den N-Leiter zur Verfügung zu haben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat gem. Positionsbeschreibung zu kalkulieren. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: angebotenes Fabrikat der Hauptkomponenten wie Schutzschalter, Sicherungen etc.: '[TB61[..............ABB....................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.02.0010 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 63 A. Hauptschalter 4-polig, 63 A. | 1 | St |  | 0
105.4.02.0020 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 80 A. Hauptschalter 4-polig, 80 A. | 4 | St |  | 0
105.4.02.0030 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 125 A. Hauptschalter 4-polig, 125 A. | 1 | St |  | 0
105.4.02.0040 | 22 Vert | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 5 | St |  | 0
105.4.02.0050 | 22 Vert | Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV mit Betriebsanzeige und Fernmeldemodul zur Fernabfrage | 1 | St |  | 0
105.4.02.0060 | 22 Vert | NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 | 1 | St |  | 0
105.4.02.0070 | 22 Vert | Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, Passend zum angebotenem Fabrikat der Sicherheitsbeleuchtung | 4 | St |  | 0
105.4.02.0080 | 22 Vert | Phasenüberwachung Phasenüberwachung Das Überwachungsrelais dient zur Überwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Über- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung. Merkmale: Ansprechverzögerung einstellbar Asymmetrie einstellbar Fehlerspeicher wählbar 7-Segment-Anzeigen Betriebsspannung UB 230 V AC / 50 Hz Ansprechverzögerung 0,1 ... 9,9 s Asymmetrie einstellbar 5% ... 20% Schalthysterese 20 % Ausgangskontakt 2 Wechsler Schaltspannung max. 250 V AC/DC Dauerstrom max. 8 A Mechanische Lebensdauer 3 x 106 Schaltspiele Elektrische Lebensdauer 1,5 x 105 Schaltspiele Abmessungen B x H x T 50 x 68 x 65 mm Betriebstemperaturbereich -5 °C ... +55 °C angebotenes Fabrikat '[TB61[......ABB.../......CM-MPN.52S...........]]' | 2 | St |  | 0
105.4.02.0090 | 22 Vert | NH Sicherungslasttrenner, Größe 000, 125A, Reitermontage NH Sicherungslasttrenner, Größe 000, 125A, Reitermontage | 1 | St |  | 0
105.4.02.0100 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 39 | St |  | 0
105.4.02.0110 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 1 | St |  | 0
105.4.02.0120 | 22 Vert | Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 | 5 | St |  | 0
105.4.02.0130 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 | 1 | St |  | 0
105.4.02.0140 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-pol., 63 A, D02 Neozed-Element, 3-polig, 63 A, D 02 | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Im Regelfall werden Fehlerströme bis 30 mA eingesetzt! Jeder Fehlerstromschutzschalter ist mit Hilfsschalter 2 pol. 10 A ausgerüstet.Die Kontakte werden pro Verteilung zur Sammelstörmeldung verschaltet. | 0,000 |  |  | 0
105.4.02.0150 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
105.4.02.0160 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
105.4.02.0170 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 32 | St |  | 0
105.4.02.0180 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Das maximale Bemessungs-Schaltvermögen soll 6 KA betragen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.02.0190 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. | 100 | St |  | 0
105.4.02.0200 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. | 5 | St |  | 0
105.4.02.0210 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. | 135 | St |  | 0
105.4.02.0220 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. | 6 | St |  | 0
105.4.02.0230 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. | 2 | St |  | 0
105.4.02.0240 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/C. | 2 | St |  | 0
105.4.02.0250 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. | 3 | St |  | 0
105.4.02.0260 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. | 5 | St |  | 0
105.4.02.0270 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. | 38 | St |  | 0
105.4.02.0280 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. | 2 | St |  | 0
105.4.02.0290 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA | 9 | St |  | 0
105.4.02.0300 | 22 Vert | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Sicherungsautomaten 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 160 | St |  | 0
105.4.02.0310 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 1 | St |  | 0
105.4.02.0320 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 2 | St |  | 0
105.4.02.0330 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Koppelrelais Koppelrelais | 0,000 |  |  | 0
105.4.02.0340 | 22 Vert | Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 6 | St |  | 0
105.4.02.0350 | 22 Vert | Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 6 | St |  | 0
105.4.02.0360 | 22 Vert | Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 4 | St |  | 0
105.4.02.0370 | 22 Vert | Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. | 5 | St |  | 0
105.4.02.0380 | 22 Vert | Hand-Null-Automatikschalter Hand-Null-Automatikschalter Dreistellungsschalter Hand-Null-Automatikschalter f. Verteilereinbau | 5 | St |  | 0
105.4.02.0390 | 22 Vert | Einbaukontrolleuchten Einbaukontrollleuchten LED 230V Signalleuchte DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) mit Kalotte und Lampe, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Schraubbefestigung, für Frontplatteneinbau, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungsstrom 6 A, | 5 | St |  | 0
105.4.02.0400 | 22 Vert | Einbauschalter Einbautaster16 A Einbauschalter Einbautaster16 A | 5 | St |  | 0
105.4.02.0410 | 22 Vert | Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V | 5 | St |  | 0
105.4.02.0420 | 22 Vert | Fernschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler Fernschalter, 2-polig, 16 A 23o V, mit Wechsler | 2 | St |  | 0
105.4.02.0430 | 22 Vert | Schaltschrankeinbauleuchte Schaltschrankeinbauleuchte mit integriertem Schalter und Schukosteckdose Gehäuse aus Kunststoff Schutzart IP 20 Lichtstrom min. 1000 Lm | 5 | St |  | 0
105.4.02.0440 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 100 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........EATON.......................................]]' Typ: '[TB62[............STN0,1......................................]]' | 2 | St |  | 0
105.4.02.0450 | 22 Vert | Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, mind. 120 W Leistung / 5 A Umgebungstemperatur: 0?50°C Eingang 1-phasig Eingangsspannung: AC 230 V / 50 Hz. Hutschienenmontage, Schaltschrankeinbau inkl. Verdrahtung | 1 | St |  | 0
105.4.02.0460 | 22 Vert | E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz Bemessungssteuerspeisespannung: 230/400 V; Bemessungsbetriebsstrom: 5A Frequenz: 45 bis 65 Hz für Wandleranschluss 1/5A geeicht 2-Tarif mit LC-Display Hutschienenmontage Genauigkeitsklasse: 1 (für Wirkenergie) geeicht nach MID inkl. Kommunikationsmodul M-Bus S0-Schnittstelle Anwendung: zur Messung von kWh in 1-phasigen und 3-phasigen Netzen, 4-Leiter-Anschluss Inkl. Wandlersatz oder gleichwertige Art. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........TIP.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '[TB63[..............SINUS 5//1A M-Bus MID....................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St |  | 0
105.4.02.0470 | 22 Vert | Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von 30 Minuten (I/E30) nach DIN 4102, Bestückt mit Klemmleiste, mit Beschriftung. Innenmaß H/B/T 200/200/100 mm | 1 | St | 22.785 | 22.785
105.4.02.0480 | 22 Vert | Isolierstoff-Automatengehäuse ca. 300*800 bzw 60 TE Isolierstoff-Automatengehäuse ca. 300*800 bzw 60 TE 1 x 5-reihig zur Aufnahme von zuvor beschriebenen Einbauten, schutzisoliert, IP 65, Beschriftung mit gravierten Resopalschildern, Verdrahtung auf Reihenklemmen mit N-Trennklemmen und zugeordneten PE-Klemmen, Kabelflansche sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Striebel & John.........................................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.02.0490 | 22 Vert | Wandanbauschränke: HxBxT 800 x 550 x 205mm, 120 TE Wandanbauschränke wie zuvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 800 x 550 x 205mm, ca. 120 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.4.02.0500 | 22 Vert | Wandanbauschränke 1100 x 800 x 205mm 252 TE Wandanbauschränke 1100 x 800 x 205mm 252 TE wie zuvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 1100 x 1050 x 205mm, ca. 252 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.4.02.0510 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 550 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 550 mm ca. 288 TE | 1 | St | 60.768 | 60.768
105.4.02.0520 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 800 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 800 mm ca. 432 TE | 3 | St | 60.768 | 182.304
105.4.02.0530 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1050 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1050 mm ca. 576 TE | 1 | St | 81.024 | 81.024
105.4.02.0540 | 22 Vert | Zuschlag zu vorgenannten Positionen für ein Einbaufeld Zuschlag zu vorgenannten Positionen für ein Einbaufeld als rundum geschottetes Gerätefeld komplett mit Montageplatte, Klemmleiste und Zubehör zur bauseitigen Bestückung mit Bauteilen der Gebäudeautomation Größe ca. 350*600 mm bzw. 48 TE | 1 | St |  | 0
105.4.02.0550 | 22 Vert | Installationskleinverteiler Kunststoff IP3X 3x12TE Installationskleinverteiler DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) und DIN 43871, mit PE- und N-Klemmschienen, Tragschienen DIN EN 60715, Berührungsschutzabdeckung, Blindabdeckungen für Reserveplätze, Stromkreiskennzeichnung je Gerät, einschl. Kabel-/Leitungseinführungen, Schutzklasse II, aus Kunststoff, mit Tür, Montage an C-Profilschiene, Schutzart IP 30, 36 Teilungseinheiten, einschl. Reihenklemmen und Zubehör. Größe ca.: HxBxT 515 mm x 305 mm x 96,5 mm angebotenes Fabrikat: '...........Striebel & John.......................................' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '...........A336N3.......................................' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 39.879 | 39.879
105.4.02.0560 | 22 Vert | Übersichtsschaltplan Übersichtsschaltplan, der Unterverteilungsbereiche in DIN A3, laminiert | 5 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Kabeltrasse für die im Gebäude vorhandenen Gewerke. Die Kabel- und Leitungen von separat ausgeschriebenen oder bauseits gelieferten Fremdgewerken werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer und der Fachbauleitung, ebenfalls auf diesen Trassen verlegt sein. Die Gesamtverantwortung für eine fach- und normgerechte Verlegung seiner Trassen bleibt jedoch beim Auftragnehmer "Starkstromanlagen"! Insofern ist der Unternehmer "Starkstromanlagen" den Fremdgewerken weisungsberechtigt. Mängel in der diesbezüglichen Kabelverlegung der Fremdgewerke müssen unverzüglich direkt untereinander und auch der Fachbauleitung gemeldet werden. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Alle Gitterrinnen, Kabelrinnen, -leitern oder -bahnen sind wenn, nicht besonders erwähnt, immer mit Wandauslegern, Trennsteg und dem zugehörigen Befestigungs, Verbindungs-, Aussteifungsmaterial, Kantenschutz an Schnittkanten und sonstigen Kleinteilen und Zubehör zu kalkulieren. Die Befestigung an Stahl darf nur mit systemgebundenen Schraub- und Klemmprofilen erfolgen. Die Wandausleger müssen bei direkter Wandmontage für einen freien Wandabstand der Bahn von mind. 100 mm ausgelegt sein! Alle Hängestiele und Formteile wie Winkel, Abzweiger, T-Stücke und Etagen sind separat ausgeschrieben. Alle Kabelleitern / Steigetrassen sind anteilig mit Bügelschellen, Gegenwannen, Befestigungswinkel sowie sämtlichen sonstigen Systemzubehör wie z.B. Trassenendkappen u. Bodenendblechen zu kalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die Installationssysteme für die brandsichere Die Installationssysteme für die brandsichere Verlegung im Zwischendeckenbereich dienen der mechanischen Absicherung der installierten Kabel und Leitungen gegen ein Herunterfallen im Brandfall. Der Nachweis der Brandprüfung mit den einzuhaltenden Mindestabständen zur Unterdecke muss durch eine gutachtliche Stellungnahme oder ein Prüfzeugnis einer Materialprüfanstalt erbracht werden. Die Forderungen der MLAR bzw. der baurechtlich eingeführten LAR/RbALei für die Installationen in Flucht- und Rettungswegen müssen eingehalten werden. Weitergeltende Normen und Richtlinien wie VDE- Vorschriften zur Verlegung von allgemeiner und sicherheitstechnischer Stromversorgung sind weiterhin zu beachten. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. | 0,000 |  |  | 0
105.4.03.0010 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inklusive Verbinder-Set, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Blechstärke: 1 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 1,5 kN/m bei Stützabstand 1,5m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Rico........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............151W02-100-L......................................]]' (Angabe des Bieters) | 140 | m |  | 0
105.4.03.0020 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm | 250 | m |  | 0
105.4.03.0030 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm | 100 | m |  | 0
105.4.03.0040 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm | 40 | m |  | 0
105.4.03.0050 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand | 100 | m |  | 0
105.4.03.0060 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand | 60 | m |  | 0
105.4.03.0070 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 16 | St |  | 0
105.4.03.0080 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.4.03.0090 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.4.03.0100 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 14 | St |  | 0
105.4.03.0110 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 10 | St |  | 0
105.4.03.0120 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.4.03.0130 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.4.03.0140 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 6o mm Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 1 | St |  | 0
105.4.03.0150 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 1 | St |  | 0
105.4.03.0160 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 50 | St |  | 0
105.4.03.0170 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 60 | St |  | 0
105.4.03.0180 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 80 | St |  | 0
105.4.03.0190 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 140 | St |  | 0
105.4.03.0200 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 600 mm | 80 | St |  | 0
105.4.03.0210 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 800 mm | 50 | St |  | 0
105.4.03.0220 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1000 mm | 20 | St |  | 0
105.4.03.0230 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1200 mm | 10 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Kabeltragsystem für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktion der Funktionserhaltklassen E 30 und E 90 für alle entsprechend der Norm gefertigten und geprüften Kabel und Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. Die angegebenen Systemlängen sind mit max. Stütz- und Befestigungsabständen gemäß der Zulassung benannt, zu Formteilen ist ein max. Abstand von 150 mm einzuhalten. Es sind ausreichend Befestigungspunkte anhand der Zulassung unter Berücksichtigung der max. Stützabstände einzukalkulieren. Bei Deckenabhängungen ist die Auswahl der Montagebauteile entsprechend der Länge der Abhängungen zu berücksichtigen. Es sind ausschließlich brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Befestigungssysteme zu verwenden. Die senkrechte Kabelverlegung erfolgt direkt auf der Wand, die in der DIN 4102 Teil 12 geforderte Zugentlastung bei durchgehender senkrechter Verlegung im Abstand von max. 3,5 m ist zu berücksichtigen. Die Kabelanlage ist nach Fertigstellung normgerecht zu kennzeichnen. Dem System entsprechende Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und gutachtliche Stellungnahmen sind dem Auftraggeber vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.03.0240 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage für die Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel mit Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12 Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Blechstärke: 1,5 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 0,10 kN/m bei Stützabstand 1,2m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Rico.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............161W24-100...................................]]' (Angabe des Bieters) | 100 | m |  | 0
105.4.03.0250 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm | 50 | m |  | 0
105.4.03.0260 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 6 | St |  | 0
105.4.03.0270 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 6 | St |  | 0
105.4.03.0280 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 1 | St |  | 0
105.4.03.0290 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 10 | St |  | 0
105.4.03.0300 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 25 | St |  | 0
105.4.03.0310 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 30 | St |  | 0
105.4.03.0320 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 40 | St |  | 0
105.4.03.0330 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 600 mm | 20 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Deckel verzinkt für Kabelrinnen Deckel | 0,000 |  |  | 0
105.4.03.0340 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 100 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 100 mm Breite. | 30 | m |  | 0
105.4.03.0350 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 200 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 200 mm Breite. | 20 | m |  | 0
105.4.03.0360 | 85 Kts | Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 400 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Rico........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........151L1-400-C63........................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.4.03.0370 | 85 Kts | Steigeleiter, 5oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 5oo x 110 mm. | 40 | m |  | 0
105.4.03.0380 | 85 Kts | Steigeleiter, 6oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 6oo x 110 mm. | 10 | m |  | 0
105.4.03.0390 | 85 Kts | Steigeleiter E30 mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Rico.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............151L1-300-C33......................................]]' (Angabe des Bieters) | 40 | m |  | 0
105.4.03.0400 | 85 Kts | C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert | 80 | m | 9.58 | 766.4
105.4.03.0410 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 220 | St | 0.5625 | 123.75
105.4.03.0420 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 350 | St | 0.675 | 236.25
105.4.03.0430 | 39 Ufk | Estrichbündiger Kanal Estrichbündiger Kanal Estrichbündiger Kanal, 1-zügig, offenes System mit abnehmbaren Deckeln für die horizontale Leitungsführung Material: Deckel: feuerverzinktes Stahlblech, Seitenprofile: Aluminium Montageart: Montage auf Rohbetondecke Einsatzbereich: trocken und feucht gewischte Bodenbeläge Norm: gemäß DIN EN 50085 Belastung: mind.: 2 kN in Teillängen inkl. zugehörigen Befestigungsmaterial montieren inkl. Erdung und Zugdraht min. Einbauhöhe: 60 mm (diese ist zwingend einzuhalten) Nivellierbereich: 90 mm Breite: 300 Länge: 2000 mm | 22 | m | 25.84 | 568.48
105.4.03.0440 | 39 Ufk | Montagedeckel Montagedeckel mit rundem Ausschnitt aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech Breite: 300 mm Länge: 500 mm Einzelauslass E: 122 mm | 5 | St | 0.75 | 3.75
105.4.03.0450 | 39 Ufk | Runder Einzelauslass Runder Einzelauslass aus Kunststoff mit Bodenbelagsschutzrahmen inklusive drehbarem Deckel mit Kabelauslass und Krallenset. Zum Einbau in v.g. Montagedeckel. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen geeignet. Höhe: 87 mm Einbauhöhe: 133 mm Breite E: 133 mm Einbaumaß E: 122 mm RAL 9011 (Graphitschwarz) | 5 | St | 1.05 | 5.25
105.4.03.0460 | 39 Ufk | Unterflur-Auslassdose Unterflur-Auslassdose Unterflur-Auslassdose zum Einbau eines Installationsgerätes oder zum Aufbau eines Telitanks. Für Rohrinstallation 2x2 M20. Werkstoff: Stahlblech, feuerverzinkt. inkl. Höhenerweiterung für Estrichhöhe mind.: 70-85 mm | 6 | St | 4.2 | 25.2
105.4.03.0470 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x28 Unterflurkanal Installationskanal zur Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach DIN VDE 0634 Teil 2. Allseitig geschlossenes Rechteckprofil mit Trennsteg und durchlaufender Trennstegmarkierung auf dem Kanaloberteil. in Teillängen montieren inkl. Erdung und Zugdraht Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 28 mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 10 | m | 12.08 | 120.8
105.4.03.0480 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x48 Unterflurkanal wie vor jedoch Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 48 ¸ mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 50 | m | 12.08 | 604
105.4.03.0490 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x28 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x28 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 1 | St | 15 | 15
105.4.03.0500 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 5 | St | 15 | 75
105.4.03.0510 | 39 Ufk | Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Rohrinstallationen, mit Schnellverstellung der Dosenhöhe; mit innen liegender stufenloser Höhennivellierung; mit Entkopplungsmöglichkeit für das Dosenoberteil nach der Estrichverlegung; mit Montageschutzdeckel, und inkl. des Funktionsdeckel. Werkstoff: Stahl, FS Nivellieraufsatz: Aluminium Estrichhöhe: 70 ¸ 125 mm Nenngröße: 350 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......PUK...........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........UBDHB350 48-308R.........................................]]' (Angabe des Bieters) | 22 | St | 30.84 | 678.48
105.4.03.0520 | 39 Ufk | Bodensteckdose Bodensteckdose zum Einbau in Estrich und Beton mit verschließbarem Klappdeckel . Bodeneben zu setzende Einzeldose aus Aluminium, Niro- Deckeleinlage. Schwere Ausführung, befahrbar, mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Zuleitung über zwei Leerohre M 20. Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen. Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium Abmessungen: ca. 94x 94mm grau inkl. Steckdose 1-fach 2-polig + PE, 230V | 1 | St | 11.775 | 11.775
105.4.03.0530 | 29 Inst | Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm | 20 | m | 7.875 | 157.5
105.4.03.0540 | 29 Inst | Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm | 12 | St | 2.3625 | 28.35
105.4.03.0550 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech | 400 | St | 0.7 | 280
105.4.03.0560 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.30 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 450 | St | 0.8 | 360
105.4.03.0570 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 140 | St | 0.6 | 84
105.4.03.0580 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.20 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 100 | St | 0.6 | 60
Hinweistext | 33 Kanä | Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff, mindestens 2-fach unterteilbar, einschl. allem Zubehör wie Deckel, Kabelhalter, Endkappen etc., liefern und in Teillängen betriebsfertig an Mauerwerk, Beton-Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen montieren und ausrichten. | 0,000 |  |  | 0
105.4.03.0590 | 33 Kanä | Installationskanal 4o x 6o mm Installationskanal 4o x 6o mm. | 30 | m | 3.1875 | 95.625
105.4.03.0600 | 33 Kanä | Installationskanal 12o x 6o mm. Installationskanal 12o x 6o mm. | 20 | m | 4.35 | 87
105.4.03.0610 | 33 Kanä | Installationskanal 2oo x 6o mm. Installationskanal 2oo x 6o mm. | 12 | m | 5.475 | 65.7
105.4.03.0620 | 33 Kanä | Installationskanal 15 x 15 mm.weiß Installationskanal 15 x 15 mm.weiß | 40 | m | 2.475 | 99
105.4.03.0630 | 33 Kanä | Installationskanal 30 x 15 mm.weiß Installationskanal 30 x 15 mm.weiß | 20 | m | 2.475 | 49.5
Hinweistext | 33 Kanä | Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. | 0,000 |  |  | 0
105.4.03.0640 | 33 Kanä | Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Elektroinstallationskanal DIN VDE 0604 als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton nach Wahl einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Wand | 35 | m | 5.68 | 198.8
105.4.03.0650 | 33 Kanä | T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. T-Abzweig, flach, für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. | 3 | St | 1.8 | 5.4
105.4.03.0660 | 33 Kanä | Außenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Außenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 4 | St | 2.0625 | 8.25
105.4.03.0670 | 33 Kanä | Innenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Innenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 4 | St | 2.0625 | 8.25
105.4.03.0680 | 33 Kanä | Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/130mm Schallbarriere für Geräteeinbaukanal, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, Schalldämm-Maß mind. 40 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar). | 1 | St | 3.375 | 3.375
105.4.03.0690 | 33 Kanä | Endstück Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Endstück für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, auf Mauerwerk. | 6 | St | 1.3875 | 8.325
105.4.03.0700 | 33 Kanä | Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal | 30 | St | 0.7875 | 23.625
105.4.03.0710 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Kunststoff-Rohr aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, nicht flammenausbreitend und mit hoher Kälteschlagfestigkeit. nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 14,5 mm | 250 | m | 1.4475 | 361.875
105.4.03.0720 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 | 180 | m | 1.44 | 259.2
105.4.03.0730 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 | 100 | m | 1.7925 | 179.25
105.4.03.0740 | 32 Leer | Kabelschutzrohr DN 110 Kabelschutzrohr DN 110 biegsames Kabelschutzrohr bestehend aus HD-PE mit Steckmuffen sowie aller Form- und Verbindungsteile Inkl. Kabelzugdraht. liefern und fachgerecht nach Planung verlegen und an Dichtungssystem fachgerecht anschließen Die Erdarbeiten werden nach gesonderter Position vergütet bzw. bauseits ausgeführt. | 40 | m | 2.64 | 105.6
105.4.03.0750 | 32 Leer | Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen | 100 | m | 0.68 | 68
105.4.03.0760 | 8 Bohr | Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. | 50 | m | 4 | 200
105.4.03.0770 | 8 Bohr | Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. | 30 | m | 6.5 | 195
105.4.03.0780 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M20 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 20 | 200 | m | 1.8825 | 376.5
105.4.03.0790 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M25 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 25 | 180 | m | 1.995 | 359.1
105.4.03.0800 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 32 sonst wie vor jedoch, Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 32 | 120 | m | 2.1825 | 261.9
105.4.03.0810 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 40 sonst wie vor jedoch Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 40 | 100 | m | 2.79 | 279
105.4.03.0820 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 | 80 | m | 3.1575 | 252.6
105.4.03.0830 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 | 60 | m | 3.825 | 229.5
105.4.03.0840 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 | 50 | m | 4.305 | 215.25
Hinweistext | 30 Kabl | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Betriebstemperatur max. 70 °, Nennspannung bis 500 V. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Kabel sind mit einer dauerhafter Kabelkennzeichnung (nach Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) an jedem Ende zu versehen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0010 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Verlegung betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 120 | m | 3.24 | 388.8
105.4.04.0020 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 80 | m | 3.24 | 259.2
105.4.04.0030 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 130 | m | 3.24 | 421.2
105.4.04.0040 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 30 | m | 3.36 | 100.8
105.4.04.0050 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 20 | m | 3.68 | 73.6
105.4.04.0060 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm | 20 | m | 3.96 | 79.2
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0070 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 300 | m | 0.84 | 252
105.4.04.0080 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 200 | m | 0.84 | 168
105.4.04.0090 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 150 | m | 0.84 | 126
105.4.04.0100 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 150 | m | 0.84 | 126
105.4.04.0110 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm | 50 | m | 1 | 50
105.4.04.0120 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 3000 | m | 0.76 | 2280
105.4.04.0130 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.76 | 760
105.4.04.0140 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 200 | m | 0.76 | 152
105.4.04.0150 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 4500 | m | 0.76 | 3420
105.4.04.0160 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 1200 | m | 0.84 | 1008
105.4.04.0170 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 500 | m | 1.12 | 560
105.4.04.0180 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 300 | m | 1.28 | 384
105.4.04.0190 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 200 | m | 1.52 | 304
105.4.04.0200 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 60 | m | 1.84 | 110.4
105.4.04.0210 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 80 | m | 1.84 | 147.2
105.4.04.0220 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 100 | m | 2.16 | 216
105.4.04.0230 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 10 | m | 2.44 | 24.4
105.4.04.0240 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 10 | m | 5.8 | 58
105.4.04.0250 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 50 | m | 0.84 | 42
105.4.04.0260 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 100 | m | 0.76 | 76
105.4.04.0270 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 200 | m | 0.76 | 152
105.4.04.0280 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 60 | m | 1.36 | 81.6
105.4.04.0290 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.4.04.0300 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 50 | m | 1.28 | 64
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0310 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 1000 | m | 0.6 | 600
105.4.04.0320 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.4.04.0330 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.04.0340 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 250 | m | 0.6 | 150
105.4.04.0350 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 25 qmm | 80 | m | 0.76 | 60.8
105.4.04.0360 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 4000 | m | 0.6 | 2400
105.4.04.0370 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1200 | m | 0.6 | 720
105.4.04.0380 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.4.04.0390 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 7500 | m | 0.6 | 4500
105.4.04.0400 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 2500 | m | 0.6 | 1500
105.4.04.0410 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 800 | m | 0.8 | 640
105.4.04.0420 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 400 | m | 0.84 | 336
105.4.04.0430 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 300 | m | 1.08 | 324
105.4.04.0440 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 100 | m | 1.24 | 124
105.4.04.0450 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 120 | m | 1.2 | 144
105.4.04.0460 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 300 | m | 1.52 | 456
105.4.04.0470 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 20 | m | 1.88 | 37.6
105.4.04.0480 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 60 | m | 5.44 | 326.4
105.4.04.0490 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 50 | m | 0.6 | 30
105.4.04.0500 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 80 | m | 0.6 | 48
105.4.04.0510 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 100 | m | 0.6 | 60
105.4.04.0520 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.4.04.0530 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 50 | m | 0.68 | 34
105.4.04.0540 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 40 | m | 0.92 | 36.8
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0550 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 100 | m | 0.6 | 60
105.4.04.0560 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 50 | m | 0.6 | 30
105.4.04.0570 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.4.04.0580 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.04.0590 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 50 | m | 0.6 | 30
105.4.04.0600 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 600 | m | 0.6 | 360
105.4.04.0610 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 180 | m | 0.6 | 108
105.4.04.0620 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 80 | m | 0.8 | 64
105.4.04.0630 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 50 | m | 0.84 | 42
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 6,80 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0640 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 100 | m | 0.6 | 60
105.4.04.0650 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 80 | m | 0.6 | 48
105.4.04.0660 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.04.0670 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.4.04.0680 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.4.04.0690 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.04.0700 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.4.04.0710 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 50 | m | 0.8 | 40
Hinweistext | 30 Kabl | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in bauseits erstellte Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0720 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 3 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.68 | 68
105.4.04.0730 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.96 | 96
105.4.04.0740 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 4 qmm. | 50 | m | 0.84 | 42
105.4.04.0750 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 6 qmm. | 50 | m | 1.04 | 52
105.4.04.0760 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm. | 80 | m | 1.04 | 83.2
105.4.04.0770 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 45 | m | 4.08 | 183.6
105.4.04.0780 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 | 45 | m | 3.4 | 153
105.4.04.0790 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 120 SM 70 sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 4 x 120 SM 70 | 45 | m | 4.08 | 183.6
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden auf vorhandenen Kabeltrasse, Steigeleitern und in Sammelhalter zulassungskonform verlegt. | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0800 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Verlegung auf vorhandenen Kabeltrasse und Steigeleiter zulassungskonform. | 280 | m | 0.6 | 168
105.4.04.0810 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm | 250 | m | 0.6 | 150
105.4.04.0820 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm | 50 | m | 0.68 | 34
105.4.04.0830 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm | 30 | m | 0.6 | 18
105.4.04.0840 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm | 50 | m | 0.8 | 40
105.4.04.0850 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² | 40 | m | 1.2 | 48
105.4.04.0860 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 | 80 | m | 4.44 | 355.2
105.4.04.0870 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 120 SM 70 sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 4 x 120 SM 70 | 80 | m | 5.44 | 435.2
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden in Einzelverlegung verlegt. Die Einzel-Schellen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0880 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm liefern und montieren | 100 | m | 2.68 | 268
105.4.04.0890 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm liefern und montieren | 80 | m | 2.68 | 214.4
105.4.04.0900 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm liefern und montieren | 20 | m | 2.84 | 56.8
105.4.04.0910 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm liefern und montieren | 30 | m | 2.68 | 80.4
105.4.04.0920 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm liefern und montieren | 15 | m | 3.12 | 46.8
105.4.04.0930 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² liefern und montieren | 20 | m | 4.36 | 87.2
105.4.04.0940 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E90 4 x 95 SM 50 liefern und montieren | 10 | m | 8.96 | 89.6
105.4.04.0950 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 120 SM 70 sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 4 x 120 SM 70 | 10 | m | 10.48 | 104.8
Hinweistext | 29 Inst | Material Material | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.0960 | 29 Inst | Erdkabel-Abzweigmuffe 5 x 6 // 2.5 qmm Erdkabel-Abzweigmuffe als Gießharzmuffe, komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, Verteilerkabel bis 5*6 qmm bis zu einer Kabelgröße von 5 x 2.5 qmm. | 2 | St | 57.6 | 115.2
105.4.04.0970 | 29 Inst | Erdkabel-verbindungsmuffe 5 x 6 qmm Erdkabel-Verbindungsmuffe komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, bis zu einer Kabelgröße von 5 x 6 qmm. | 2 | St | 36 | 72
105.4.04.0980 | 29 Inst | Erdkabel-verbindungsmuffe 5 x 16 qmm Erdkabel-Verbindungsmuffe komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, bis zu einer Kabelgröße von 5 x 16 qmm. | 2 | St | 51.2 | 102.4
105.4.04.0990 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 3500 | St | 0.6 | 2100
105.4.04.1000 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 100 | St | 0.6 | 60
105.4.04.1010 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 50 | St | 0.6 | 30
Hinweistext | 92 So02 | HDMI HDMI | 0,000 |  |  | 0
105.4.04.1020 | 92 So02 | HDMI-Kabel HDMI-Kabel, geschirmt mit AWG 26, inkl. Kleinmaterial zum Anschluss an die HDMI-Anschlussdose, oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung und in Hohlraumboden. | 20 | m | 0.8 | 16
105.4.04.1030 | 92 So02 | HDMI Stecker zur Selbstmontage HDMI Stecker zur Selbstmontage Vollmetall, Stecker vergoldet 19- Polig betriebsfertig löten | 4 | St | 6 | 24
105.4.04.1040 | 92 So02 | HDMI Anschlussdose HDMI Anschlussdose reinweiß inkl. Abdeckung und betriebsfertiger Montage | 1 | St | 2.8 | 2.8
105.4.04.1050 | 92 So02 | Universal Beamerhalterung Universal Beamerhalterung Fabrikat: z.B. Vogels,CELEXON, Gewicht von bis zu 15 kg L= 60 cm Rundrohr Der Deckenhalter wird mit der Montageplatte unter die Decke gebaut. inkl. Kugelgelenk und Tragplatte für Beamer liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........CELEXON.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[................MultiCel..................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 10 | 10
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Abzweigdosen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen und anzuschließen. Alle Abzweigdosen sind stets im gleichen Abstand von der Decke zu montieren. Im Handbereich sind Dosen mit schraubbaren Deckeln zu verwenden. Alle Abzweigdosen müssen auf der Innenseite des Deckels eine Stromkreis- und Verteilungsnummer erhalten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Bei der Montage von Installationsgeräten und Gerätedosen und sonstigen Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderung in F30 bzw. F90 Qualität, haben diese in Abstimmung mit dem Trockenbauer in Übereinstimmung mit der Zulassung an Wände und deren Einbauten nach DIN 4102-4, an F30 und F90 Wände zu erfolgen. Keine Gegenüberliegenden Dosen, Überbauen mit Gips / Gipsplatten der Dosen etc. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Die Montagehöhe beträgt für Schalter 110 cm, Steckdosen 30 cm, Steckdosen in Küchen und Naßräumen 110 cm, Spiegelleuchten 185 cm wenn nicht anders gefordert. Alle Maße beziehen sich auf "Oberkante Fertig Fußboden" (o.k.F.F.) Abweichungen hiervon sind in den Montageplänen zu übernehmen. Für Abstände der Installationseinrichtungen von Türen sind die Baunormmaße nach Din 18 085 zu beachten. Hierbei ist auf die abweichenden Maße bei Stahlzargen zu achten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Vor Bestellung / Ausführung Vor Bestellung / Ausführung sind der Bauleitung Muster der verschiedenen Installationsgerätetypen zur Freigabe vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Beschriftung Sämtliche Bauteile sind mit Stromkreisnummern unverlierbar zu beschriften. Die Beschriftung muss die Unterverteilung wie auch die Endstromkreisnummer enthalten. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Die Ausführung ist vor Ausführung kostenfrei zu bemustern und durch die Bauherrenvertreter und die Bauleitung freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Schalterdose bzw. Schalterabzweigdose, Zentralplatte und Kombi- rahmen bis max. 3-fach anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Abdeckung, Zentralplatte,Zwischen- und Kombi- rahmen anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Unterputzinstallationsgeräte Unterputzinstallationsgeräte Es ist ein einheitliches Steckdosen- / Schalterprogramm einzusetzen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............JUNG...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................................................]]' (Angabe des Bieters) Vor Ausführung ist das Schaltermaterial mit 5 unterschiedliche Bauteilen einschl. Rahmen kostenfrei zu bemustern und freigeben zu lassen. nachstehend alle Geräte Unterputz: | 0,000 |  |  | 0
105.4.05.0010 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol | 2 | St | 2.9325 | 5.865
105.4.05.0020 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 4.8075 | 9.615
105.4.05.0030 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 50 | St | 4.9875 | 249.375
105.4.05.0040 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung Taster ohne Orientierungsleuchte IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 3.045 | 6.09
105.4.05.0050 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter mit Kontrolllampe | 15 | St | 1.9875 | 29.8125
105.4.05.0060 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter mit Kontrolllampe Universal Aus / Wechselschalter | 6 | St | 2.25 | 13.5
105.4.05.0070 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 2.82 | 5.64
105.4.05.0080 | 36 SchM | Serienschalter Serienschalter | 6 | St | 1.9875 | 11.925
105.4.05.0090 | 36 SchM | Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung Serienschalter IP44 Feuchtraumausführung | 1 | St | 2.82 | 2.82
105.4.05.0100 | 36 SchM | Jalousietaster Jalousietaster | 22 | St | 3.435 | 75.57
105.4.05.0110 | 36 SchM | Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung Jalousietaster IP44 Feuchtraumausführung | 2 | St | 5.175 | 10.35
105.4.05.0120 | 36 SchM | Kreuzschalter Kreuzschalter | 3 | St | 2.25 | 6.75
105.4.05.0130 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A Schuko-Steckdose 230V 16A | 120 | St | 2.5875 | 310.5
105.4.05.0140 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung inkl. Beschriftungsfeld Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung | 40 | St | 2.925 | 117
105.4.05.0150 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung | 10 | St | 5.9625 | 59.625
105.4.05.0160 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 3 | St | 10.8 | 32.4
105.4.05.0170 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 32A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 14.5125 | 14.5125
105.4.05.0180 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 5 | St | 6.075 | 30.375
105.4.05.0190 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 6.075 | 6.075
105.4.05.0200 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 4 | St | 8.1 | 32.4
105.4.05.0210 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 8.1 | 8.1
105.4.05.0220 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz | 2 | St | 8.775 | 17.55
105.4.05.0230 | 36 SchM | Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz | 2 | St | 6.525 | 13.05
Hinweistext | 29 Inst | Installationsmaterial Installationsmaterial | 0,000 |  |  | 0
105.4.05.0240 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Unterputz 60 / tief 66 mm inkl. Bohrung Mauerwerk auch zur Aufnahme von bauseitigen Raumbediengeräten der GA und ähnlichen beigestellten Installationsgeräten von Fremdgewerken, und mit Putzdeckel in Mauerwerk oder in Rigipswänden oder Decken betriebsbereit eingesetzt | 120 | St | 2.925 | 351
105.4.05.0250 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton wie vor nur inkl. Fräsen und einsetzten in Beton. | 60 | St | 2.775 | 166.5
105.4.05.0260 | 29 Inst | Putzabdeckung Putzabdeckung Putzabdeckung für o.g. Unterputzschalterdosen liefern und montieren | 180 | St | 0.36 | 64.8
105.4.05.0270 | 29 Inst | Deckenauslassdose a.P Deckenauslassdose a.P. mit verschraubem Deckel Rund d = ca. 80 mm Höhe h = ca. 20 mm Farbe weiß | 5 | St | 3 | 15
105.4.05.0280 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 300 | St | 1.5 | 450
105.4.05.0290 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose für bauseitige Geräte Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 100 | St | 1.5 | 150
105.4.05.0300 | 29 Inst | Hohlwandose F30/90 Hohlwandose F30/90 sonst wie vor jedoch für die Montage von Hohlwandschalterdosen in F30 oder F90 Trockenbauwänden. | 60 | St | 2.4 | 144
105.4.05.0310 | 29 Inst | Hohlwandose winddicht Hohlwandose sonst wie vor jedoch als winddichte Ausführung nach ENEV. | 50 | St | 2.64 | 132
105.4.05.0320 | 29 Inst | Teleskop-Geräteträger Teleskop-Geräteträger Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) / Fassade für Isolierstärke von 80 - 200 mm Montagefläche für Geräte 120 x 120 mm mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger Gewichtsbelastung bei Wand- oder Deckenanbau 50 N (5kg) Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Durchmesser 3,2 - 4 mm | 5 | St | 3.075 | 15.375
105.4.05.0330 | 29 Inst | Teleskop-Gerätedose Teleskop-Gerätedose Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Schaltern, Steckdosen usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) für Isolierstärke von 80 - 200 mm Maße Gerätedose ( L x B x T) 68 x 70 x 50 mm mit ausbrechbaren Seitenwänden zum Verbinden mit Kombi-Gerätedosen mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger | 2 | St | 3.075 | 6.15
105.4.05.0340 | 29 Inst | Universal-Geräteträger, Kunststoff Universal-Geräteträger, Kunststoff Ausführung gemäß DIN 18015-5,bei Aussendämmung von Wand oder Decke für Leuchten, Bewegungsmelder, Türsprechanlage usw. Isolierstärken von 60 - 160 mm erweiterbar durch Aufstockelement um jeweils 100 mm (max. 360 mm) reduzierbar in 10 mm Schritten Befestigungsfläche 220 x 100 mm | 5 | St | 6.72 | 33.6
105.4.05.0350 | 29 Inst | Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm | 5 | St | 3.6 | 18
Hinweistext | 39 Ufk | Bodentanks Bodentanks | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 39 Ufk | Geräteeinbaueinheiten Geräteeinbaueinheiten Nachfolgende Geräteeinheiten sind als Geräteeinsätze komplett bestückt anzubieten. Nicht bestückte Einbaueinheiten sind mit Leerfeldern abzudecken. Schukosteckdosen wie beschrieben, teilweise mit farbigen Abdeckungen. Alle montierten Geräte sind mit Stromkreisnummer zu beschriften. Für die angegebenen EDV Dosen sind Leerdosen vorzusehen. Die EDV Dosen sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben. Die Befestigung der EDV Anschlussdosen in die Geräteeinheit ist mit einzukalkulieren Die Ausschnitte für die Geräteeinheiten werden durch den Hohlraumbodenbauer erstellt. Die Koordinierung und Abstimmung mit dem Hohlraumbodenbauer und Oberbodenleger ist mit einzukalkulieren. Es kann nicht von einer durchgehenden Montage ausgegangen werden. Die Geräte wie Steckdosen, EDV Dosen etc. sollen vor Fertigstellung des Oberbodenbelags montiert werden. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............PUK....................................]]' Typ: '[TB62[..............UEKD3-R-S....................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.05.0360 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt, eckig, 6 Stk / 8 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 6 / 8 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x3 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 6 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 4 EDV Doppeldosen (diese sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² inkl. Gerätebecher und sätmlicher Abdeckplatten betriebsfertig montieren | 16 | St | 7.5 | 120
105.4.05.0370 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt,eckig, 3 Stk / 4 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 3 / 4 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x4 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 3 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot -Leerfeld inkl. Blind-Abdeckung - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 2 EDV Doppeldosen ( wie vor) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² betriebsfertig montieren | 5 | St | 7.5 | 37.5
105.4.05.0380 | 39 Ufk | Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel mit Schnurauslaß als Revisionsöffnung für Installationen im Hohlraumboden betriebsfertig montieren | 4 | St | 4.5 | 18
105.4.05.0390 | 39 Ufk | Mehrpreis bzw. Minderpreis Doppelsteckdose Mehrpreis/ Minderpreis für eine zusätzliche oder entfall einer Doppelsteckdose in rot für EDV | 20 | St |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Schaltermaterial a.P. IP 66 Schaltermaterial a.P. IP 66 Im folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........GIRA.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........System55.......................................]]' (Angabe des Bieters) nachstehend alle Geräte a.P.; | 0,000 |  |  | 0
105.4.05.0400 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 20 | St | 5.1375 | 102.75
105.4.05.0410 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte Taster mit Orientierungsleuchte | 2 | St | 5.085 | 10.17
105.4.05.0420 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 10 | St | 4.2975 | 42.975
105.4.05.0430 | 36 SchM | Doppel-Taster mit Symbol Doppel-Taster mit Symbol | 2 | St | 5.085 | 10.17
105.4.05.0440 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. inkl. Beschriftungsfeld | 20 | St | 4.7625 | 95.25
105.4.05.0450 | 36 SchM | Schuko-Doppelsteckdose 230V / 16A Schuko-Doppelsteckdose a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 15 | St | 5.6625 | 84.9375
105.4.05.0460 | 36 SchM | Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 4 | St | 7.2 | 28.8
105.4.05.0470 | 36 SchM | Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach Potentialausgleichs-Steckdose je 2-fach | 4 | St | 4.725 | 18.9
105.4.05.0480 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A mit Überspannungsfeinschutz Schuko-Steckdose 230V / 16A a.P. mit Überspannungsfeinschutz inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 2.925 | 5.85
105.4.05.0490 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A | 20 | St | 6.4125 | 128.25
105.4.05.0500 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A | 2 | St | 8.6625 | 17.325
105.4.05.0510 | 36 SchM | Ausschalter mit Kontrolllampe Ausschalter mit Kontrolllampe | 8 | St | 5.1375 | 41.1
105.4.05.0520 | 36 SchM | Ausschalter, 3-polig, mit Kontrolllampe Ausschalter, 3-polig, mit Kontrolllampe | 2 | St | 6.3 | 12.6
105.4.05.0530 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 2 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, AP Schlüsselschalter, 2- Pol, 2 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, AP | 2 | St | 4.575 | 9.15
105.4.05.0540 | 36 SchM | Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , unter Putz Not Aus Schalter als Druck-Schlüsselschalter, 2- Pol, mit Not-Aus Kennzeichnungschild , AP | 2 | St | 6.525 | 13.05
105.4.05.0550 | 36 SchM | Heizungs-Notschalter Heizungs-Notschalter | 1 | St | 5.1375 | 5.1375
105.4.05.0560 | 36 SchM | Geräte Hauptschalter Gerätehauptschalter 4 pol. 400V 16 A für Torsteuerungen, Hubbühnen etc. | 4 | St | 13.05 | 52.2
105.4.05.0570 | 25 CEE | Installationswürfel Installationswürfel aus schlagfestem Kunststoff, IP 54, mit 1 CEE rot, 400V, 16A, 3 Schukosteckdosen 230V 16A. inkl. flexibler Anschlussleitung 10 m | 4 | St | 15 | 60
105.4.05.0580 | 25 CEE | Installationswürfel Büro Installationswürfel groß Hängeinstallationswürfel mit Abhängung bis zu 3m, aus schlagfestem Kunststoff, IP 54, ausgestattet mit: - 6 Schukosteckdosen 230V 16A - Vorbereitung zur Aufnahme von 4 EDV Doppeldosen Kat. 6A (passend zum EDV System) Diese sind unter Titel Schwachstrom sep. ausgeschrieben inkl. flexibler Anschlussleitung 5 m Montage mit Kette | 5 | St | 10.6875 | 53.4375
105.4.05.0590 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 6 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 6 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 10 | St | 12.6 | 126
105.4.05.0600 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 16 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 16 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 8 | St | 17.55 | 140.4
105.4.05.0610 | 93 So03 | Bewegungsmelder 360° Unterputz, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Beschreibung: Werksprogramm 100 Lux/5 Min. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Netzspannung: 230 V , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,33 W Erfassungsbereich: 360° Reichweite: ca. 24 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Kanal 1: Beleuchtung Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Tastereingang 1: ja Lichtmessung: Mischlicht Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C.+50 °C Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Abmessungen ca.: Höhe 46 mm, Ø 108 mm Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........BED Luxomat........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........PD4-M-1C-UP.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 36 | St | 9.375 | 337.5
105.4.05.0620 | 93 So03 | Bewegungsmelder 180° mit Akustiksensor, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Manuelles Schalten durch Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Markenschalterkompatibel. Impulsfunktion. Netzspannung: 230 V , 50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,9 W Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal Reichweite: ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 1,1 m - 2,2 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. Slave-Eingang: ja Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C.+50 °C Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) Schutzklasse: II Prüfzeichen: TÜV Süd Montageart: Wandmontage Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm Als Zubehör erhältlich: - Service-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi - Abdeckungen IP 20 und IP 44 - Aufputzdose IP 20/IP 44 - Schutzkorb - "Slave"-Melder (8 m Reichweite) Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........BEG Luxomat.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........PD2-M-1C-UP.........................................]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 9.375 | 56.25
105.4.05.0630 | 93 So03 | Fernbedienung für o.g. Melder Fernbedienung für o.g. Melder | 6 | St | 0.75 | 4.5
Hinweistext | 45 Sibe | Vorbemerkungen Notbeleuchtung Vorbemerkungen Notbeleuchtung Das Gebäude ist mit einer zentralen batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, EN 50171, ASR A2.3, ASR A3.4/3 und DIN EN 1838 auszurüsten. Für die Umsetzung ist ein Zentralbatteriesystem vorgesehen. Dieses Zentralbatteriesystem muss für den Anschluss und Steuerung von Sicherheitsleuchten, statischen und dynamischen Rettungszeichenleuchten, sowie von bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystemen geeignet sein. Das Zentralbatteriesystem muss eine Einzelleuchtenüberwachung serienmäßig intergiert haben. Diese erfolgt aus Sicherheitsgründen durch eine Strommessung innerhalb jeder einzelnen Leuchte. Das Zentralbatteriesystem muss die angeschlossenen Leuchten automatisch und regelmäßig gem. DIN EN 50172 prüfen. Die Ergebnisse sind automatisch im papierlosen Prüfbuch innerhalb des Steuergerätes zu dokumentieren. Zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Installation, zur Kostenreduzierung und zur Minderung der Brandlasten muss das Zentralbatteriesystem den Mischbetrieb von Leuchten an einem Stromkreis serienmäßig unterstützen. Dies beinhaltet die freie Zuordnung der Betriebsarten der Leuchten innerhalb eines Stromkreises gem. DIN EN 50172 für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetes Dauerlicht. Diese Betriebsart ist nur bei nachweislich galvanischer Trennung zwischen den Spannungspotentialen zulässig. Über die Funktionssicherheit ist der Nachweis eines unabhängigen Sachverständigen zu erbringen. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch statische und dynamische Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach den gültigen Richtlinien ist zu gewährleisten. Die Mindestbeleuchtungsstärke hat der DIN EN 1838 und den aktuellen Arbeitsstättenregeln zu entsprechen. Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind wie folgt anzuordnen: Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges Bei jeder Kreuzung der Flure und Gänge Nahe jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür Außerhalb und nahe jedes Notausganges bis zu einem sicheren Bereich Nahe jeder Niveauänderung im Fluchtweg Nahe Treppen Nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle Nahe jeder Bandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung Nahe Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung Nahe Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung Vorbemerkungen Zentralbatteriesystem Modulares Zentralbatteriesystem zur Versorgung von dynamischen und statischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, sowie von bodennahen, elektrisch betriebenen Leitmarkierungen mit Lauflichtfunktion gem. DIN EN 50171, DIN EN 62034 und BGV A3. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, ASR A2.3, AST A3.4/3 und DIN EN 1838. Das Zentralbatteriesystem ist ein batteriegestütztes Überwachungs- und Versorgungsgerät für den Notlichtbetrieb in modularer 19"-Technik zur Versorgung von Leuchten mit 230V und 24V Versorgungsspannung. Der im Zentralbatteriesystem integrierte Mischbetrieb ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Dauer-, geschalteten Dauer- und Bereitschaftsleuchten an einem Stromkreis. Die Überwachung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit vom Zentralbatteriesystem unterstützten LED Betriebsgeräten, EVGs oder Überwachungsbausteinen erfolgt ohne zusätzliche Daten- und Steuerleitung. Das Zentralbatteriesystem muss die Ansteuerung von dynamischen Rettungszeichenleuchten und einem bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystem gem. ASR A3.4/3 unterstützen, um gegebenenfalls Kompensationsmaßnahmen für Gebäudebereiche mit erhöhter Gefährdung oder für den Brandschutz umsetzen zu können. In der Steuerteilprogrammierung müssen jeder einzelnen Rettungszeichenleuchte und jedem Steuergerät für dynamische bodennahe Leuchten mit Lauflichtfunktion mindestens 8 Steuereingänge zugewiesen werden können. Folgende Einstellungen sind je dynamischer Rettungszeichenleuchte notwendig: Pfeil unten, Pfeil oben, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreuz (gesperrt), Piktogramm ein/aus und Blinkfunktion. Diese sind per logischer UND-Funktion verknüpft. Stromkreise vorverdrahtet auf berührungssichere 4mm2 3-Stock-Federzugklemmen mit N-Leitertrennfunktion. Die Anschlussklemmen sind leicht über die standardmäßige Kabeleinführung von oben zu erreichen. Eine Überwachung jedes einzelnen Batterieblocks mit Batterieblockspannung und temperatur mit täglicher Aufzeichnung der Daten und direkter Anbindung an den Controller der Zentralbatterieanlage zur Steuerung der Ladetechnik muss möglich sein. Über die integrierte USB-Schnittstelle kann das Zentralbatteriesystem komfortabel programmiert sowie die Konfiguration oder die Prüfbücher als Textdatei gesichert werden. Eine Aktualisierung der Systemsoftware muss über die USB-Schnittstelle möglich sein. Über eine integrierte Netzwerkschnittstelle kann der Controller mit einer Konfigurationssoftware parametriert oder der Systemstatus bis auf Leuchtenebene mittels Webbrowser visualisiert werden. Ebenso muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem per Ethernetschnittstelle in eine übergeordnete Visualisierung für Notlichtsysteme einzubinden.Ein Anschluss für die Überwachung separater Phasenwächter mittels einer 24V-Stromschleife ist am Relaisinterface integriert. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen alle Leuchten in den Dauerlichtbetrieb schalten. 24V-Stromschleife zur Blockierung der auf Dauerlicht programmierten Leuchten für Betriebsruhezeiten. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen die Leuchten eingeschaltet werden. Je nach Controllereinstellung wird nur das Dauerlicht oder Dauer- und Notlicht blockiert. Es müssen fünf potentialfreie Meldekontakte vorhanden sein und 24V Versorgungsspannung zur Verfügung stehen. Drei Kontakte mit festen Meldungen nach DIN EN 50171 für Betrieb, Batteriebetrieb und Störung, zwei Kontakte frei als Öffner oder Schließer auf verschiedene Ereignisse programmierbar. Die Meldungen können je Kontakt mittels ODER-Funktion verknüpft werden. Bustopologie Die Systemkomponenten müssen vom Controller mit TFT-Touch über ein eigenes, unabhängiges BUS System gesteuert und überwacht werden. Neben internen und externen Stromkreismodulen sind auch Eingangsmodule, Relaismeldemodule oder Dreiphasenüberwachungen anzuschließen. Bei Ausfall der Busverbindung schalten die Stromkreismodule automatisch in den sicheren Betrieb. Die Bustopologie muss mittels Strang- und Sterntopologie aufgebaut werden. Für den Betrieb sind weder geschirmte Leitungen noch Abschlusswiderstände notwendig. Es muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem über einen weiteren BUS an eine zentrale Überwachung wie BUS-Meldetableau oder einen PC oder Laptop mit komfortabler Bedien-, Programmier- und Steuersoftware anzuschließen. Ladetechnik Das Ladeverfahren der Ladetechnik muss mikroprozessorgesteuert und temperaturabhängig für die eingesetzten, verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien erfolgen. Defekte Batterieblöcke und unterbrochene Batteriekreise müssen im Normalbetrieb erkannt und gemeldet werden. Je nach Batteriegröße können mehrere Ladeteile parallel geschaltet werden. Ein optional eingesetztes Batterieüberwachungssystem zur Einzelblocküberwachung muss die Forderungen der E DIN EN 50171:2013-07 erfüllen. Aufgezeichnete Daten müssen mittels PC-Software ausgewertet werden können, um einen frühzeitigen Defekt eines Batterieblocks zu erkennen. Das Zentralbatteriesystem stellt einen programmierbaren Steuerkontakt für den Anschluss eines Lüfters zur aktiven Belüftung des Batterieraums zur Verfügung. 216V DC-Ersatzstromversorgung Für den Notstrombetrieb ist ein Batteriesatz mit wartungsarmen, verschlossenen Blockbatterien einzusetzen, der für die entsprechend notwendige Nennbetriebsdauer von 1h dimensioniert ist. Die Gebrauchsdauer von Batterien für Zentralbatterieanlagen muss 10 Jahre bei 20°C betragen. Eine geringe Selbstentladung erhöht die Sicherheit des Zentralbatteriesystems. Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik Verschiedene Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik für dynamische Rettungszeichenleuchten, sowie für statische Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit 230V oder 24V Versorgungsspannung können gleichzeitig am selben Datenbus und an derselben Versorgungsleitung betrieben werden. Die leicht zugänglichen Sicherungen in der Frontplatte werden ständig überwacht. Je Stromkreis signalisieren LEDs, ob Ausgangsspannung oder Störungen im Stromkreis vorliegen. Außerdem muss eine erkannte Überlastung der Stromkreise durch die LEDs deutlich signalisiert werden.Alle Einschübe müssen gemischt am selben Datenbus betrieben werden können. BUS-Unterstationen in 19"Technik Zur Reduzierung der Verkabelung und brandabschnittsweisen Versorgung müssen die Stromkreiseinschübe auch in BUS-Unterstationen betrieben werden können. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadriger ungeschirmter BUS-Leitung. BUS-Unterstation im Aufbaugehäuse Externes Stromkreismodul in 230V-Technik oder 24V-Technik im Aufbaugehäuse zur Versorgung der Leuchten innerhalb eines Brandabschnittes. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadrigem BUS-System. Eine integrierte Stromkreisweiche zur AC-Versorgung in Mietbereichen, um eine getrennte Stromzählung verschiedener Bereiche zu realisieren, ist notwendig. Eine eigenständige Stromschleife für Phasenwächterfunktion zum Einschalten der Leuchten der BUS-Unterstation bei Ausfall der lokalen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung muss vorhanden sein. Externe Lichtschalterabfragemodule Zum gemeinsamen Schalten von Sicherheits- und Allgemeinleuchten können mehrere Lichtschalterabfragemodule in die Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung eingebaut werden. Die eindeutige Adressierung der Module erfolgt mittels Drehschalter. Die Invertierung der Schalteingänge erfolgt für jede Schaltzuweisung im Stromkreis in der Steuerteilprogrammierung es ist kein separates Modul notwendig. Je Modul kann im Steuerteil ein Zielort hinterlegt werden. Anschluss und Spannungsversorgung über dreiadrigen Gerätebus. Die Gehäuse sind zur Montage auf DIN-Montageschiene vorgesehen. Das Eingangsmodul mit 8 Eingängen gibt es in Ausführungen für 230V und 24V Eingangsspannung. Serienmäßig ist eine Phasenwächterfunktion mit BUS-Funktion integriert, welche optional zugeschaltet wird. Mittels der zusätzlichen Kontakte können drei Phasen der Unterverteilung überwacht werden alle Schaltereingänge bleiben auch bei Einsatz des Phasenwächters nutzbar. Die Ansprechschwellen der Dreiphasenüberwachung entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. Für beengte Verhältnisse in Unterverteilungen ist ein Lichtschalterabfragemodul mit drei Eingängen ohne Phasenwächterfunktion für Hutschienenmontage einzusetzen. Die Breite darf max. 1 TE betragen. Externe Phasenüberwachungsmodule BUS-gesteuertes Dreiphasenüberwachungsmodul für die Überwachung des Unterverteilers der Allgemeinbeleuchtung zum Anschluss an den internen Gerätebus. 2 potentialfreie Störmeldekontakte sind auf dem Modul zum Einbinden in die Stromschleife des Zentralbatteriegerätes vorhanden. Gehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene. Die Ansprechschwellen entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. 3 LEDs signalisieren den Zustand jeder einzelnen Phase. Am Modul einstellbare Rückschaltzeit nach Netzwiederkehr der überwachten Spannungsversorgung. Eine eindeutige Adressierung erfolgt über die integrierten Adressschalter. Zu jedem Modul kann ein Zielort in der Steuerteilprogrammierung hinterlegt werden. Der Ausfall einer Phase wird im Klartext mit Zielortangabe am Steuerteil angezeigt. Bei einer Übertragungsstörung oder Ausfall der Dreiphasenüberwachung muss das Zentralbatteriegerät alle angeschlossenen Rettungs- und Sicherheitsleuchten in Dauerlicht schalten. Externe Überwachung - Webvisualisierung Serienmäßig integrierte Webvisualisierung für einen handelsüblichen Webbrowser per LAN (lokales Ethernet) oder WAN (Internet). Informationen des Gerätezustandes müssen bis zur einzelnen Leuchte inkl. selbst gewählter Zielortanzeige abgerufen werden können. Der Benutzer muss in der Lage sein, über die Weboberfläche einen Funktionstest zu starten, das Zentralbatteriesystem zu blockieren oder frei zu geben, sich das Prüfbuch und eine Auflistung der gerade anliegenden Störungen anzeigen zu lassen und diese auch per Webbrowser ausdrucken zu können. Eine Statusbenachrichtigung der Benutzer über einen integrierten Email-Client muss standardmäßig im Webmodul integriert sein. Umsetzung der Informationen auf den OPC- und BACnet-Protokollstandard ist möglich. Externe Überwachung Meldetableau Das Zentralbatteriesystem muss optional mittels eines busfähigen Meldetableaus über einen dreiadrigen, ungeschirmten Datenbus überwacht werden können. Die Anzeige der Systemzustände bis auf Leuchtenebene mit Klartextangabe der gestörten Leuchte muss vorhanden sein. Automatischer Funktionstest zum gleichzeitigen Einschalten aller angeschlossenen Systeme muss im Meldetableau programmiert werden können. Integrierte Meldekontakte für Betrieb, Batteriebetrieb, Störung und optionaler Ausgang zur Meldung des Gesamtstatus aller angeschlossenen Systeme sind Pflicht. Standardmäßig integrierter Fernschaltereingang mit optionaler Überprüfung auf Kurzschluss zum Blockieren der Systeme in Betriebsruhezeiten. Externe Überwachung PC-Visualisierung Die Zentralbatterieanlage muss mittels optionaler PC-Überwachungssoftware per dreiadrigem Bus oder über Netzwerkverbindung überwacht und visualisiert werden können. Statusänderungen müssen in einem zentralen Prüfbuch für alle Notlichtsysteme protokolliert werden. Frei programmierbare Testzeiten für Funktions- und Betriebsdauertest müssen zentral von der Überwachungssoftware ausgeführt werden können. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Es dürfen nur Rettungs- und Sicherheitsleuchten eingesetzt und angeschlossen werden, die der DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und der DIN 4844 entsprechen. Die eingesetzten Betriebsgeräte müssen für den Betrieb an Anlagen gem. EN 50171 geeignet sein und der DIN EN 61347-1, DIN EN61347-2-3 entsprechen. Bei Verwendung von Standard-EVG's und LED-Treibern muss sichergestellt sein, dass diese für Anlagen gem. EN 50171 geeignet sind, d.h. im DC-Betrieb müssen die Betriebsgeräte von 176V bis 275V einwandfrei arbeiten. Die Betriebsgeräte müssen den einschlägigen Normen, wie z.B. der DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN 61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61547 und DIN EN 55015 entsprechen. Weiterhin sind hierbei entsprechende Einzelleuchtenüberwachungsbausteine mit leicht zugänglichen Adressschaltern einzuplanen. Bei Einsatz von Leuchten mit vorgeschaltetem Überwachungsbaustein sind die Einbauvorgaben und Betriebsbedingungen des Herstellers für den Überwachungsbaustein zu beachten. Aus Sicherheitsgründen wird ein Schalten zwischen zwei unterschiedlichen Spannungspotentialen (Umschaltweichen/Umschaltkonverter) nach der zweipoligen Stromkreisabsicherung an den Leuchten nicht zugelassen. Die Versorgung der Leuchten in den Endstromkreisen erfolgt grundsätzlich aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung. Bei Einsatz von Leuchten mit Betriebsgeräten anderer Fabrikate müssen die Herstellerangaben für Grenzwerte der maximalen Einschaltströme je Stromkreis zwingend berücksichtigt werden. Die Ersatzteilverfügbarkeit für Gerätekomponenten muss mindestens 10 Jahre betragen, für Leuchten und Leuchtenbetriebsgeräte mindestens 6 Jahre. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Gessler................................]]' angebotener Typ: '[TB62[........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.06.0010 | 45 Sibe | Zentralbatteriesystem Zentralbatteriesystem 1 h Nennbetriebsdauer. Eingebaut in Stahlblechschrank RAL 7035 pulverbeschichtet. Abmessungen: H = 1800, B = 600, T = 300 mm Elektronikteil mit großer Sichttür aus antistatischem Sicherheitsglas, feuerhemmend. Schutzart: IP 40 Batterieteil hermetisch vom Elektronikteil getrennt. Geeignet für Batterien 216 V; Schutzart IP 20. Anschlussfertig verdrahtet für 5 Stromkreisumschaltungen mit Einzelleuchtenüberwachung bei gleichzeitigem Mischbetrieb von Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises. Durch diese Schaltungstechnik in Verbindung mit J-SV-Modulen wird eine Reduzierung der Stromkreise erreicht. Entsteht durch den Einsatz eines anderen Fabrikates ein Mehraufwand am Leitungsnetz oder sind zusätzliche Komponenten erforderlich, so wird dies nicht gesondert vergütet. Eingebaut: 16 Stück, je Kreis 2-polige Absicherung: 3,15A Mit ISO-Testeinrichtung nach DIN VDE 0100, T. 410, 6.1.5 Eingebaut: - Modul - Komfortsteuerteil mit: - TFT-Bildschirm und USB Schnittstelle zum Datenaustausch - Überwachungsmodul zur Überwachung und Steuerung der Zentralbatteriegeräte per Webinterface. Das Modul wird an das lokale Ethernet (Netzwerk muss TCP/IP-fähig sein) angebunden. Über einen Webbrowser wird der Zustand des Zentralbatteriegerätes dargestellt. Störungsanzeige bis auf Zielortebene möglich. Zugriff kann durch Passwort geschützt werden. Einschl. Ladeeinrichtung mit 1 St. primär getakteter Ladestufe 3A TS, galvanische Trennung, in 19"-Einschubtechnik, Netz- und Batteriesicherung. Wartungsfreie OGI-Blockbatterie 216V - mit einem Entladestrom von mindestens 7,2A angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Gessler...............................]]' angebotener Typ: '[TB62[..............Merlin _KV2000/2/2/16..........................]]' | 1 | St | 251.176 | 251.176
105.4.06.0020 | 45 Sibe | Fernmeldetableau MTB Fernmeldetableau für o.g. Anlage Eingebaut: · LEDs für die Anzeige der Betriebszustände · 1 Schlüsselschalter, wahlweise programmierbar: · Dauerlicht: EIN/AUS oder · Notlicht und Dauerlicht: EIN/AUS Anzeige auch bei Netzausfall über eigene Batterieversorgung. Im inkl. Kunststoffgehäuse, Aufputz, mit verschließbarem Klarsichtdeckel. Abmessungen: H = 160, B = 190, T = 105 mm | 1 | St | 6.08 | 6.08
105.4.06.0030 | 45 Sibe | 3-Phasenüberwachung BUS-fähige Dreiphasenüberwachung zum Anschluss an den internen Gerätebus Zur Spannungsüberwachung von Unterverteilern der Allgemeinbeleuchtung. Mit 2 potentialfreien Störmeldekontakten Selektives Nachlaufendes Notlicht durch Einstellbare Nachlaufzeit nach Netzwiederkehr Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast - Verteiler-Normgehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene - Funkentstörung: gem. DIN EN 55015 - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C bis +40°C - Netzspannung: 230V / 400V AC 50/60 Hz - Ansprechwert: 0,85 x UN - 3 LEDs zur Anzeige der Netzspannung - Detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe des UVA im Klartext - Eindeutige Adressierung über Adressschalter Incl. Nachlaufzeit für selektives nachlaufendes Notlicht mit folgenden Merkmalen: - Rückschaltverzögerung der Störmeldekontakte nach Netzwiederkehr - Rückmeldeverzögerung über den BUS nach Netzwiederkehr - Einstellbare Nachlaufzeit 0 / 5 / 10 / 15 Minuten - Blinken der LED der ausgefallenen Phase während der Nachlaufzeit - Nachlaufzeit am Modul einstellbar Abmessungen: H = 90, B = 36, T = 60 mm | 3 | St |  | 0
105.4.06.0040 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 4 | St | 8.75 | 35
105.4.06.0050 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.4.06.0060 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.4.06.0070 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 35 m ballwurfsicher Sporthalle Rettungszeichenleuchte Wand 35 m ballwurfsicher Sporthalle Aluminiumprofilleuchte Ausführung ballwurfsicher bzw. Schutzgitter inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.4.06.0080 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.4.06.0090 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 26 | St | 8.75 | 227.5
105.4.06.0100 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 4 | St | 8.75 | 35
105.4.06.0110 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.4.06.0120 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.4.06.0130 | 45 Sibe | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis Montage der v.g Leuchten abgependelt 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.4.06.0140 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Einbau Sicherheitsleuchte Einbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I/II Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Stahlblech / Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Blende: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 28 | St | 7 | 196
105.4.06.0150 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Aufbau Sicherheitsleuchte Aufbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Stahlblech - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Gehäuse: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 35 | St | 8.75 | 306.25
105.4.06.0160 | 45 Sibe | LED-Leuchten-Einbaukit LED-Leuchten-Einbaukit Einbaumodul/Einbaukit / LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Aluminium - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Zum Leuchteneinbau Farbe: weiß Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W Dieses Einbaukitt ist in die Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser (separate Pos.) betriebsfertig einzubauen. | 21 | St | 7 | 147
105.4.06.0170 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 65 - Material: Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 3 | St | 8.75 | 26.25
105.4.06.0180 | 45 Sibe | RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade nach Abstimmung für v.g. Position | 3 | St |  | 0
105.4.06.0190 | 45 Sibe | Grundprogrammierung Programmierung und Parametrierung der Gerätegrundfunktion inkl. Übergabe der Programm- und Programmiersoftware einschl. Software Lizenz | 1 | psch |  | 0
105.4.06.0200 | 45 Sibe | Inbetriebnahme Inbetriebnahme der gesamten Sicherheitslichtanlage in bis zu 3 Abschnitten. einschließlich Parametrierung nach Nutzerwünschen, inkl. Funktionsprüfung 1:1 Test. Dokumentation des Prüfergebnisses Die Inbetriebnahme je Datenpunkt (Lichtpunkt) ist anzugeben | 150 | St |  | 0
105.4.06.0210 | 45 Sibe | Begleitung der Sachverständigenabnahme Begleitung der Sachverständigenabnahme des durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen. | 1 | psch |  | 0
105.4.06.0220 | 5 StdL | Einweisung Zusätzliche über die Nebenleistung herausgehenden Einweisung des Bedienerpersonals mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden vor Ort. | 4 | h |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlußfertig verdrahtet und, sofern nicht anders ausgewiesen, mit EVG 2-fach schaltbar zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet und montiert, sofern nicht anders ausgewiesen, zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Die Regelmontagehöhe beträgt bis zu 4,0 m Alle Leuchten sind im Regelfall nach Abschluss der Malerarbeiten zu montieren und gesäubert zu übergeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können den angegebenen Fabrikaten Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können statt den angegebenen Fabrikaten und Typen gleichwertige Exemplare angeboten werden. Der Aufbau der Leuchten und Geräte sowie die gesamte technische Ausrüstung muss jedoch dem geplanten Fabrikat entsprechen und muss mit der Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Zudem ist vor Ausführung für jede Leuchte eine Referenzberechnung durch zu führen, welche auch die lichttechnische Gleichwertigkeit belegt. Sollte hier eine Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen werden ist durch den Auftragnehmer die geplante Leuchte zum angebotenen Einheitspreis zu liefern. Die letzte Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der AG. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten sind einschl. Lampen gemäß Leuchtennennleistung anzubieten. Sämtliche Leuchten sind einschl. Leuchtmittel gem. Leuchtennennleistung anzubieten. Die Lichtfarbe ist generell vor der Bestellung bei der Bauleitung abzufragen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder die Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu l Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder der Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu liefern und bis zur endgültigen Ausführungsfreigabe zu hinterlegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien hinsichtlich Funkentstörung nach EN 55015 , Oberschwingungen nach EN 61000-3-2 sowie Störfestigkeit nach EN 50082-2 entsprechen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Nachweis der erzielten Beleuchtungsstärken und notwendigen Wartungsintervalle abhängig von den eingesetzten Leuchtenfabrikaten und Typen zu führen! | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers z Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Der Einbau in abgehängten Deckensystemen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Deckenbauer! Die Ausschnitte werden nach Angabe des AN durch den Deckenbauer ausgeführt. Die Eignung und Tragfähigkeit des Deckensystems ist mit dem Deckenbauer gemeinsam zu prüfen und durch diesen zu gewährleisten! Der Gesamtaufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren! | 0,000 |  |  | 0
105.4.07.0010 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche/ PI Lager 1 x 80 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 80 W T5 840 Schutzklasse IP 66 oder 67 Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzughallen Im Folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................Glamox..........................]]' Typ: '[TB62[..................GPM3 180HF PC IP66................................]]' | 58 | St | 8.75 | 507.5
105.4.07.0020 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche/ Fahrzeughallen 2 x 54 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 2 x 54 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 5,70 m Montageort: Fahrzeughallen, Lager, Technikräume | 10 | St | 8.75 | 87.5
105.4.07.0030 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1x 49 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 49 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume | 58 | St | 8.75 | 507.5
105.4.07.0040 | 41 Bel | Wannenleuchten Lager 1x 35 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 35 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,70 m Montageort: Lager, Technikräume | 130 | St | 9.8 | 1274
105.4.07.0050 | 41 Bel | Feuchtraum-Wannenleuchte LED Fahrzeughallen Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 mit integrierter LED-Einheit, 4x18W LED 4K Gehäuse aus Polykarbonat lichtgrau, Diffusor aus Polykarbonat für optimierten Lichtdurchsatz, geeignet für Anwendungen mit häufiger Schaltung Montagehöhe: bis 5-6 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Glamox.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........GPM3 LED 1452x145 10000 HF 840 PC.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St | 10.5 | 105
105.4.07.0060 | 41 Bel | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis für Montage der v.g. Wannenleuchten abgependelt bis 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 4 | St | 3.5 | 14
105.4.07.0070 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 18W LED; Leuchtenlichtstrom 1000lm; Leuchteneffizienz bis zu 56lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 4000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 175 mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Glamox........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...D70-RF155 LED 1199 HF 840 LI WH/WH..................]]' (Angabe des Bieters) | 32 | St | 10.15 | 324.8
105.4.07.0080 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Ruheräume LED-Decken-Einbauleuchte 14 W Ruheräume Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 14W LED; Leuchtenlichtstrom 700lm; Leuchteneffizienz bis zu 50lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 3000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 150mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Glamox ..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH...........]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 10.15 | 40.6
105.4.07.0090 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 9 W Ruheräume Decken-Einbauleuchte-LED 9 W Ruheräume Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 9W LED; Leuchtenlichtstrom 550lm; Leuchteneffizienz bis zu 61lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 3000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 125mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,60 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Glamox.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..D70-R108 LED 700 HF 830 CP2 MB SI/WH.........]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 10.15 | 40.6
105.4.07.0100 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum rundes LED-Deckeneinbaudownlight rund 14 W für eine symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung; Bestückung: 14 W LED, Farbtemperatur: neutralweiß (4000K); Leuchten Gesamtlichtstrom: 1000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W; Farbwiedergabe: RA90; Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom; mit separatem Betriebsgerät (Abmessungen: 192mmx95mmx50mm); passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; mit weißem Reflektor (Entblendung: UGR<26); Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahlblech; Abdeckring weiß; Schutzart: IP44 bei Montage in geschlossenen Decken; Schutzklasse II; Netzspannung: 220-240V/50-60Hz; Durchgangsverdrahtung möglich; mit Zugentlastung und 3-polige Steckverbindungsklemme (max. 3x2,5mm²); werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 1-25 mm; Deckenausschnitte: Ø150-175mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,64 kg; angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Glamox........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH............]]' (Angabe des Bieters) | 142 | St | 8.75 | 1242.5
105.4.07.0110 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Rundes Downlight Montageart: Einbau, Deckenausschnitt: 210mm, das Leuchtengehäuse besteht aus Polycarbonat (PC), Aluminium und lackiertem Stahl, Gehäusefarbe: weiß (WH), RAL9016, Durchmesser: 235mm, Höhe: 160mm, mit silber hochglänzendem, metallisierten Reflektor, mit ausgebildeten Kühlrippen zur Wärmeableitung, Lichtquelle: LED, 1851 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, , Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Gewicht: 3,676kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Steckklemme: 2x2x2.5 mm², 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF), das Anschlussgehäuse verfügt über eine integrierte easy-quick Zugentlastung, Downlight wird immer mit einer Staubschutzabdeckung zum Schutz während der Bauphase geliefert. inkl. Acrylglasscheibe mind. IP55 angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Glamox.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....D20-R210 LED 2000 GEN2 HF 840 SI/WH........]]' (Angabe des Bieters) | 14 | St | 10.15 | 142.1
105.4.07.0120 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Achsmaß 600 mm x 600 mm, sowie für gesägten Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm. Aluminiumraster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät. zur Montage in Rasterdecke oder Abhang GK- Decke angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Glamox..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........C20-R600 414HF LI WL..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.4.07.0130 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume sonst wie vor nur angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Glamox..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........C20-R600 314 HF LI WL........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.4.07.0140 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar Pendelleuchte Büro 80 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), ,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 3,6kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm,t, digital dimmbar, inkl. Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x80 Watt Lumenwert (lm): 6150 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........................Glamox........................]]' Typ: '[TB62[.........................C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP........................]]' | 6 | St | 12.25 | 73.5
105.4.07.0150 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 49 W dimmbar Pendelleuchte Büro 49 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), 81 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, , digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x49 Watt Lumenwert (lm): 4300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Glamox.........................]]' Typ: '[TB62[.............C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP.....................................]]' | 28 | St | 12.25 | 343
105.4.07.0160 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), , 87 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x35 Watt Lumenwert (lm): 3300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........................Glamox........................]]' Typ: '[TB62[.............C20-P4 GR 135/49/80 DALI PRE C2,5 MP.....................................]]' | 15 | St | 12.25 | 183.75
105.4.07.0170 | 41 Bel | Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Länge: 1173mm, Breite: 81mm, Höhe: 75mm, DL/DU reflektionsverstärktes hochglänzendes Darklightraster aus Aluminium, Lichtquelle: T5, 1x28/54 Watt, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 30/70, Gewicht: 3,155kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 40 Grad Celsius, Durchgangsverdrahtung; 5-polig 2,5 qmm, 1x Multiwatt-DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar, Leitung wird gleichzeitig als Abhängung verwendet und kann auch bei schräger Pendelmontage der Leuchten genutzt werden. Montage als Lichtband. inkl. Verbindungs- und Abhängeset Seilpendel bis 1 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Glamox.........................]]' Typ: '[TB62[......C20-P4 GR 128/54 DALI PRE C2,5 DU............................................]]' | 22 | St | 12.25 | 269.5
105.4.07.0180 | 41 Bel | Endkappen Endkappen Endkappenset für vor genannte Leuchte Pendelleuchte Schulungsraum als Lichtband | 12 | St | 0.7 | 8.4
105.4.07.0190 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Flure LED Panel 26 Watt Flure LED Panel L618 B198 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x185 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Abalight.........................]]' Typ: '[TB62[.....JET-30-700-IS20............................................]]' | 44 | St | 8.75 | 385
105.4.07.0200 | 41 Bel | LED Panel 26 Watt Spindräume LED Panel 26 Watt Spindräume Größe wie v.g. nur anderer Treiber für 26 W LED Panel L618 B618 H14mm Einbau in GK-Decken oder vergleichbaren Deckenaufbauten Leistungsaufnahme (W): 26, Schutzart: IP30, Qualifizierungen: IK07, Optik: opal, Nennhalbwertswinkel: 150°, Farbtemperatur (K): 4000, Farbwiedergabe (Ra): 80, Gesamtlichtstrom (lm): 1850, Produktfarbe: weiss, Einbaumasse: DA 605x618 H14 Beim angebotenen Fabrikat ist zwingend auf die geringe Einbautiefe zu achten. inkl. sämtliches Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........................Frisch-Licht........................]]' Typ: '[TB62[.........ELP41 2016A.3684.........................................]]' | 6 | St | 10.5 | 63
105.4.07.0210 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind. 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................IS-Leuchten.........................]]' Typ: '[TB62[.........CUNA.........................................]]' | 5 | St | 11.2 | 56
105.4.07.0220 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser LED inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand- u. Deckenleuchte Aufbau ca. Ø 400 mm - 550 mm , IP 20 , mind 3500 lm LED, 30 W Metallarmatur in matt weiß ,Mit Feder-Schnappverschluss weißes Opalglas seidenmatt Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen -vorbereitet zur Aufnahme eines LED Moduls (Sicherheitsleuchte) Das Modul ist unter Sicherheitsbeleuchtung separat anzubieten angebotenes Fabrikat: '[TB64[........................IS-Leuchten.........................]]' Typ: '[TB63[.................CUNA................................]]' | 21 | St | 11.2 | 235.2
105.4.07.0230 | 41 Bel | Langfeldleuchte Sporthallen (ballwurfsicher) Langfeldleuchte Sporthallen (ballwurfsicher) - primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, aus PC, klar, Reflexionsgrade 70/50/20 - Abstrahlrichtung primär: nach unten, - Lichtaustritt: direkt strahlend, - primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, - Ballwurfschutz durch klare Abdeckscheibe. Montage: - Montageanordnung: Einzelanordnung, - Montageart: Anbau, - Montageort: an der Decke. Elektrik : - für 3 x T16 49W, Leuchtstofflampe, - Fassungstyp: G5, - Vorschaltgerät: EVG, - mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², - Netzanschluss: 230V, AC, Komponente: - Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), - verwindungssteifes, rollgeformtes Metallgehäuse. - Länge: 1.492 mm, Breite: 313 mm, Höhe: 58mm, - Gewicht: 9,7 kg, - Traglast (Abhängung): Tragkraft 12kg, angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................Glamox..........................]]' Typ: '[TB62[...........C51-S 335/49/80HF SLS.......................................]]' | 20 | St | 14 | 280
105.4.07.0240 | 40 ABel | Signalleuchte rot Werkstätten Signalleuchte rot Werkstätten LED Meldeleuchte im schlagfesten wasserresisten Aluminium Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: Aluminium, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, und Blink Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: AC, Leistung: 5 W, Schutzart (IP): IP65, Kalottenfarbe: rot, Montageart: sonstige, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -30 +50 °C, Maß H: 107 mm, Maß B: 150 mm, Maß T: 104 mm, Gehäusewerkstoff: Metall Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................FHF..........................]]' Typ: '[TB62[...........22161302.......................................]]' | 16 | St | 8.75 | 140
Hinweistext | 40 ABel | Aussenbeleuchtung Aussenbeleuchtung Die Installation der Ansatzleuchten (Strahler) muss zwingend in Abstimmung mit dem Gewerk Fassadenbau erfolgen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.08.0010 | 40 ABel | Signalleuchte rot Innenhof Signalleuchte rot Innenhof LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP67) Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: DC/AC, Leistung: 20 W, Schutzart (IP): IP67, Kalottenfarbe: rot, Montageart: Aufbau, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -20 +50 °C, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................FHF.........................]]' Typ: '[TB62[.........22151302.........................................]]' | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.4.08.0020 | 40 ABel | Ansatzleuchte / Fassade LED 180 W Ansatzleuchte / Fassade LED 180 W IP65, graphit-grau/alu-natur L/B/T: 900 x 385 x 180 mm, Zopfmaß: 48-60 mm hochfestes Aluminiumstranggussprofil mit optima - ler Wärmeleitfähigkeit, vergossene Netzteile ther- misch entkoppelt im aufklappbaren Anschluss- raum, Verschraubungselemente aus Edelstahl, rostfrei, Einscheiben-Sicherheitsglas mit Wabenop- tik, umlaufend abgedichtet PFC (PowerFactorCorrection), AC 230 V 50/60 Hz, Thermo- und Überspannungsschutz, 3-polige Klemme 0,5-2,5 mm², Gewicht 14,5 kg, Einsatzbereich -30°C bis +60°C, Lichtaustrittswinkel 150°/75°, Ra>80%, ~120 lm/W, 4100 K (neutralweiß Tendenz warm), Kelvinstabilität 3,5% LED 180 W neutrw.-warm Montagehöhe 6-7m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......................LEM...........................]]' Typ: '[TB62[..............900MA....................................]]' | 3 | St | 10.5 | 31.5
105.4.08.0030 | 40 ABel | Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler an Betonwand | 3 | St | 7 | 21
Hinweistext | 26 EIB | KNX Bus-System Nachfolgend beschriebenes KNX Bus- System dient in diesem Projekt zur Steuerung der Beleuchtungs- und Sonnenschutzanlage. Leitfabrikat: z.b. ABB, Siemens, Busch-Jaeger angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Siemens.......................................]]' Typ: '[TB62[.................../...............................]]' Die nachfolgenden Leistungspositionen sind als komplett funktionstüchtige KNX/EIB-Gebäudesystemtechnikanlage zu liefern und auszuführen. Zur Installation erforderliche Stark- und Schwachstromleitungen, einschließlich den erforderlichen Verlegesystemen, sind in den zugehörigen Ausschreibungstiteln enthalten. In die Einheitspreise sind Lieferung, betriebsbereite Montage, Adressierung, Parametrierung, Prüf- und Schaltarbeiten, maschinelle Beschriftung, anteilige Bestandsunterlagen einschließlich Übergabe der Projektparametrierung auf CD, sämtliche Nebenleistungen einschl. einmalige Einweisung des Bedienerpersonals, Klein und Befestigungsmaterialien, Klemmen und Verdrahtungsanteile, Datenschienen, Busklemmen einzukalkulieren. KNX Installationsgeräte Es ist ein einheitliches KNX Schalterprogramm eines Herstellers passend zum Schalter- und Steckdosenprogramm anzubieten. Projektierung Installationsbus KNX 1.Dokumentation Erstellung einer Dokumentation des KNX Bussystems. Beinhaltet: - Übersichtsplan der Bustopologie mit allen Linien, Bereichen und allen KNX- Komponeten. Mit Angabe der physikalischen Adressen.Integration der EIB-Komponeten im Installationsplan (Revisionsplan) - Liste der Busteilnehmer mit den eingestellten Parametern - Ansichtszeichnung der KNX-Komponenten in den Verteilungen Übergabe des ETS-Projektes auf Datenträger und schriftlicher Form, an den Auftraggeber. Es ist kein Passwortschutz im ETS Projekt einzustellen. 2.Parametrierung der KNX-Komponenten mit Hilfe der ETS. Vergabe der Zuordnungen und Systemparameter, Einstellung der Zeitfaktoren. Ausgeführt wird die Parametrierung nach Kundenvorgabe. Diese Vorgabe wird in schriftlicher Form dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis erstellt der AN ein Pflichtenheft. 3. Inbetriebnahme: des KNX Bussystems einschließlich Kontrolle sämtlicher Funktionen. Ausgeführt wird eine Inbetriebnahme nach Kundenvorgabe. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Busleitung Folgende Grundanforderungen werden an die Busleitung gestellt. 1. Einwandfreie Kommunikation nach EIB-Standard (EN 50090 und in Anlehnung an DIN VDE 0829). verdrillten Adern mit einem Leitungsdurchmesses von 0,8 mm. 2. Sichere Trennung zum Starkstromnetz. 3. Busleitungen, deren Adern eine gemeinsame Umhüllung haben. Die Busleitungen müssen mindestens für gleiche Prüfspannung zwischen Leiter und Leitungsoberfläche ausgelegt sein, die auch für Starkstromleitungen gilt. Bus-Leitung: YCYM 2 x 2 x 0,8 1 Adernpaar für Signalübertragung und Stromversorgung, 1 Adernpaar für Reserve Qualifizierungsnachweis Folgende Punkte sind vom Anbieter mit Nachweis zu erbringen bzw. zu nennen: 1. Zertifizierungsnachweis des Betriebes bzw. eines eigenen Mitarbeiters an einer anerkannten Schulungsstätte. Alternativ kann auch ein KNX-Dienstleister genannt werden. Entsprechende Zertifizierungsnachweise sind dem Angebot beizufügen. Anbindung zur übergeordneten Wachalarmtechnik Die Beleuchtung wird übergeordnet durch die Wachalarmtechnik der Fa. Siemens mit einer SPS S7 angesteuert. Hierzu ist eine Software Schnittstelle zwischen KNX und S7 zu erstellen. Die Schnittstelle wird durch Fa. Siemens geliefert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 26 EIB | KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für die zum Teil KNX- Einbaugeräte (Verteilungseinbau) einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat unter Installationsverteiler ausgeschrieben. | 0,000 |  |  | 0
105.4.09.0010 | 26 EIB | KNX-Spannungsversorgung 640 mA, KNX-Spannungsversorgung 640 mA, Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung. Mit Diagnosefunkton über KNX Tool. Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. Der unverdrosselte 30 V DC-Spannungsausgang dient zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel). Die LEDs zeigen die Busstromaufnahme und den Status der Linie bzw. des Gerätes an. Diagnosefunktionen über KNX: Busspannung UN, Busstrom I, Busstrom I > Nennstrom IN, Überlast I > Imax , Bus-Reset auslösen Versorgungsspannung US 85?265 V AC, 50/60 Hz KNX-Spannungsausgang 1 Linie mit integrierter Drossel Nennspannung UN 30 V DC +1/-2 V, SELV Nennstrom IN 640 mA (Summe Ausgang I1 + I2) Bedien- u. Anzeigeelemente: Programmiertaste und -LED LED UN OK LED I > Imax LEDs Busstromanzeige (7 Stück) LED Telegramm LED Communication Error Taste Reset und LED Schutzart: IP 20 Montage: auf Tragschiene 35 mm Breite: 4 Module à 18 mm | 5 | St |  | 0
105.4.09.0020 | 26 EIB | KNX-Linienkoppler KNX-Linienkoppler Der Linienkoppler trennt Linien/Bereiche galvanisch voneinander. Bei aktivierter Filtertabelle lässt er nur die Datentelegramme durch, die auch für Busteilnehmer in anderen Linien bestimmt sind. Das Gerät kann als Linien- oder als Bereichskoppler sowie als Linienverstärker mit Hilfe der ETS parametriert werden. Bedien- und Anzeigeelemente LED, grün ON LED, gelb Primärlinie (Main Line) LED, gelb Sekundärlinie (Line) Anschluss Primärlinie Busanschlussklemme Sekundärlinie Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 5 | St |  | 0
105.4.09.0030 | 26 EIB | IP-Schnittstelle IP-Schnittstelle Die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Zusammen mit der ETS können KNX Geräte von der LAN Seite über die IPS/S programmiert werden. Visualisierungen können durch die IPS/S KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen (Tunneling). Die IP Adresse kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10..30 V DC. Spannungsversorgung 10..30 V DC Schnittstellen 1x KNX 1x LAN Montage Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715 | 1 | St |  | 0
105.4.09.0040 | 26 EIB | KNX-Schnittstelle USB KNX-Schnittstelle USB Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen der ETS und der zu programmierenden EIB Anlage. Durch die EIB-LED und die USB-LED wird die Kommunikation zwischen den beiden Bussystemen dargestellt. Die USB-Schnittstelle funktioniert ab der ETS3. Schnittstelle USB Busanschluss über Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 1 | St |  | 0
105.4.09.0050 | 26 EIB | KNX-Raum-Controller, 8-fach KNX-Raum-Controller, 8-fach Grundgerät zur Aufnahme von bis zu 8 steckbaren Modulen. Steuerung der Modulfunktion und Kommunikation über den Installationsbus. An jeden Steckplatz kann ein beliebiges Modul werkzeuglos eingesteckt werden. Automatische Erkennung des Modultyps. Die Einspeisung des Gerätes ist 3-phasig. Der Betrieb in einem 230/400-V-Netz ist zulässig. Die interne Geräteversorgung erfolgt 1-phasig über L1. Der zulässige Spannungsbereich beträgt 110...230 V AC. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Funktionsfähig auch im unprogrammierten Zustand und ohne Busspannung. Funktionen: - Statusmeldung Modulfunktion - Überwachung der Buskommunikation Anschluss über steckbare Schraubklemmen EIB-Linie: Busanschlussklemme Schutzart IP 54, Montage aufputz Die abgehenden Leitungen sind mit einem Erdungsschirm ausgerüstet. Dieser Schirm ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Der Aufwand ist mit einzukalkulieren. | 4 | St | 21.266 | 85.064
105.4.09.0060 | 26 EIB | KNX-Raum-Controller, 4-fach KNX-Raum-Controller, 4-fach Grundgerät zur Aufnahme von bis zu 4 steckbaren Modulen. Steuerung der Modulfunktion und Kommunikation über den Installationsbus. An jeden Steckplatz kann ein beliebiges Modul werkzeuglos eingesteckt werden. Automatische Erkennung des Modultyps. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Funktionsfähig auch im unprogrammierten Zustand und ohne Busspannung. Funktionen: - Statusmeldung Modulfunktion - Überwachung der Buskommunikation Anschluss über steckbare Schraubklemmen EIB-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V, +10%/ -10% Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart IP 54, Montage aufputz Abmessungen (H x B x T) ca. 200 x 275 x 50 mm Die abgehenden Leitungen sind mit einem Erdungsschirm ausgerüstet. Dieser Schirm ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Der Aufwand ist mit einzukalkulieren. | 1 | St | 10.633 | 10.633
105.4.09.0070 | 26 EIB | Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät 4 Eingänge zum Auslesen von potenzialfreien Kontakten. Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Folgende Funktionen sind für jeden Eingang getrennt einstellbar: - Beliebige Reaktion auf eine beliebige Schaltflanke - Zyklisches Senden von Schaltbefehlen - Schalt-/Dimmbefehle senden - Jalousien und Rollläden bedienen - Bedienung von dimmbarer Beleuchtung und Jalousien/Rollläden - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentypen senden - Impulse zählen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 16 | St | 10.633 | 170.128
105.4.09.0080 | 26 EIB | KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Fahren AUF/AB - STOPP / Lamellenverstellung - Sicherheitsstellung bei Wetteralarm - Lüftungsklappensteuerung - Fahren in Position - Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar) - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme - Positions- und Statusrückmeldung - Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Sonnenschutzautomatik - Einbindung in eine Fassadensteuerung. Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. Ausgänge 2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für AUF/AB Schaltspannung 0...264 V AC Schaltvermögen 6 A (bei 230 V AC) Anschluss Steckbare Schraubklemmen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 16 | St | 5.32 | 85.12
105.4.09.0090 | 26 EIB | Trennrelais Aufputz Jalousie Trennrelais Aufputz Jalousie zum Anschluss von 2 Rollladenantriebe Einbau in | 16 | St | 5.32 | 85.12
105.4.09.0100 | 26 EIB | Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, mit intern erzeugter Abfragespannung, an den KNX Bus. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 unahängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme. Funktionen des Anwendungsprogramms: ?Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung) ?Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch1-Taster-Bedienung) ?Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert ?Steuerung und Speicherung von Lichtszenen ?Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfacher Betätigen ?Zählen von Impulsen und Betätigungen ?Auslesen von technischen Kontakten Eingänge 8 unabhängige Abfragespannung 35 V gepulst Abfragestrom 0,1 mA Manuelle Bedienung: Es lassen sich alle Eingänge einzeln und manuell bedienen Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022 | 8 | St |  | 0
105.4.09.0110 | 26 EIB | Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG wie vor nur 4 fach | 2 | St |  | 0
105.4.09.0120 | 26 EIB | KNX-Universalschnittstelle, 4-fach KNX-Universalschnittstelle, 4-fach Das Gerät hat 4 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm als Eingang oder Ausgang parametriert werden können. Mittels steckbaren Anschlussleitungen können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Das Anwendungsprogramm bietet zahlreiche Funktionen, z.B.: -Reaktion auf Schaltflanke -Schalt-/Dimm-Befehle senden -Jalousien ansteuern -Lichtszenen steuern und speichern -Beliebige Werte und Datentypen senden -Impulse zählen -PWM-Signal für Heizungssteuerung erzeugen -Anzeigen Ein-/Ausgänge 4, parametrierbar Eingang Abfragespannung 20 V Impulse Eingangsstrom 0,5 mA | 2 | St |  | 0
105.4.09.0130 | 26 EIB | Universal-Schnittstelle, 12fach Universal-Schnittstelle, 12fach wie vor nur 12- fach, Ein-/Ausgänge 12, parametrierbar | 2 | St |  | 0
105.4.09.0140 | 26 EIB | Wetterzentrale Wetterzentrale Der sep. ausgeschriebene Wettersensor wird an die Wetterzentrale angeschlossen. Mit der Wetterzentrale und dem Wettersensors stehen Wetterdaten in einer KNX Anlagen zur Verfügung. Die Wetterzentrale liefert u.a. Daten für die Windgeschwindigkeiten, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Regen, Temperatur, Tag/Nacht Information, Datum und Uhrzeit. Das integrierte Netzteil versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Ein Temperatursensor vom Typ PT 1.000 kann angeschlossen werden. Netzspannung 85...265 V AC, 50/60 Hz 110?240 V DC Ausgang Spannungsversorgung, Datenkommunikation Eingang Temperatursensor (PT 1.000) Anschluss Schraubklemmen Anziehdrehmoment max. 0,6 Nm KNX schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage inkl. Halterung und Befestigung | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.4.09.0150 | 26 EIB | Inbetriebnahme der v.g. Wetterzentrale Inbetriebnahme der v.g. Wetterzentrale komplett parametrieren und in Betrieb nehmen | 1 | psch |  | 0
105.4.09.0160 | 26 EIB | Wettersensor, AP Wettersensor, AP Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale in KNX Anlagen eingesetzt. Der Wettersensor ermöglicht die Erfassung von Wind, Helligkeit in der Himmelsrichtungen, Regen inkl. Heizung, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf GPS-Basis. Das integrierte Netzteil in der Wetterzentrale versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Anschluss 1, 2 Spannungsversorgung 2-polig, je 1-Steckanschluss für massive Leiter 0,4 bis 1,5 mm Ø Farbe: schwarz A und B Datenkommunikation 2-polig, je 4-Steckanschlüsse für massive Leiter 0,6 bis 0,8 mm Ø Farbe: weiß/gelb Schutzart IP 44, DIN EN 60 529 Montage inkl. Halterung und Befestigung | 1 | St | 5.32 | 5.32
105.4.09.0170 | 26 EIB | Mast aus Edelstahl ca. 1,5 m Länge, Mast aus Edelstahl ca. 1,5 m Länge, mit Standfuß zur Montage des Kombisensor der Vorposition. Die Leitungsführung ist im Mast zu verlegen. Freie Leitungen sind UV beständig in Leerrohr zu führen bzw. gegen UV Stahlen mit z.B. Schrumpfschlauch zu schützen Montage mit Gehwegplatten auf einem Flachdach. | 1 | St | 6.65 | 6.65
105.4.09.0180 | 26 EIB | KNX-Windgeschwindigkeitsgeber KNX-Windgeschwindigkeitsgeber zur Messwerterfassung für die Wetterstation. Zur Erfassung der Windgeschwindigkeit in der Umgebung von Gebäuden, um Jalousien in ihre Sicherungsposition zu verfahren, wenn eine bei der Wetterstation parametrierbare Grenzgeschwindigkeit überschritten wird. Die Spannungsversorgung für den Messbetrieb erfolgt über die KNX Wetterstation. Über einen Hall-Sensor wird die Drehgeschwindigkeit des Windrades in eine proportionale Spannung zwischen 0 und 10 V umgewandelt- Technische Daten Versorgung: Eingangsspannung 24 V DC, (18 ? 32 V DC) Stromaufnahme ca. 12 mA (ohne Heizung) Heizung Betriebsspannung 24 V AC/DC, 4,5 W, PTC-Element mit bis zu 80 °C Ausgänge Ausgangsspannung 0 ? + 10 V DC gegen GN, 0 ? - 10 V DC gegen GND Anschlüsse Zuleitung 3 m Anschlusskabel LiYY 6 x 0,25 mm², verlängerbar auf max. 100 m Messbereich 0,7 ? 40 m/s (linear), kurzfristig 60 m/s Schutzart: IP 65, EN 60 529 Umgebungstemperaturbereich: Betrieb -25 °C ? +60 °C Abmessungen 160 mm (Gesamthöhe), 124 mm (Windrad-Durchmesser) Einbaulage: senkrecht CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie Windgeschwindigkeitsgeber einschließlich Halterung für eine Mast- oder Wandmontage. Eine im Gerät enthaltene Heizung ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch bei Umgebungstemperaturen bis -25 ° C. Hierfür ist ein Heiztrafo (in sep. LV Position) erforderlich. Die Montage erfolgt an der Aluminiumfassade oder am Mast. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Siemens........................................]]' Typ: '[TB63[.............5WG1257-3AB22.....................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.4.09.0190 | 26 EIB | KNX-Heiztrafo KNX-Heiztrafo zur Versorgung der Heizungen, die in dem Windgeschwindigkeitsgeber und in dem Regenfühler integriert sind. Heiztrafo mit 2 Sekundarausgänge 24 V AC für die Versorgung von zwei Geräten. Diese Heizungen gewährleisten einen Betrieb dieser Geräte auch bei Minus- Temperaturen (bis -25°C). Zusätzlich verringert sich die Reaktionszeit des Regenfühlers auf das Ende von Niederschlägen, weil an der Oberfläche das Regenfühlers anhaftendes Wasser schneller verdunstet. Technische Daten Versorgung Eingangsspannung 230 V AC, +10%/-15%, 50 ? 60 Hz Ausgangsspannung 2 x 24 V AC Ausgangstrom Ausgang 1 und 2 zus. max. 500 mA Anschlüsse Schraubklemmen bis max. 2,5 mm², zulässiger Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm² 2 Schraubklemmen für die Spannungsversorgung des Heiztrafos 2 x 2 Schraubklemmen Heizung angeschlossener Geräte Windgeschwindigkeitsgeber oder Regenfühler Schutzart: IP 20 Einbautiefe/Breite: 68 mm / 4 Module à 17,5 mm (Breite) CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie angebotenes Fabrikat: '[TB64[.........Siemens.........................................]]' Typ: '[TB63[............6EP1331-1SH03......................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.4.09.0200 | 26 EIB | Schaltaktor 12 fach Schaltaktor12 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 2 | St |  | 0
105.4.09.0210 | 26 EIB | Schaltaktor 8 fach Schaltaktor 8 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 6 | St |  | 0
105.4.09.0220 | 26 EIB | DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen Das gruppenorientierte DALI-Gateway (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (EVGs, Transformatoren, LED-Konverter usw. mit DALI Schnittstelle nach DIN EN 62386 / 60929) über KNX.An einem DALI Ausgang sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar. Die 64 DALI Betriebsgeräte können individuell adressiert und beliebig in bis zu 16 Leuchtengruppen zugeordnet werden. Überlappende Gruppen sind möglich. Die Ansteuerung über KNX erfolgt ausschließlich über 16 Leuchtengruppen. Zusätzlich ist die Einstellung von 14 Lichtszenen möglich, die über 8Bit- oder 1Bit-Szenentelegramme aufgerufen oder gespeichert werden können. Mit Hilfe eines Slave-Betriebs sind die Leuchtengruppen in eine Lichtregelung einzubinden. Weiterhin steht eine Treppenlichtfunktion und ein Sequenzer-Betrieb zur Verfügung, mit dem ohne zusätzlicher Logik- oder Zeitbausteinen Lauflichter und Farbeffekte programmierbar sind. Die 64 DALI-Teilnehmer des DALI Ausgangs können zusätzlich gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden. Die Information eines Lampen- und EVG-Fehlers stehen pro Leuchtengruppe oder pro DALI-Teilnehmer auf dem KNX zur Verfügung. Fehlermeldungen sind über den KNX zu sperren, so dass das Gateway zusammen mit Notlichtsystemen arbeiten kann, die während der Notlichtprüfung den DALI vom Gateway trennen.Die Parametrierung des Gateways erfolgt über die Engineering Tool Software (ETS2 oder ETS3). Ein manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer ist mit einem Test-Button auf dem Gerät möglich. Des Weiteren werden über zwei Status-LEDs die korrekte Betriebsspannung des Gateways und der Fehlerzustand der DALI-Teilnehmer angezeigt. Der Helligkeitswert (0?100%) des Vorschaltgeräts (Power-on Level) nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr ist parametrierbar. Die DALI-Adressen-Vergabe erfolgt automatisch im Gateway. Sie kann jedoch über einen Parameter im Applikationsprogramm untersagt werden. | 4 | St |  | 0
105.4.09.0230 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP KNX Präsenzmelder, weiß, UP Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -2-stufige Abschaltfunktion -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Lux Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe: alpinweiß | 64 | St | 15.512 | 992.768
105.4.09.0240 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion -1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung -Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler -10 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) -5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht) -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX -KNX Programmiertaste ist mit IR-Handsensor aktivierbar Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter, Konstantlichtregler, HKL Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe alpinweiß | 28 | St | 19.943 | 558.404
105.4.09.0250 | 26 EIB | Touch-Panel KNX Touch-Panel, Bussystem KNX, mit Grafikdisplay, Bildschirmdiagonale 5,7 Zoll, 320 x 240 Bildpunkte, farbig, als TFT-Display, mit dimm- und abschaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung, zum Darstellen und Bedienen von mind. 210 Kommunikationsobjekten auf mind. 20 Anzeigeseiten, mit Darstellung einer Alarmseite zur Anzeige und Quittierung von mind. 16 Alarmen, mit Zeitprogramm als Wochenprogramm für mind. 110 Kommunikationsobjekte, mind. 10 Schaltaufträge pro Wochentag, mit Anwesenheitssimulation für mind. 50 Kommunikationsobjekte, mit 1-bit-Szenensteuerung und 8-bit-Szenensteuerung für mind. 64 Szenen, mit mind. 32 UND-/ODER-Verknüpfungen von je 4 Kommunikationsobjekten, mit mindestens 16 Vergleichsbedingungen zum Auslösen mit individuellem Passwortschutz für jede Anzeigeseite, mit gepufferter Echtzeituhr und Anzeige von Datum und Uhrzeit, mit Designvorlagen-Auswahl als Bedien- und Anzeigenoberfläche, mit Darstellung einer Diashow aus ladbaren Bildern anstelle der Startbildschirmseite, mit USB-Schnittstelle zum Laden der Bilder, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit integriertem Busankoppler, mit Busanschluss über eine Busklemme, als Unterputzgerät inkl. Rahmen und Einbaugehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Siemens.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........5WG1588-2AB13.......................................]]' (Angabe des Bieters) betriebsfertig liefern und montieren | 1 | St | 8.862 | 8.862
105.4.09.0260 | 26 EIB | Inbetriebnahme des v.g. Toupanels Inbetriebnahme des v.g. Toupanels komplett parametrieren und in betrieb nehmen | 1 | psch |  | 0
105.4.09.0270 | 26 EIB | Überspannungsschutz Klemme Überspannungsschutz Klemme Dient dem Überspannungsfeinschutz von EIB-Komponenten. Zum Schutz einzelner Busankoppler wird der Überspannungsschutz anstelle der Busanschlußklemme eingesetzt. Für den Schutz von DIN-Schienen-Komponenten (Busanschluss über Datenschiene) ist der Überspannungsschutz am Verbinder anzuschließen. Nennspannung 24 V DC Nennstrom 6 A Nennableitstoßstrom 5 kA Schutzpegel 350 V Abmessungen (H x B x T) ca. 10,5 x 11,6 x 11,1 mm | 4 | St | 2.66 | 10.64
105.4.09.0280 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer Parametrierung pro Teilnehmer mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, erstellen der Dokumentation. | 250 | St |  | 0
105.4.09.0290 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Bei Änderungen oder Ergänzungen mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, Änderung der Dokumentation. | 160 | St |  | 0
105.4.09.0300 | 26 EIB | Inbetriebnahme pro Teilnehmer Inbetriebnahme pro Teilnehmer des Installationsbusses mit Hilfe der ETS einschließlich Funktionsprüfung. Dokumentation abgleich der Systemparametern mit der GLT nach der Inbetriebnahme einschließlich Änderung der Dokumentation. | 250 | St |  | 0
105.4.09.0310 | 26 EIB | Übergabe Datenpunkte Übergabe Datenpunkte aus der ETS des KNX Systemes an die übergeordnete Steuerung S7 nach Vorgaben der Alarmmatrix pro Datenpunkt | 150 | St |  | 0
105.4.09.0320 | 26 EIB | Fortschreibung KNX Pflichtenheft Fortschreibung KNX Pflichtenheft auf Grundlage der Beschreibung KNX, der KNX Schemata und der Beschreibung Wachalarm (Alarmmatrix)( Beschreibung der Funktionen KNX: -Beleuchtungssteuerung -Jalousiesteuerung -Übergabe Datenpunkte (Vorgabe Alarmmatrix) -Schnittstelle zur S7 (Siemens Wachalarm) Das Pflichtenheft ist dem Bauherren und der örtlichen Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. | 1 | psch |  | 0
105.4.09.0330 | 5 StdL | Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung mit dem Unternehmer Wachalarmtechnik der KNX Schnittstelle zur S7/ Steuerung der Fa. Siemens siehe auch allgemeine Beschreibung Wachalarm | 12 | h |  | 0
105.4.09.0340 | 5 StdL | Einweisung Einweisung des Betreibers in das KNX System von mindestens 3 Mitarbeitern. Die Einweisung hat nach vorheriger Terminvereinbarung stattzufinden. Zeitdauer min 4 Std. | 4 | h |  | 0
105.4.09.0350 | 26 EIB | ETS 4 Softwarepaket ETS 4 Softwarepaket für die praxisorientierte Betreiben eines KNX-Installationssytems inkl. Lizenz. Übergabe an den Betreiber inkl. Instalaltion auf beigestellten Rechner. | 1 | St |  | 0
105.4.09.0360 | 26 EIB | Projekt-Dokumentation KNX DVD Erstellen der Projekt-Dokumentation zusätzlich zur Dokumentation DIN 18382, für KNX-Bussystem, bestehend aus der Projekt-Datenbank auf DVD, und Gebäude-, Stockwerk- und Raumgrundrissen aufPapier, mind. im Format A4 quer, mit eingetragenem Verlauf der Buslinien sowie den Montageorten der Busgeräte, pro Montageort mit Angabe von Gerätetyp und Physikalischer Adresse, dem Ausdruck der Projekt-Datenbank auf Papier im Format A4hoch, der vom Hersteller pro Gerät zur Verfügung gestellten Dokumentation (Techn. Produktinformation, Inbetriebnahme- und Montageanleitung, Applikationsprogrammbeschreibung) unter entsprechenden Griffleisten in Ordner(n) sortiert. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 34 Lich | Vorbemerkungen Notruf Behinderten WC Vorbemerkungen Notruf Behinderten WC Die Behindertentoilette wird mit einer Notrufanlage nach den Regeln der Technik mit Lichtsignal und akustischer Signalisierung ausgerüstet. Die Auslösung erfolgt über zwei Zugtaster. Die Quittierung des Notrufes erfolgt vor Ort durch einen Rückstelltaster. Der Notruf läuft beim Pförtner auf. Zus. müssen Notruf und Störung als potentialfreie Kontakte für Drittgewerke zur Verfügung gestellt werden. | 0,000 |  |  | 0
105.4.10.0010 | 34 Lich | Notrufanlage für Behinderten Notrufanlage für Behinderten WC als Komplettsystem nach DIN VDE 0834 bestehend aus: - 2 Stk. Zugtaster mit LED zur Installation in uP-Ausführung - Abstelltaster in uP-Ausführung - Zimmersignalleuchte mit optisch/akustischer Signalisierung zur Montage über der Zugangstür zum Behinderten WC - Einphasen-Sicherheitsnetzgerät 230V / 24V oder 12V mit Batterie/Akkupufferung für mind.1 Stunde - Anlagenelektronik /Elektronikmodul mit Alarm- und Störmeldekontakt zur Weiterleitung an die GLT Aufschaltung auf Meldeeinheit BT A Pförtner liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Ackermann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........System Kompakt CL.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 84 | 84
Hinweistext | 66 Spre | Sprechanlagensystem Sprechanlagensystem Video-Türsprechsystem Es ist eine Video-Türsprech-Telefonie auf IP-Basis aufzubauen Fabrikat: z.B. Behnke, Ritto, ELCOM Typ: Türstation Serie 20 SIP Das nachfolgende Sprechanlagensystem als Video - Türkommunikation nutzt das in den Gebäuden befindliche Ethernet als Übertragungsweg. Die Türstation ist Teil Ihres IP-Netzwerks. Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im Netz übertragen und von einer Client-Software empfangen. Ein Telefon/PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung, Türöffner, Schaltfunktionen und Statusmeldungen. Zusätzliche Haustelefone sind jederzeit möglich. In dem gemischt genutzten Gebäuden kann die Türkommunikation komplett per PC abwickeln, während einige Nutzer über klassische Haustelefone verfügen. In Zusammenarbeit mit der TK-Schnittstelle ergibt sich eine weitere Möglichkeit: Das Videobild wird am PC dargestellt, während das Telefon den Sprechkontakt und die Türöffnerfunktion übernimmt ? auch wenn der PC abgeschaltet ist. bauseitigen Telefonanlage Fabrikat Aastra MX-One. Es ist ein einheitliches System inkl. Software einzusetzen. Nachfolgend beschriebenes System ist komplett betriebsfertig zu verkabeln installieren und in Betrieb zu nehmen. angeboten wird: Fabrikat:'[TB62[.........Behnke...............................]]' Typ: '[TB61[........Serie 20 SIP................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.11.0010 | 66 Spre | Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung i Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung in dem Türrahmen, und bis zu Sprechstelle Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.4.11.0020 | 66 Spre | Stomversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Türöffner betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.4.11.0030 | 66 Spre | Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühz Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühzeitige Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.4.11.0040 | 66 Spre | Klingel Lieferanten- Eingang BTC Klingel Lieferanten- Eingang BTC -1 Ruftaste mit Beschriftungsfeldern -Klingltrafo -Klingel weiß liefern und betriebfertig montieren | 1 | St | 16.875 | 16.875
Hinweistext | 55 ELA | Vorbemerkung Vorbemerkung Allgemein Nachstehend ist die passive Technik der Beschallungsanlage (ELA) anzubieten. Die Errichtung der ELA- Anlagen Zentraltechnik erfolgt im Zuge der Wachalarmtechnik durch Fa. Siemens. Die Inbetriebnahme wird gemeinsam in mehreren Abschnitten durchgeführt. Grundlage Bildet die Alarmierungsmatrix Der Wachalarm wird wie folgt aufgebaut: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Allgemeine Beschreibung Wachalarm Wachalarm innerhalb der integrierten Regionalleitstellen Feuerwehr/ Rettungsdienst Die nachfolgende Beschreibung soll eine Grundlage für den Einsatz der Wachalarmierungstechnik bei den Berufsfeuerwehren bilden. Beim Wachalarm nach unserem Verständnis, handelt es sich um eine kombinierte Steuerungs-, Beschallungs- und Vernetzungstechnik, wie sie bei den Berufsfeuerwehren zum Einsatz kommt. Dabei erfüllt der Wachalarm mehrere Funktionen. Zum einen stellt der Wachalarm das ?intelligente? Interface des Einsatzleitsystems dar, zum anderen bietet er gleichzeitig eine unterlagerte Bedienebene, welche zum einen eine Rückfallebene bei Ausfall oder Störung des Einsatzleitsystems bildet, zum anderen dem Leitstellenpersonal auch Bedienmöglichkeiten ohne ELS ermöglichen. Die grundlegenden Funktionen eines Wachalarms in den Wachen typischerweise: - akustische Alarmierung der Einsatzkräfte - optische Alarmierung der Einsatzkräfte - Alarmlichtsteuerung - Beleuchtungssteuerung - Rolltor- / Torsteuerung - Hallenheizung- und Gebläsesteuerung im Alarmfall - Abschaltung Haustechnik - Fahrzeugzustandsanzeigetablo Ansteuerung - Ansteuerung der Verkehrssignaltechnik im Straßenbereich - Ankopplung an das ELS Bei all diesen Funktionen handelt es sich um Maßnahmen für die Infrastruktur einer Wache. Die Nutzung sieht eine minimale Nutzungszeit von min 15 Jahren voraus. Die Technik sollte möglichst wartungsfrei sein und stabil laufen. Ziel ist nach Abschluss der Maßnahmen eine durchgehende homogene Infrastruktur zu haben. ELA System als Bestandteil des Wachalarm Als ELA System kommt ein volldigitales, über Standard TCP / IP Netzwerk zu verbindende System zum Einsatz. Dabei wurde größten Wert auf ein betriebssicheres sich selbst überwachendes ELA System mit hoher Sprachqualität gelegt. Die NF Bandbreite über das gesamte System beträgt zur größtmöglichen Silbenverständlichkeit 20 kHz. Dies gilt sowohl für Livedurchsagen, wie auch für Sprachkonserven. Das ELA System unterstützt Prioritätsgesteuerte Aufschaltungen ebenso, wie eine schnelle Aufschaltung der Kreise (maximale Aufschaltverzögerung < 1 sec.). Die NF Verzögerung bei Lifedurchsagen über die gesamte Übertragungskette ist kleiner 50 ms. Eine permanente Überwachung von der Leitstelle bis zum Lautsprecher in der Unterwache ist möglich. Das System ist zentral administrierbar und überwachbar. Das System beinhaltet einen digitalen Sprachspeicher, wo beliebige Alarmierungstöne und Texte hinterlegt werden können. Nach einem Ausfall der Energieversorgung ist dass Wachalarmsystem bestehend aus ELA und Steuerungssystem in jeder Zentrale nach längstens 20 sec wieder online und nutzbar. Es müssen keine besonderen Einschaltszenarien eingehalten werden. Jedes digitale Subsystem in den Unterwachen ist für sich autark lauffähig, auch wenn die Vernetzung ausfällt. Da die Vernetzung wie beschrieben auch über das Netz dritter Anbieter geht, ist es für den Bediener in der Leistelle notwendig, dass er eine permanente Onlinerückmeldung des NF Signals auf seinem Bedienungsbildschirm angezeigt bekommt. Hier wird das Ausgangssignal der dezentralen Endstufe in der Unterwache live angezeigt. Endstufen verfügen über eine permanente 20 kHz Überwachung. Steuerungssystem des Wachalarm Für die Steuerung des Wachalarms wird ein System auf SPS Basis genutzt. Alle Wachen, welche an eine zentrale Leitstelle angebunden sind, werden über ein LAN Netz erreichbar sein. Die neue Steuerungstechnik ist direkt über LAN miteinander gekoppelt werden. Zum Einsatz für die Steuerungstechnik kommen Standardprodukte aus dem SIEMENS S7 Spektrum. Aufgrund dieser robusten Steuerung, ist die Verfügbarkeit des Wachalarms sichergestellt und gleichzeitig eine lange Laufzeit sowie eine über Jahre hinweg sichergestellte Ersatzteillogistik. Der neue Wachalarm in den Unterwachen wird sowohl durch die Leitstelle angesteuert, als auch durch lokale Bedieneinheiten. Dabei erfolgt die Ansteuerung sowohl über das ELS, als auch über eine unterlagerte Bedienebene. Das Wachalarmsystem ist hierarchisch aufgebaut. Jedes Teilsystem ist für sich autark einsetzbar. Eine Priorisierung der Steuerung ist bei vorhandener Vernetzung möglich. Die lokale Steuerung arbeitet auch bei Ausfall des Netzes autark und einwandfrei. Jedes System überwacht dabei seine Ankopplung sowohl zum überlagerten Wachalarmknoten, als auch zu weiter unterlagerten WAL Knoten. Auch hier beträgt die MTBF Zeit mehr als > 15 Jahre. Der Wachalarm kann wie gesagt sowohl über ELS, als auch über eine Touchscreen basierte Bedienebene bedient werden. Der Touchscreen wird direkt als Client im Feldbus der lokalen SPS betrieben. Das ?Look and feel?, ist dem in der Leitstelle nachempfunden. Die Touchanwendung des Wachalarms, ist eine Windows Applikation. Dabei ersetzt der Touchscreen lediglich die Maus. Die Anwendung lässt sich natürlich auch standardmäßig per Maus bedienen und kann auf den Clientplätzen des ELR sofern dort Windows als Betriebssystem hinterlegt ist nutzen. Der Wachalarm unterstützt eine echte Mehrplatzbedienung und nimmt auch die notwendigen Verriegelungen und Prioritäten der einzelnen Plätze vor. Die Anzahl der Bedienplätze und der angeschlossenen Wachen ist nicht begrenzt. Auch eine Anbindung mehrerer Leitstellen z.B. bei Trennung von Feuerwehr- und Rettungsleitstellen ist jederzeit umsetzbar. Alle Anzeigen von Steuerungsfunktionen bilden das reale Prozessabbild ab. Bei Torsteuerungen ist es zwingend notwendig, dass von der Torsteuerung die Werte der Endschalter ausgelesen und bis zur Leitstelle übertragen werden. Ebenso ist bei Abschaltungen z.B. Herd oder Lichtsteuerung, der Wert des Schaltelementes abzufragen und zu übertragen. Der Bediener in der Leitstelle bekommt stets ein echtes Prozessabbild angezeigt. Netzanforderungen des Wachalarm Für den störungsfreien Betrieb des ELA Systems, ist 100% QOS für Audio über Ethernet zu gewährleisten. | 0,000 |  |  | 0
105.4.12.0010 | 55 ELA | Deckeneinbaulautsprecher Deckeneinbaulautsprecher rund mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 teiliger Außen- und Innenring Befestigung mit Federklemmen Material: Frontring: Metall, Lochblech: Metall weiß Technische Daten: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m mindestens 93 dB Schalldruck 6W/1m mindestens 101 dB Farbe: weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[.......Lellmann...........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..........DL 06-165/T........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 148 | St | 8.75 | 1295
105.4.12.0020 | 55 ELA | Wand/Deckenaufbaulautsprecher Wand/Deckenaufbaulautsprecher rund Breitbandlautsprecher mit folgenden Leistungsmerkmalen: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m: minderstens 93 dB Schalldruck 6W/1m: mindestens 101 dB weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[........Lellmann..........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........MWC 6/T.......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 46 | St | 9.8 | 450.8
105.4.12.0030 | 55 ELA | Projektorlautsprecher Projektorlautsprecher Zylindrischer, wetterfester Sound-Projektor aus formstabilem Aluminium-Gehäuse/Gitter mit Edelstahl-Befestigungs-Bügel. Zusätzlicher Regenschutz wird durch das im Zylinder zurückgestzte System erzeugt. Der hohe Schalldruck von 95 dB 1W/1m und 106 dB bei 3,2 kHz 1W/1m und die gute Sprachverständlichkeit bieten in Kombination mit dem 50-Hz-stabilen 100-Volt-Übertrager, die Möglichkeit zur Leistungseinsparung/Betriebssicherheit am Verstärker. Das breite Abstrahlverhalten im Bereich von 1 kHz ermöglicht die gleichmäßige Beschallung großer Flächen. Die drei 100-Volt-Abgriffe werden über ein Kabel nach Außen geführt. Der Lautsprecher wird standardmäßig in RAL 9010 ausgeliefert Für Feucht/Außenanwendungen wird eine speziell-modifizierte Wetter-Version geliefert. Lautsprecher: 25W-5?-Breitband Leistungsaufnahme: 100V-20-10-5W angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........DA-S 20-130/T.......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.4.12.0040 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 30 W Druckkammerlautsprecher 30 W im wetter- und schlagfesten Aluminium-Gehäuse; Hochleistungs- treiber mit 100 V-Anpassungsübertrager; Wahlschalter mit Schraubendreherschlitz für Leistungsanpassung. inkl. Universeller Befestigungsbügel. Nennbelastbarkeit: 30 W Nennimpedanz: 330 Ohm/100V Anpassungen: 30 W, 15 W, 10 W, 5W, 3W and 1 W Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Farbe: lichtgrau angebotenes Fabrikat: [TB61[............Lellmann......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.........DK 30/T.........................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.4.12.0050 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerhorn-Lautsprecher mit inkl. 100 V-Übertrager. Hellgraues(lichtgrau) Kunststoff-Gehäuse. Leistungsanpassung am 100 V-Netz mittels Drehschalter, zusätzlich 20 Ohm Einstellung möglich. Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw. Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Eigenschaften: - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40°C; 96h) - Kunststoff Farbe: lichtgrau - Metallbügel: Edelstahl - IP 66 - 15 Watt / 20 Ohm angebotenes Fabrikat: [TB61[...........Lellmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[............DK 15/T......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 4 | St | 12.25 | 49
105.4.12.0060 | 55 ELA | Kipphalterung Kipp-/ Wandhalterung Halterung zur Verstellung des Neigungswinkels und gleichzeitiger horizontaler Ausrichtung von oben aufgeführtem Wandlautsprecher; für Anwendungen im Innen­ und Außenbereich. | 6 | St | 3.5 | 21
105.4.12.0070 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar mit Schloßbausatz Q3, Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten, inkl. Anschlußleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. Lieferung vollständig aufgebaut inkl. beschriebener LSA-Plus Anschlussleisten und Erdungsleiste. liefern und betriebsfertig montieren inkl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.4.12.0080 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA zur Aufnahme von LSA Anschlussleisten 10 DA oder 20 DA inkl. Montage | 1 | St | 38.5 | 38.5
105.4.12.0090 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 2 | St | 70 | 140
105.4.12.0100 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA Verteilerkasten VKA 8 / LSA für bis zu 240 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 1 | St | 136.5 | 136.5
105.4.12.0110 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 40 | St | 6.8 | 272
105.4.12.0120 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 25 | St | 12.8 | 320
105.4.12.0130 | 56 Fern | LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör | 10 | St | 6.8 | 68
105.4.12.0140 | 56 Fern | LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin | 40 | St | 0.25 | 10
105.4.12.0150 | 56 Fern | Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 400 | St | 1.05 | 420
105.4.12.0160 | 5 StdL | gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme der v.g. Lautsprecher/Regeler und Verteiler mit dem Errichter der ELA- Anlage und Wachalarmtechnik Fa. Siemens in mehreren Teilabschnitten | 16 | h |  | 0
Hinweistext | 49 Ant | Vorbemerkung Satellitenanlage Der Empfang erfolgt über eine zentrale Satellitenanlage (Parabolreflektor) auf dem Dach des Gebäudes Bauteil A. Die empfangenen Satellitensignale werden in digitale Lichtwellen umgesetzt. Das Signal wird über Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) und Splitter in die jeweiligen Gebäude/Bauteile (A,B1,B2,C und E) verteilt. In den Gebäuden wird das optische Signal in das ?normale? Satellitensignal umgewandelt. sämtliche nachstehende Komponenten der Satellitenanlage verstehen inklusive liefern, betriebsfertiger Montage und Anschluss. Diese ist im EP mit einzukalkulieren. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Preisner..........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.13.0010 | 49 Ant | optischer Empfänger Quad mit terr. optischer Empfänger Quad mit terr. opt. Eingangsleistung: 0 bis-15 dBm 4 SAT Multischalterausgänge Eingang FC/PC | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.4.13.0020 | 49 Ant | SAT-Einzeldose SAT-Einzeldose 3 Ausgänge RF: 87,5 - 108 MHz, TV: 5 - 68 MHz und 118 - 1000 MHz, SAT:950 - 2400 MHz Steck-Klemm-Technik | 4 | St | 2.45 | 9.8
105.4.13.0030 | 49 Ant | Abdeckung Abdeckung 81x81 mm für neue 2- und 3 Lochdosen weiß für o.g. SAT-Einzeldose | 4 | St | 0.35 | 1.4
105.4.13.0040 | 49 Ant | F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel 9-fach mit F-Buchsen HQ | 4 | St | 15.75 | 63
105.4.13.0050 | 49 Ant | F-Kompressionsstecker F-Kompressionsstecker für Koaxialkabel Schirmungsmaß >110 dB Schutzart IP 67 | 16 | St |  | 0
105.4.13.0060 | 49 Ant | Abschlußwiderstand "F" schraubbar Abschlußwiderstand "F" schraubbar Gleichstrom geblockt | 4 | St | 0.7 | 2.8
105.4.13.0070 | 49 Ant | Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Schirmungsmaß: 110 dB Dämpfung: 16,8 dB bei 800 MHz Maße: 1.13 / 4.8 / 6.8 mm Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.13.0080 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel Fasertyp: 1x monomode vorkonfektioniert mit 2x FC/PC (0°) UV- und feuchtigkeitsbeständig für außen Faserlänge: 200 m Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern Leerohrtrassen im Außenbereich etc. | 1 | St | 160 | 160
105.4.13.0090 | 49 Ant | 5 fach-Steckverbinder F 5 fach-Steckverbinder F zum Durchschleifen von Multischalter anreihkombinationen Liefern und montieren und in Betrieb nehmen. Angebotenes Fabrikat/Typ: '[TB61[.......Preisner.................................]]' | 1 | St | 1.75 | 1.75
105.4.13.0100 | 49 Ant | Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme der v.g. Sat- Anlage und Erstellung des TV-Messprotokoll für die v.g. Anschlüsse | 1 | psch |  | 0
105.4.13.0110 | 49 Ant | Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 69 Vide | Vorbemerkung Vorbemerkung Für den Bereich Zufahrten zur Feuerwache Hoffläche werden 3 Domkameras (IP) installiert. Die Darstellung des Videosignales soll über Webbrowser an dem jeweiligen Platz (Pförtner und Leitstelle) erfolgen. Kabelnetz Videokamera Für jede Kamera ist eine RJ45 Cat.7-Doppelanschlussdose (2 Ports), beschaltet mit je 8 Adern, zu verwenden. Daher ist für jede Kamera ein Kommunikationsduplexkabel Cat.7 mit 2x8 Adern(2x [4x2xAWG 23/1 PiMF]) - 100 Ohm, zu verlegen. Diese Kabel sind sternförmig bis zu den Sternpunkten (max.90m) zu führen und dort auf Patchfelder aufzulegen. Kommunikationsverkabelung nach DIN 50173 Class E A . PoE-Injektoren für die Spannungsversorgung der IP-Kameras gehören nicht zum Leistungsumfang des AN. Fabrikat: z.B. ABUS, AXIS, D-Link angebotenes Fabrikat: '[TB61[......Autodome IP 5000............................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.4.14.0010 | 69 Vide | Digitale IP Video Kamera Außenbereich Objektiv 180° Digitale IP Video Kamera Außenbereich Objektiv 180° - IP Kamera mit Objektiv ca 180° mit Bildübertragung per Ethernet/LWL ohne Spezialverkabelung - Auflösung min. 1280x960 Pixel - möglichst ohne beweglichen Teile - Ansteuerung optionaler Schwenk-/Neigeköpfe per WEB Browser - Hohe Lichtempfindlichkeit, sehr gute Gegenlichtkompensation, individuelle Belichtungszonen - Möglichkeit der Verpixelung von Sichtbereichen - IP 65 - Übertragungsprotokoll TCP/IP - PoE speisefähig - Alarmauslöser (Sensoren) in der Kamera: Bildbewegung IR Bewegungsmelder Schalteingang (z.B. für externen Bewegungssensor, Türkontakt, etc.) - Möglichkeit zur Übertragung Video von Kamera zu PC - integrierter Datenspeicher zur Ringaufzeichnung - incl. je nach Montageort Wetterschutz- bzw Fixdomegehäuse und Montagematerial für Wand- oder Mastmontage - integrierter WEB Server, mit Funktion zur Ablage der Daten auf einen zentralen Datenserver ohne digitalen Videorecorder - Ausgabe der Daten auf CD/DVD incl. Player möglich liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 24 | 48
105.4.14.0020 | 69 Vide | Schwenk-/Neigekopf Motor für Kamera Schwenk-/Neigekopf Motor für Kamera passend für v.g. Kamera, Kamera wird direkt an den Schwenk-/Neigemotor angeschlossen, Schwenk-/Neigefunktion für unbewegliche Kameras Bedienergesteuerte Bewegung Wandmontage Schutzart mind. IP65 Motor 24VAC oder 230 V Steuer-Schnittstellen RS-485 oder Ethernet Tragfähigkeit mind. 8 kg inlc. Zubehör (Wandhalterung) betriebsfertig an Wand montiert Ansteuerung per WEB Browser | 2 | St | 15.75 | 31.5
105.4.14.0030 | 69 Vide | Wandhalterung Wandhalterung in L Form zur Montage der o.g. Kamera an Fassade inkl. sämtlicher Materialien Komplette Lieferung und Montage. | 2 | St | 8 | 16
105.4.14.0040 | 69 Vide | Installations- und Verwaltungssoftware Installations- und Verwaltungssoftware für v.g. IP Kameras Die Inbetriebnahme erfolgt in enger Abstimmung mit der Feuerwehr. inkl. Übergabe der Software,aufspielen und in Betrieb nehmen auf vorh. Rechner - über Webserver - Übertragung von Live Video mit bis zu 25 fps bei VGA - Software zum Verbinden von bis zu 8 Kanälen - Benutzerverwaltung | 1 | St |  | 0
105.4.14.0050 | 69 Vide | Inbetriebnahme und Justage je Kamera Inbetriebnahme und Justage je Kamera Inbetriebnahme der Kameras einschließlich der erforderlichen Schaltarbeiten gemäß Betreibervorgabe. Justage der Kamera gemäß Betreibervorgabe im Tag- und im Nachtbetrieb. Erstellen von Referenzbildern im Tag- und Nachtbetrieb. | 2 | St |  | 0
105.4.14.0060 | 69 Vide | zus. Einweisung Einweisung Einweisung von berechtigten Personen in Bedienung, Handhabung und Alarmorganisation in Verbindung mit allen system- und objektspezifischen Meldungen. Zeitraum ca. 3 Std. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorbemerkungen Vorbemerkungen Für die Gebäude wird eine Datenverkabelung als strukturierte Verkabelung erstellt, der Leistungsumfang beinhaltet nur die passiven Netzwerkkomponenten. Alle Verkabelungen im Sekundär- und Backbone-Bereich werden mit der Vorgabe einer Nutzung bis max. 10 GBit/s nach den jeweiligen IEEE-Normen für Kupfer- bzw. Glasfaser-basierende Netze vorgesehen. Die genaue Spezifikation der strukturierten Verkabelung ist von der internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) definiert und in der Norm ISO/lEC 11801 "Universelle Verkabelung für Gebäudekomplexe" beschrieben. Wesentliche Teile aus diesem Standard sind auch in die Europäische Norm EN50173-2. Auflage aufgenommen worden. Die Verkabelung der Arbeits- und Serviceplätze wird auf Kupfer-Basis mit einer Bandbreite von mind. 1 GBit/s vorgegeben. Alle passiven Elemente des LAN-Netzes sind zu berücksichtigen. Das System muss POE tauglich sein. Die Einbindung der einzelnen Arbeitsplätze in das Datennetz der Feuerwache 5 erfolgt zentral zu den LAN-Verteilern . Generell ist die in den einschlägigen Normen nach IEEE802.3 Längenempfehlung von max. 100m Channel Link, 90m Permanent Link einzuhalten. Besonderer Hinweis: Die einschlägigen Normen (einschl. ISO11801 und EN50173) empfehlen eine maximale Länge des Permanent-Link (Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld) von 90m, sowie vom 100m für den Channel-Link (Anschlußkabel-Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld-Anschluß- kabel). Obwohl es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt und größere Kabellängen durchaus möglich sind, sofern sie die in der Norm angegebenen Rahmenparameter erfüllen, ist der Auftragnehmer ausdrücklich verpflichtet, Längen über 90m zu vermeiden. In Einzelfällen (Grenzbereiche) kann eine größere Länge akzeptiert werden, wenn - alle Parameter nach Norm (führend hier IEEE802.3) meßtechnisch belegt erfüllt werden, - eine andere Trassenführung nicht möglich ist oder zu deutlichen Mehraufwänden führten würde und - zuvor eine Abstimmung mit der bzw. eine Prüfung durch die Bauleitung erfolgt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die sich aus den baulichen Situationen ergebenden tatsächlichen Längen der Datenverbindungen spätestens im Rahmen der Verlegearbeiten zu prüfen und bei Überschreiten der o.g. Längenvorgaben unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Die Beschriftung eines jeden Teilnehmeranschlusses, auf der Anschlussdose und am Patchpanel, hat unter den hierfür vorgesehenen Vorrichtungen nach den Vorgaben (siehe Vorbemerkung: Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) zu erfolgen. Die einheitliche Beschriftung führt, für den Betreiber, zu einer wesentlichen Vereinfachung bei der Beschaltung der Teilnehmeranschlüsse. Die Schirmung der S /STP Kabel ist großflächig, systemgerecht und nach Angaben des Herstellers durchzuführen. Alle Kommunikationskabel sind zugentlastet aufzulegen. Die Detailpläne für die Belegung der einzelnen Patchpanel sind eigenverantwortlich anzufertigen und dem Auftraggeber über den zuständigen Fachingenieur auszuhändigen. Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit sind die Bestimmungen der VDE 0871 und VDE 0875 einzuhalten. Insbesondere sind folgende Hinweise bezüglich des Verlegens der LWL-Kabel zu beachten: der Mindestbiegeradius des jeweiligen LWL- Kabels ist in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius unter Zugkraft auf das LWL- Kabel größer ist (siehe Herstellerangaben). Die max. Zugkraft, die auf das LWL-Kabel ausgeübt wird, darf den vom Hersteller angegebenen max. Wert nicht überschreiten. Bei der Montage auf Abstandschellen darf die max. zulässige Druck- und Quetschkraft nicht überschritten werden. Abnahme Bei der Abnahme werden Sichtprüfungen an den eingebauten Komponenten durchgeführt. Die raumbezogenen Aufmasse werden durch den Auftragnehmer erstellt und sind im Einzelnen mit dem Auftraggeber vor Ort zu überprüfen. Für die Abrechnung der Kabellängen gelten die in den Messprotokollen festgestellten Längen auf den Kabeladern 4-5. Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Auftragnehmer sämtliche LINKs mit den richtigen Messgeräteeinstellungen fehlerlos gemessen. Die Messergebnisse liegen dem Hersteller zur Zertifizierung der Verkabelung vor. Das Zertifikat für die zwanzigjährige Herstellergarantie wird spätestens mit der Schlussrechnung an den Auftraggeber übergeben. Projektdokumentation In der Dokumentation findet der Auftraggeber alle für den Projektabschluss wichtigen Details wie; die Grundrisspläne zu den jeweiligen Etagen inkl. Bezeichnung der Ports, die Messprotokolle sämtlicher Teilnehmeranschlüsse nach Etagen sortiert, die Gesamtansicht der Schrankaufstellung, die Darstellung der Schrankaufbauten inkl. sämtlicher Einbaukomponenten, Farbfoto`s bzw. Farbausdrucke von Digitalkamera vom Technikraum, von den Verteilerschränken, den Ubersichts- und Strangplan, das Zertifikat für die Herstellergarantie. Spätestens mit der Schlussabrechnung sind die geforderten Unterlagen einzureichen. Bei Nichteinreichung der o.g. Unterlagen behält sich der Auftraggeber vor, die Revisionspläne auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen. Abgabe der Unterlagen, in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnis, sowie in digitaler Form auf CD. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Allgemein Es ist ein einheitliches System eines Herstellers zu verwenden. Die PoE (Power over Ethernet) Tauglichkeit ist nachzuweisen. Sekundär Vom Gebäudehauptverteiler erfolgt die Sekundärverkabelung zum Serverraum im Neubau mit LWL-Multimodekabel 50/125µm (mindestens Klasse OM 3) und LWL-Monomodekabel 9/125 µm (OS2 nach ITU G.652.D Standard). LWL Boxen und Steckergesicht: -Steckergesicht Duplex SC -SC- Gehäuse verschraubbar Es sind hochwertige Stecker mit Keramikferule und hochwertige Buchsen mit Metallgehäuse und Keramikhülse zu verwenden. Da zertifiziertes System aus LWL: Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln muss mind. nachstehende Datenraten erfüllen: Datenrate mind. 10 GBE (bis zu 300 m) Datenrate mind. 1 GBE (bis zu 550 m) Tertiär Allgemein: Es ist ein zertifiziertes System aus Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln zu installieren, welches mind. Klasse EA (500 MHz) gemäß aktuellem Draft entspricht und zudem für 10 Gigabit-Ethernet Verbindungen geeignet ist. Verkabelung: Die gesamte Verkabelung erfolgt im Tertiärbereich mit Kupferkabel, womit eine Übertragung von mind. 1 GBit/s (mit den Erweiterungen für 10 Gigabit) bis zum Arbeitsplatz möglich ist. Mind. Klasse EA 500 MHz ist zu erfüllen. Es sind für jede Anschlussdose die entsprechenden Anforderungen der Standards IEEE 802.3, insbesondere IEEE 802.3ab, 802.3z, 802.3ae und 802.3af zu erfüllen. Es sind möglichst nur Doppeldosen zu installieren. Module für Anschlussdosen und Patchfelder Für die Daten- Anschlussdosen und Patchfelder sind vollgeschirmte RJ 45 Kat. 6 EA Module vorzusehen. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. Auflegen der Kabel nach TIA 5698 A. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. aller systembedingten Anlagenkomponenten komplett verdrahtet liefern und betriebsfertig montieren. Die Kompatibilität der Module zu den Aufnahmen und Zentralscheiben sowie die Übereinstimmung der RAL-Farben ist vor Bestellung abzustimmen und zu prüfen. Die Ausführung ist anhand einer Bemusterung durch den AG freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Datenschränke Datenschränke | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Anordnung der Datenschränke im Datenraum Bauteil A Untergeschoss Anordnung der Datenschränke im Hauptverteilerraum Datentechnik Feuerwache 5 Bauteil C im 1. Untergeschoss. Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 1.OG angeordnet. gem. Grundrissplan -Daten/Serverraum Feuerwache 5 Bauteil C Untergeschoss 1x 4-fach-Anordnung -Datenräume (Tertiär) BT A 1. OG 1x 1-fach-Anordnung Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0010 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x1000x2000mm, Anreihschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Anreihschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 1000 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 1x gechlossen, 1x offen, bzw. Anbindung an 2. Datenschrank - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - als Anreihschrank - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........EFB......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.........691742U.........................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 4 | St | 48 | 192
105.4.15.0020 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm, Anreihschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Anreihschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 800 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 1x gechlossen, 1x offen, bzw. Anbindung an 2. Datenschrank - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - als Anreihschrank - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[........EFB..........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........691742U.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 48 | 96
105.4.15.0030 | 95 So05 | Anreihverbindungssatz Anreihverbindungssatz zur festen, dauerhaften Verbindung von 2 Stk. oben aufgeführter Serverschränke. Der Einbau eines Kühlmoduls zwischen den Schränken ist zu berücksichtigen. komplett liefern und montieren. | 6 | St | 4 | 24
105.4.15.0040 | 95 So05 | Schrank- Sockel 100 mm hoch Schrank- Sockel 100 mm hoch belüftete Blenden vorne und hinten für o.g. Datenschrank liefern und betriebsfertig montieren | 6 | St |  | 0
105.4.15.0050 | 95 So05 | Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte für o.g. Schränke komplett liefern und montieren. | 6 | St |  | 0
105.4.15.0060 | 95 So05 | Ausziehbarer Einbauboden Ausziehbarer Einbauboden 19" Einlegeboden mit Schubladenfunktion komplett liefern und montieren. | 4 | St | 2 | 8
105.4.15.0070 | 95 So05 | Rangierpanel Rangierpanel für 19", 1HE inkl. 5 Stk. Metallrangierbügel und Befestigungsmaterial komplett liefern und montieren. | 24 | St | 1 | 24
105.4.15.0080 | 95 So05 | Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene - offene Ausführung kein Durchfädeln - befestigung an der äußeren seitlichen T-Nut des 19" Profils Material: Rundstahl mindestes 5mm Verpackungseinheit: 2St. inklusive Befestigungsmaterial liefern und montieren | 48 | Satz | 2.4 | 115.2
105.4.15.0090 | 95 So05 | Rangierbügel universal Rangierbügel universal Rangierbügel rechteckig für schnelle werkzeuglose Befestigung an den T-Nuten an beliebiger Stelle Für die geordnete Kabelführung Offene Ausführung, kein Durchfädeln Material: Rundstahl verzinkt mind. 6mm liefern und montieren. | 20 | Satz | 0.8 | 16
105.4.15.0100 | 95 So05 | Fester Einbauboden 19" Einlegeboden fest im Schrank montiert komplett liefern und montieren. | 2 | St | 1 | 2
105.4.15.0110 | 95 So05 | Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A mit Überspannungsschutz und Entstörfilter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 6 C13-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat. Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 10 A Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-stecker, H05VV-F3G1,5 Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) Steckdosen: DIN VDE 0620-1 EMV-Entstörfilter: DIN EN 60 939-2 (VDE 0565 Teil 3), DIN VDE 0620-1 (VDE 06204-1) liefern und betriebsfertig im Netzwerkschrank montieren | 12 | St | 3.75 | 45
105.4.15.0120 | 36 SchM | Schukosteckdose, 2-fach, AP Schukosteckdose, 2-fach, AP als Arbeitssteckdose im Datenschrank | 6 | St | 5.6625 | 33.975
105.4.15.0130 | 95 So05 | Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten à 10 DA. In der Trägereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten mit einem Rasterabstandsmaß von 22,5 mm waagrecht montieren. Die Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen Trägereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert werden. LSA-Plus-Leisten sind separat ausgeschrieben | 2 | St | 2 | 4
Hinweistext | 53 Date | LWL-Verteilerfelder, Anschlussarbeiten,Messung LWL-Verteilerfelder Anschlussarbeiten,Messungen Einbau der LWL-Felder in bauseitig bestehende Datenschränke nach Abstimmung mit dem AG | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0140 | 53 Date | 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode (OM3) 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode ( mind.OM3) 19" Rangierfeld, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung M20 für der ankommenden und abgehenden LWL- Kabel. Durch den getrennten Bündeladervorrat ist die Spleißbox für die Montage aus dem Datenverteiler entnehmbar und macht den Zugang zum Datenverteiler von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleißkassetten. Die 24 Stecker Pigtails (farbig) sind spleißfertig gesteckt, eingelegt und geprüft. Die 12 SC-Duplex Multimode Kupplungen mit Metallgehäuse und Keramik Hülse inkl. Befestigungsmaterial sind ebenfalls vormontiert. Das aus Stahlblech gefertigte Patchpanel ist pulverbeschichtet inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" zu liefern und betriebsfertig zu montieren angeboten wird: angebotenes Fabrikat: [TB61[.......Zonnenberg...........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.........BL000569.........................................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | St | 2 | 60
105.4.15.0150 | 53 Date | LWL 19" 1 HE 24 x SC 8°APC, 9/125 µm Singlemode (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) als Spleiss- und Rangierbox. Untere Ebene zur Ablage der Bündeladerreserve. Einschub zur Spleißung aus dem Schrank entnehmbar, somit ist ein Zugang zum Verteilerschrank von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleisskassetten. 12 Stück SC-Duplex Kupplungen (Farbe: grün) 8°APC mit Zirkonia Keramik Hülse sind vormontiert und 24 SC, 8°APC-Pigtails 9/125 µm mit Zirkonia Keramik Ferrule sind eingesteckt. Die SC 8°APC Stecker sind gemäß EN186-270 und IEC 61754-15, sowie getuned nach CECC 86275-802 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment ). Die Kupplungen sind mit einer halbtransparenten Staubschutzkappe verschlossen. Hierdurch wird das Durchleuchten der Fasern im geschützten Zustand mittels Rotlichtquelle ermöglicht. Die Pigtails sind spleissfertig in 2 vormontierten Radius 40 mm Spleisskassetten eingelegt und geprüft. Mindestens 2 Kabeleinführungen mit Verschraubung M20, zur Zugentlastung der ankommenden LWL Kabel, Einführung in 3 verschiedenen Winkeln möglich. Material: Stahlblech pulverbeschichtet. Inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: [TB61[.......Zonnenberg...........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........K-GS-B1807.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 25 | St | 2 | 50
105.4.15.0160 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode,9 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 720 | St | 6 | 4320
105.4.15.0170 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode,50 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 600 | St | 6 | 3600
105.4.15.0180 | 53 Date | Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen zu messen sind jeweils - Einfügeverlustmessung (Dämpfung über die gesamte Faserstrecke) grundsätzlich in beiden Richtungen - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 850 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 1300 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - OTDR - Messung - Messung bei durchlaufenden, d.h. nicht durch zus. Spleiße unterbrochenen Kabeln: Eine beidseitige Messung der beiden Fasern mit den schlechtesten Dämpfungswerten ist durchzuführen. - Messung bei nicht durchlaufenden Kabeln: Alle Fasern sind beidseitig zu messen. Die Dämpfungsmessung einer Glasfaser erfolgt grundsätzlich einschließlich der an beiden Enden befindlichen Steckverbindungen (ggf. Port im Patchpanel). Der gemessene Wert muß innerhalb der für 10 GB-Ethernet auf Multimodefasern vorgegebenen Grenzwerte liegen. (s. die entsprechende Normen) Bei der OTDR-Messung sind jeweils eine Vor- 200 m und Nachlaufstrecke 500m (Prüfschnur) zu verwenden. Je Messrichtung und Standort (Abschluß-Patchpanel) ist eine Referenzmessung über Vor- und Nachlaufstrecke (ohne zu testende Faser) durchzuführen und zu dokumentieren. Qualitativ dürfen die Verbindungen abzüglich der Dämpfungszahlen für die Steckverbindungen (ca. 0,9dB) die Werte 3dB/km bei 850nm sowie 1dB/km bei 1300nm um max. 10% überschreiten. Aus der tabellarischen Dokumentation je Strecke bzw. Faser müssen hervorgehen: - laufende Nummer der Faser - eindeutige Bezeichnung der gemessenen Kabelstrecke gemäß Nummerierungs-/Benennungschema - Angabe des Fasertyps - Angabe der Lichtwellenlänge, bei der gemessen wurde (in Nanometern) - Angabe der gemessenen Faserlänge (in Metern) - Angabe des maximal zulässigen Dämpfungswertes (in dB) - Angabe des gemessenen Dämpfungswertes (in dB) - Name des Prüfers, Datum, Uhrzeit Je Strecke sind die Protokolle der OTDR-Messung beizufügen. Abrechnung je Faser auch bei beidseitiger Messung = 1 Stück | 1400 | St | 12 | 16800
Hinweistext | 53 Date | Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem bestehenden Daten- HVT Feuerwehr Leitstelle BT C Erdgeschoss. Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem Datenraum BTC Serverraum. Untergeschoss. Sämtliche Datenräume werden untereinander mit LWL angebunden. Hinweis zu Verlegearbeiten bei Glasfaserkabeln: Aufgrund ihrer Bedeutung sind LWL-Kabel besonders verlegekritisch und bezüglich - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius etc. im Außenbereich besonders sorgsam zu verlegen. Diese Kabel weisen min. zulässige Biegeradien auf, die durch den Hersteller explizit vorgegeben werden. liegen. Hieraus resultieren besondere Anforderungen an die Verlegung in den Kabeltrassen. Dies gilt speziell dann, wenn LWL-Kabel zusammen mit Starkstromkabeln auf einer gemeinsamen Trasse verlegt werden, hier haben bei der Trassendimensionierung im Bereich von Verzweigungen und Verschwenkungen die zu verlegenden LWL-Kabel Priorität gegenüber den Starkstromkabeln. Verlegung in bauseits vorhandenen Trasse sowie auf bestehenden Trassen im Bestandsgebäude. Wanddurchführungen durch bauseitige Kernbohrungen. Der Abschluß erfolgt beidseitig auf Patchfeldern (Bestandteil dieses LV). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen in Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0190 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Es ist ein Kabel auszuwählen, das in Qualität und Beschaffenheit die Erfüllung Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen Die Erfüllung des Standards ist für jede Glasfaserverbindung messtechnisch nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[........KL-U-DQ(ZN)BH..........................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 300 | m | 0.6 | 180
105.4.15.0200 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, sonst wie vor nur Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........KL-U-DQ(ZN)BH........................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.15.0210 | 53 Date | Glasfaserkabel, Multimode G50/125, 4 Fasern Glasfaserkabel, Multimode G50/125, 4 Fasern, U-DQ(ZN)BH, OM 3 sonst wie vor nur Multimode G50/125, 4 Fasern, U-DQ(ZN)BH, mind. OM 3 angebotenes Fabrikat: '[TB64[............B&T....................................]]' angebotener Typ: '[TB65[.............A/IDQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 300 | m | 0.48 | 144
105.4.15.0220 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 200 | m | 0.6 | 120
105.4.15.0230 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........U-DQ(ZN)BH.......................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 100 | m | 0.6 | 60
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0240 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[..............Leoni....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...............KL-U-DQ(ZN)BH...................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 40 | m | 0.6 | 24
105.4.15.0250 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[............Leoni......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............KL-U-DQ(ZN)BH.....................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 40 | m | 0.6 | 24
105.4.15.0260 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[........Leoni..........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...............KL-U-DQ(ZN)BH...................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 40 | m | 0.6 | 24
105.4.15.0270 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............U-DQ(ZN)BH......................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 40 | m | 0.6 | 24
Hinweistext | 53 Date | LWl Patchkabel LWl Patchkabel | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0280 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL-Duplex-Patchkabel G50, Länge 1m Adaptierung SC-Duplex auf SC-Duplex Spezifikationen passend zum System, OM4 Faser, Keramikferule. | 50 | St | 0.4 | 20
105.4.15.0290 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) sonst wie Position zuvor. | 100 | St | 0.4 | 40
105.4.15.0300 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule. | 50 | St | 0.4 | 20
105.4.15.0310 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (2,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule, | 100 | St | 0.4 | 40
Hinweistext | 53 Date | Tertiärverkabelung, Patchfelder,Datenanschlüsse Tertiärverkabelung | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0320 | 53 Date | Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module 19"-Verteilerfeld, mit Cat.6 EA Module, 1HE, 24xRJ45 Es sind Patchfelder zu wählen, die in Verbindung mit dem o.a. Kabel eine Realisierung von Verbindungen nach dem Standard IEEE 802.3an bzw. Kat6EA Class EA (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 1GBase-T) voll ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Erfüllung des Standards Ende-zu-Ende, also incl. der beidseitigen Steckverbindungen ModuleEasy-Lock Anschlußtechnik sicherzustellen ist. Module mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik siehe wie Datendosen Die Erfüllung des Standards ist für jede KAT-Verbindung messtechnisch nachzuweisen. Es ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Module,Steckverbinder, etc. sind als Komplettlösung eines Herstellers anzubieten. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Zonnenberg........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............BL000569.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren Patchfeld liefern, vollständig montieren und einbauen. | 16 | St | 1.875 | 30
105.4.15.0330 | 53 Date | 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" Patchpanel der Kat. 3, 1 HE bestückt mit 25 RJ45 ungeschirmten Steckplätzen, Belegung: 4-5,3-6, für Datenkabel mit Draht 0 AWG 22-26, lackiertes Stahlblech, RAL 7035, Frontplatte mit Portnummerierung als Siebdruck, Schirmableitung über Gewindebolzen. Die einzelnen Bündel sind mit farbigen Gruppenringen zu kennzeichnen. Die Patchpanel sind betriebsfertig in die durch den Auftraggeber vorgegebenen Datenverteiler zu montieren. Die Beschriftung erfolgt ebenfalls nach Vorgaben des Auftraggebers. angebotenes Fabrikat: '[TB64[......... Zonnenberg.........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............Telculsa25+......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren liefern und betriebsfertig montieren | 18 | St | 30 | 540
105.4.15.0340 | 53 Date | Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Die verlegten Kupferleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Aderpaare müssen soweit wie möglich verdrillt werden. - Adernpaare nicht -wie bei Fm-Kabeln- üblich die einzelnen Adern büschlförmig auseinanderziehen und gerade biegen - Die einzelnen Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Auftraggebers zu beschriften. Beim Auflegen ist darauf zu achten, dass jede Gesamtverbindung (Ende-zu-Ende) die Vorgaben des Standards IEEE 802.3an bzw. Kat6a Class Ea (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 10GBase-T) voll erfüllen muß. Dies ist je Verbindung messtechnisch nachzuweisen. je Verbindung beidseitig, auflegen, beschriften und dokumentieren | 500 | St | 2.4 | 1200
105.4.15.0350 | 53 Date | Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Durch Messung ist für jede installierte Kabelstrecke nach der Installation/Verlegung nachzuweisen, daß die geforderten Daten gemäß DIN/EN 50173, Class EA, mit den Erweiterungen für 10 Gigabit Ethernet EN 50173 ISO/IEC 11801 eingehalten werden. Die für die Messungen eingesetzten Messgeräte müssen nach Level IV (Grenzfrequenz 600 MHz) gemäß DIN EN 61935-1:2004 spezifiziert sein. Die übertragungstechnischen Eigenschaften sind für jedes Paar zu überprüfen: - Aderbelegung - Kurzschluß Ader/Ader und Ader/Schirm - Unterbrechung Adern und Schirm - Verpolung der Adern - Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare - Einfügedämpfung bis 625 MHz für alle Paare, Attenuation - Nahnebensprechdämpfung für alle Paarkombinationen im Frequenzbereich 100 kHz bis 625 MHz (z.B. 4 Paare - 6 Kombin.) NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT - Signallaufzeit und Abweichung auf den einzelnen Paaren. - Delay, Skew - Schleifenwiderstand. DC Loop Resistance - Rückflußdämpfung (Return Loss) Es muss für jede Verkabelungsstrecke ein grafischer Ausdruck erstellt werden: - NEXT, Einfügedämpfung und der daraus resultierenden ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entw.2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - PSNext, Einfügedämpfung und der daraus result. ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - Return Loss mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz Entspricht eine Verkabelungsstrecke nicht den Leistungsanforderungen einer Klasse EA nach der 2.ten Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801, so ist die Verbindung so nachzubessern, daß die genannten Anforderungen erfüllt werden. Protokoll Kupferkabel - Richtung der Messung - Steckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen Kabels, der Dose, des Verteiler-Anschlußpunktes - Ergebnisse o.g. Messungen (vollständig) - Fabrikat/Typ und Seriennummer des Meßgerätes - Ort, Datum und Unterschrift der durchführenden Person | 390 | St | 2.25 | 877.5
105.4.15.0360 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Installationskabel Kupfer, z.B. bis 1200 MHz S/STP 100 Ohm für den Tertiärbereich, Typ J-02YSCH 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 - 100 Ohm Halogenfreies S/STP-Datenkabel 100 Ohm, mit geschirmten Paaren und Gesamtschirm geeignet für 10 Gbit/s ( bis 1200 MHz) mit AWG 23/1 (0,58 mm)-Leitern Wesentlich besser als Kategorie 7 nach EN 50288-4-1, Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 2. Ausgabe für Klasse F und EN 50173-1 Vier Paare AWG 23/1 mit Paarschirm aus Al-Folie (PiMF) und Gesamtschirm aus Cu-Geflecht (C), Ader-Æ: max. 1,4 mm. Nutzen LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801 Norm-Referenzen / Zulassungen Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7 Produkteigenschaften Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T Verlegearbeiten KAT Kabel Die Verlegearbeiten dieser Kabel müssen mit größter Sorgfalt, unter Einhaltung der zulässigen verlegetechnischen Grenzwerte gemäß Datenblatt, durchgeführt werden. Hierbei dürfen insbesondere die Werte - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius - max. Drall (Verdrehung des Kabels entlang seiner Längsachse) nicht (auch nicht kurzzeitig) über- bzw. unterschritten werden. Generell ist zu beachten, daß diese Kabel nicht die Zugbean- spruchung wie eine normale starkstromtechnische Installation, z.B. vom Typ NYM, etc., aushalten, sondern erheblich verlege- kritischer (empfindlicher) sind. Der Mindestabstand zu Leuchtstofflampen ist mit 130 mm einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte jedoch ein Abstand von 200 mm nicht unterschritten werden. Die Verlegung erfolgt auf vorgegebenen Trassen im Doppelboden oder auf bauseits vorhandenen Kabeltrassen im Bereich von Deckenkoffern (Montagehöhe ca. 2,5-4m). Die Trassen sind frei zugänglich. Kernbohrungen für die Wanddurchführungen sind bauseits vorhanden. Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen, Kabelträgern, Leerrohren, Kabelkanälen, Sammelhaltern. angebotender Typ: [TB61[.............FACAB Dataline 1000.....................................]]' | 1000 | m | 0.4 | 400
105.4.15.0370 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Systemkabel mit Performance Eigenschaften nach ISO/IEC Klasse FA. Duplex - 2 x 4 Paare - J-02YSCH PiMF 2x4x2xAWG23 sonst wie Position zuvor. | 11000 | m | 0.6 | 6600
105.4.15.0380 | 53 Date | Außen-Installationskabel S/STP Kategorie 7A 4x2xAWG23 Außen-Installationskabel S/STP Kategorie 7A 4x2xAWG23 zur Erdverlegung oder in vorh. Leerohre sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.8 | 80
105.4.15.0390 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 1m Patchkabel Kat. 6A; 1m mit Performance Eigenschaften nach nach ISO/IEC Klasse EA. 8-adrig geschirmtes Patch-Kabel, beidseitig fortlaufend beschriftet und konfektioniert mit geschirmten RJ45-Steckern. 1:1 durchverdrahtet. Stecker mit Knickschutz Länge: 1 Meter Liefern und montieren. | 100 | St | 0.4 | 40
105.4.15.0400 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Länge: 0,5m sonst wie Position zuvor. | 100 | St | 0.4 | 40
105.4.15.0410 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 2m Patchkabel Cat. 6A; 2m Länge: 2m sonst wie Position zuvor. | 80 | St | 0.4 | 32
105.4.15.0420 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 3m Patchkabel Cat. 6A; 3m Länge: 3m sonst wie Position zuvor. | 60 | St | 0.4 | 24
Hinweistext | 53 Date | Datenanschlüsse Datenanschlüsse Hierbei ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Steckverbinder, etc. als Komplettlösung. Eingesetzt werden Module Kat.6 Ea 2xRJ45 mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik. (kein LSA+) | 0,000 |  |  | 0
105.4.15.0430 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Unterputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA nach ISO/IEC 11801: 2008-09, EN 50173-1, TIA/EIA-568, Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlußtechnik,Modultechnik, integrierte Zugentlastung, Erdung über Kontaktzunge, EMV Schirmhaube mit Federkontakt, zum Einbau in Kanälen, in Massiv- oder Leichtbauwänden, einschl. Zubehör, Gehäuse mit Kenn- zeichnungsschild und sämtlichen Beschriftungen Abdeckrahmen und Zentralstück passend zum Schalterprogramm der Installationsgeräte. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........preLink / fixLink.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........CKVDU192........................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 130 | St | 5.25 | 682.5
105.4.15.0440 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[.........preLink / fixLink .........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........CKVDU191.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 6 | St | 3 | 18
105.4.15.0450 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA wie vor, jedoch als Aufputz-Anschlussdose im inkl. Aufputz-Gehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........preLink / fixLink .......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.............CKVDU192.....................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 20 | St | 6 | 120
105.4.15.0460 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 inkl. Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit 1 geschirmten Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink / fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........CKVDU191.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 6 | St | 3.75 | 22.5
105.4.15.0470 | 53 Date | Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks In dieser Position sind sämtliche ggf. zusätzlich erforderliche Befestigungsmaterialien und Abdeckungen passend zu dem angebotenen Hohlraumboden-Gerätedosensystem zu berücksichtigen! Geschirmte Anschlussmodule der Kat.6A nach der Komponentenanforderung der ISO/lEG 11801 2. Auflage, EN 50173-1 (DIN EN 50173-1) und dem DeEmbedded Testing der lEG 60603-7-5/Ed.1.0 geprüft und zertifiziert durch GHMT und DELTA. Erfüllt 10 Gigabit Ethernet bis zu einer Reichweite von 100m, nach der IEEE 802.3 Vers. 2006. PVP-zertifiziert durch GHMT. 100% Einzelstück geprüft, interoperabel, rückwärts- und RJ11-kompatibel. Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlusstechnik in löt-, schraub- und abisolierfreier IDG- Technologie (kein LSA+). Patentierte, impedanzarme Schirmkontaktierung über Kontaktzunge mit integrierter Zugentlastung, EMV-Sicherheit durch 360o-Schirmhaube mit Federkontakt. Einschließlich Staubschutzkappen. Zum Einsatz in die nachstehend aufgeführten Gerätebecher für Bodentanks. Fabrikat: ____basicLink___________ Typ: ___CKFEK000____________ liefern und betriebsfertig montieren | 24 | St | 5.25 | 126
105.4.15.0480 | 53 Date | Modulträger + Gerätebecher Modulträger + Gerätebecher Gerätebecher Geräteträgers EDV für bis zu 4 EDV Doppeldosen passend zum Bodentanksystem und für o.g. Anschlussmodule Kat. 6A liefern und betriebsfertig montieren | 12 | St | 0.5 | 6
105.4.15.0490 | 53 Date | Glasfaser a.P. Wandandanschlussdose IP66/67 2 Port, Glasfaser a.P. Wandandanschlussdose IP66/67 2 Port SC, aus Polycarbonat, Gehäuse mit glatten Seitenwänden, unverlierbare Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, mit einen IP67 Anbaurahmen und eine Kabelverschraubung IP67 M20, Hitzebeständigkeit -50°C bis +100°C, Schutzart IP66/67 nach EN 60529. Die Dichtigkeit zwischen Anbaurahmen und Wand wird durch eine Gummidichtung gewährleistet. Mit 2 Stück LWL-SC Kupplung. Optische Spezifikationen (random mated) Einfügedämpfung IL nach IEC 61753-1 Grade C: Mechanische Spezifikationen: Steckzyklen: Delta IL < 0,2 dB nach 1000 Steckzyklen Auszugskraft Rangierkabel: >= 100 N Auszugskraft Faserpigtail: >= 5 N Einschl. Anschluß und Beschriftung. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........preLink / fixLink.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........CKVDAP42........................................]]' | 4 | St | 15.75 | 63
Hinweistext | 31 Leit | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0010 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 120 | m | 3.08 | 369.6
105.4.16.0020 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 3.08 | 308
105.4.16.0030 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 90 | m | 3.44 | 309.6
105.4.16.0040 | 31 Leit | KNX-Busleitung UP Fräsen KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 2.8875 | 173.25
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0050 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter | 3000 | m | 0.8 | 2400
105.4.16.0060 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.8 | 800
105.4.16.0070 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 600 | m | 0.8 | 480
105.4.16.0080 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 300 | m | 1.24 | 372
105.4.16.0090 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 1.24 | 99.2
105.4.16.0100 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 2 | 200
105.4.16.0110 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.8 | 40
105.4.16.0120 | 31 Leit | KNX-Busleitung oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.8 | 800
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Leitungsverlegung auf Kabelbühne / Kanal / Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0130 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter sonst wie Position zuvor. | 9000 | m | 0.52 | 4680
105.4.16.0140 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 2000 | m | 0.52 | 1040
105.4.16.0150 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 1000 | m | 0.52 | 520
105.4.16.0160 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 400 | m | 0.68 | 272
105.4.16.0170 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 1.04 | 124.8
105.4.16.0180 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 150 | m | 1.36 | 204
105.4.16.0190 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.4.16.0200 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Kabelbühne / Kanal KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün | 1200 | m | 0.52 | 624
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0210 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle sonst wie Position zuvor. | 150 | m | 0.52 | 78
105.4.16.0220 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
105.4.16.0230 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 0.52 | 41.6
105.4.16.0240 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.68 | 34
105.4.16.0250 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Rohre/Unterflurkanäle KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 5 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0260 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 100 | m | 0.52 | 52
105.4.16.0270 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
105.4.16.0280 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.52 | 26
105.4.16.0290 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.68 | 34
105.4.16.0300 | 31 Leit | KNX-Busleitung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in vorhandenen Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0310 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1, A-2YF(L)2Y, 4 x 2 x 0,8 STIIIBD Verlegung in vorh Trassen, Schächte und Leerrohre. | 50 | m | 0.68 | 34
105.4.16.0320 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 50 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 90 | m | 1.2 | 108
105.4.16.0330 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), mit integriertem Funktionserhalt E 30, DIN 4102-12, JE-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd, sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 0.68 | 34
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung in Einzelschellen E30 Verlegung in Einzelschellen E30 | 0,000 |  |  | 0
105.4.16.0340 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm inkl. Einzelbefestigung sonst wie Position zuvor. | 30 | m | 2.16 | 64.8
105.4.16.0350 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung und Befestigung | 800 | St | 0.6 | 480
105.4.17.0010 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar incl. Schlossbausatz, Q3 Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten 10DA, incl. Anschlussleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. liefern und betriebsfertig montieren incl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 2 | St | 33.25 | 66.5
105.4.17.0020 | 56 Fern | Verteiler 10DA AP-Ausführung Gehäuse Kunststoff Verteiler in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik (LSA-Technik), für 10 DA, Aufputzausführung, Gehäuse aus Kunststoff inkl. sämtlichen, erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterialen liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.4.17.0030 | 56 Fern | Erdungsrahmen Erdungsrahmen Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw. Erdung von 1 - 10 DRL-Schutzsteckern. liefern und betriebsfertig montieren. | 5 | St | 0.7 | 3.5
105.4.17.0040 | 56 Fern | LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse Type 1 für 10 DA LSA-Trennleisten, komplett bestückt mit 10 GDT 230 B3 FSD, geprüft nach EN 61643-21, erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum KombiAbleiter, integrierte Trennleistenkontakte für Prüfen, Messen und Patchen bei gleichzeitigem Schutz. Ableiter mit Fail-safe-Funktion und optischer Defektanzeige.Höchste Dauerspannung dc: 180 V Nennstrom: 0,4 A D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA Betriebstemperaturbereich: -40°C...+80°C Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10 Erdung über: Montagebügel Zulassungen: VdS | 6 | St | 2 | 12
105.4.17.0050 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA Telekommukation LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 kombiniert mit Überstromschutz gegen ?Powercrossing?, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz einer Doppelader von Telekommunikationssystemen. Zusammen mit Erdungsrahmen einsteckbar in LSA-Trennleisten der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Dehn&Söhne.....................................]]' Typ: '[TB62[..........DRL RE24........................................]]' | 30 | St | 0.8 | 24
105.4.17.0060 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA, 24 V LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz von 2 Einzeladern informationstechnischer Systeme. Zusammen mit Erdungsrahmen Einsteckbar in LSA-Trennleisten Der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Dehn&Söhne.........................................]]' Typ: '[TB62[..........DRL RE24........................................]]' | 20 | St | 0.8 | 16
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.18.0010 | 24 Ans | Anschluss Rolltore Anschluss Rolltore Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 5 | St | 4.12 | 20.6
105.4.18.0020 | 24 Ans | Elektroanschluß an Lichtkuppel Elektroanschluss an Lichtkuppel, RWA Fenster, Motor Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. | 10 | St | 5.56 | 55.6
105.4.18.0030 | 24 Ans | Anschluß Auslösetaster RWA Anschlus Auslösetaster / Lüftungstaster RWA | 8 | St | 5.56 | 44.48
105.4.18.0040 | 24 Ans | Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Diese wird durch ein Fremdgewerk geliefert und übergeben bestehend aus: 1x Zentrale 2x Motorantrieb am Fensterelement 2x Auslösetaster 2x Rauchmelder 1x Verkabelung, incl. Verlegesysteme betriebsfertig anschließen und inbetriebnehmen | 3 | St | 65.56 | 196.68
105.4.18.0050 | 24 Ans | Elektroanschluss an Elektroherd Elektroanschluss an Elektroherd bauseits beigestellt, einschl. Herdanschlussleitung. | 2 | St | 11.12 | 22.24
105.4.18.0060 | 24 Ans | Anschluss Türen Anschluss Türen Anschluss bauseits montierter Türantrieb, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 20 | St | 4.12 | 82.4
105.4.18.0070 | 24 Ans | Anschluss Urinale 230V Anschluss Urinale 230V Anschluss bauseits montierter Urinale, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 6 | St | 4.12 | 24.72
105.4.18.0080 | 24 Ans | Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb, einschließlich Montage der bauseitigen Geräte-Kupplung und gemeinsamen Inbetriebnahme mit der Sonnenschutzfirma und der Gebäudeautomationsfirma | 25 | St | 4.36 | 109
105.4.18.0090 | 24 Ans | Kabel Sonnenschutzantrieb Kabel Sonnenschutzantrieb Endverlegung der Kabel hinter Fassade | 80 | m | 1 | 80
105.4.18.0100 | 24 Ans | Anschluss brandschutzeinrichtungen Anschluss von Sicherheits- bzw. brandschutztechnischen Einrichtungen, bis 5*2,5 mm². Hierzu gehören u. a.: - Rauchschutztore - Rauchschutzüren - Rauchschutzvorhänge | 5 | St | 5.56 | 27.8
105.4.18.0110 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/120 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 120 mm². | 1 | St | 25.44 | 25.44
105.4.18.0120 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/95 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 95 mm². | 1 | St | 23 | 23
105.4.18.0130 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/50 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 50 mm². | 2 | St | 15.32 | 30.64
105.4.18.0140 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/35 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 35 mm² | 2 | St | 13.16 | 26.32
105.4.18.0150 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/25 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 25 mm² | 4 | St | 11.64 | 46.56
105.4.18.0160 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/16 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 16 mm² | 10 | St | 9.68 | 96.8
105.4.18.0170 | 24 Ans | Elektroanschluss 5*1.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 1,5 qmm. | 50 | St | 5.56 | 278
105.4.18.0180 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 2,5 qmm. | 20 | St | 5.56 | 111.2
105.4.18.0190 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 7*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 12 x 2,5 qmm. | 10 | St | 7.28 | 72.8
105.4.18.0200 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*4,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 4,0 qmm. | 12 | St | 7.04 | 84.48
105.4.18.0210 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*6,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 6,0 qmm. | 12 | St | 7.04 | 84.48
105.4.18.0220 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*10,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 10,0 qmm. | 5 | St | 8.72 | 43.6
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.4.19.0010 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 | 20 | St | 1.2 | 24
105.4.19.0020 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 | 18 | St | 2.4 | 43.2
105.4.19.0030 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 | 5 | St | 3.6 | 18
105.4.19.0040 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 | 2 | St | 6 | 12
105.4.19.0050 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 | 2 | St | 12 | 24
105.4.19.0060 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 | 2 | St | 30 | 60
105.4.19.0070 | 24 Ans | Rangierung 1DA bis 0,8mm² inklusive Material Rangierungen Die Abstimmung der farblichen Auslegung und die Dokumentation der Rangierungen hat enstprechend den Vorgaben des Bauherrn, vor Beginn der Arbeiten, zu erfolgen. Die Prüfung der korrekten Funktion im Anschluß an die Rangiertätigkeit hat in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn zu erfolgen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Rangierungen sind nach dem Auflegen auf Kontakt und Vertauschung zu überprüfen und zu dokumentieren. Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 250 | St | 1.2 | 300
Hinweistext | 12 Dobo | Vorbemerkung Der Doppelboden ist in nachstehenden Räumen komplett neu zu erstellen. Die nachstehenden Positionen verstehen sich inkl. aller Befestigungs- und Kleinmaterialien und betriebsfertiger Montage. -NSHV/ AV Raum 1. Untergeschoss ca. 9 m² -NSHV/ SV Raum 1. Untergeschoss ca. 7 m² -Serverraum 1. Untergeschoss ca. 36 m² angebotenes Fabrikat: '[TB61[......Bredo............................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............SWM......................................]]' (Angabe des Bieters) | 0,000 |  |  | 0
105.4.20.0010 | 12 Dobo | Besenrein übergebene Rohbodenflächen Besenrein übergebene Rohbodenflächen mit Industriestaubsauger absaugen als Vorbereitung für die Rohbodenversiegelung /-anstrich. | 44 | m2 | 1 | 44
105.4.20.0020 | 12 Dobo | Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich Gereinigte Rohbodenflächen mit einem staubbindenden Anstrich versehen. Die Verträglichkeit mit dem Stützenkleber ist sichergestellt. Für Luftführung im Bürobereich geeignet. Polymerisatharz-Dispersion, 1-komponentig angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........K10 Disbon.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............1K.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 44 | m2 | 1.5 | 66
105.4.20.0030 | 12 Dobo | Elektroboden-Unterkonstruktion und Belag H= 200 mm Liefern und montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat zur Aufnahme von Schaltanlagen. Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstärktem Kalziumsulfat mit umlaufendem Kantenschutz. Die Unterkonstruktion besteht aus einer korrosionsgeschützten, höhenverstellbaren und verschraubten Stahlkonstruktion. Die Verschraubung der Profile mit den Stützenköpfen ist gemäss den Vorgaben der Richtlinie VDE 100 ausgeführt. Nicht verschraubte Systeme sind nicht zulässig. Angepasst an die Geräteabmessungen werden für die Schaltschränke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflächen konstruktiv fest verbunden sind. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Arretierungsauflage fixiert die Bodenplatten auf der Tragkonstruktion. Abgerechnet wird die volle Fläche der Unterkonstruktion. Die verstärkte Rahmenkonstruktion wird ohne Mehrpreis ausgeführt. Für entfallende Bodenplatten im Rahmenbereich ergibt sich keine Preisminderung Belag: Linoleum ableitfähig kleiner 10 hoch 9 Ohm, Farbe nach Wahl Bauhöhe: ca. 200 mm OKFF Bodenplattenstärke: 36 mm Bodenplattengröße: 600 x 600 mm Stützenstellung: 600 x 600 mm Profilabmessung Gehbereich: 30,0 x 40 mm Profilabmessung Rahmenbereich: 72,5 x 40 mm Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: A1 Punktlast nach DIN EN 12825: 5000 N angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Bredo........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................SWM.................................]]' (Angabe des Bieters) liefern und montieren | 44 | m2 |  | 0
105.4.20.0040 | 12 Dobo | Grundrahmenkonstruktion für Schaltschränke Grundrahmenkonstruktion für Schaltschränke erstellen und konstruktiv fest verbunden mit dem gesamten Tragsytem montieren. Alle angenzenden Platten müssen reversibel bleiben liefern und montieren | 20 | m2 | 20 | 400
105.4.20.0050 | 12 Dobo | Schutzabdeckung Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung für Doppelböden mit elastischen Belägen. Material: PE-beschichtete Kartonage mit Stoßabklebung einschl. anschließender Demontage und Entsorgung. | 50 | m2 | 1.1 | 55
105.4.20.0060 | 12 Dobo | Reservefeldabdeckungen Zulage für liefern und montieren von Reservefeldabdeckungen, zum Verschließen von Schaltschrankrahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden sollen | 2 | St |  | 0
105.4.20.0070 | 12 Dobo | Reserveplatten mit Belag nur liefern und übergeben. Reserveplatten 600 x 600 mm mit Belag nur liefern und übergeben. | 8 | St |  | 0
105.4.20.0080 | 12 Dobo | Plattenkennzeichnung Plattenkennzeichnung für Brandmelder oder sonstige Installationen, mit kontrastfarbiger Belagsronde, d = 70 mm. Lagesichere Ankettung der Bodenplatte. | 3 | St |  | 0
105.4.20.0090 | 12 Dobo | Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler und Stützenvorlagen sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt | 4 | m |  | 0
105.4.20.0100 | 12 Dobo | Anarbeiten des Doppelbodens an Wand Zulage wie vorgenannt, jedoch für das anarbeiten an eine Wand. | 60 | m |  | 0
105.4.20.0110 | 12 Dobo | Herstellung von Ausschnitten Zulage für die Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle, Ausschnitte die im Zuge der Montageplanung absehbar und geplant werden können sind im Preis des Doppelbodens einzurechnen. | 40 | St |  | 0
105.4.20.0120 | 12 Dobo | Auswechselung der Stützfußkonstruktion für bauseitige Rohre und Leitungen in einer Breite von bis zu 500 mm. Auswechselung der Stützfußkonstruktion für bauseitige Rohre und Leitungen in einer Breite von bis zu 500 mm. | 10 | St |  | 0
105.4.20.0130 | 12 Dobo | Stufe Stufe im Raum aus dem Material des Doppelbodens, bestehend aus: - Zugang im Eingangsbereich 0,5 m, bis Doppelbodenhöhe von 0,20 m - seitliche Verkleidung und Anarbeitung an /zum angrenzenden Doppelboden - inkl. Unterkonstruktion Fertigung und Erstellung nach genauem Aufmass liefern und montieren | 3 | St |  | 0
105.4.20.0140 | 12 Dobo | Saugheber Saugheber Saugheber mit 2 Näpfen zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit elastischen Belägen oder Hartbelägen. | 8 | St |  | 0
105.4.20.0150 | 5 StdL | Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 8 | h |  | 0
105.4.20.0160 | 5 StdL | Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 8 | h |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Erdungsanlagen / Potentialausgleich Erdungsanlagen / Potentialausgleich Die Anlage ist gemäß den Vorschriften der VDE 0185 sowie der ABB (allgemeine Blitzschutzbestimmungen) herzustellen. Das Erdpotenzial wird über einen Fundamenterder hergestellt. Innerhalb des Gebäudes sind Maßnahmen zur Erdung, Schirmung und zum Potenzialausgleich auszuführen. Für das Bauwerk wird ein TN-S-Netz nach VDE 0100, mit getrennten Neutral- und Schutzleiter verlegt. Für die gesamte Anlage wird, ausgehend von dem zentralen Erdpunkt im Elektroraum ein separates Schutzleiternetz aufgebaut. Der Schutzleiter wird als fünfte Ader in den Zu- und Steigeleitungen bis zur letzten Unterverteilung mitgeführt. In den Potenzialausgleich sind folgende Anlagenteile einzubeziehen: - Alle Kabelrinnen und Pritschen, sowie sämtliche Installationskanalsysteme aus Metall - alle Steigetrassen - alle Schaltanlagen und Verteilergehäuse, sofern diese aus Metall hergestellt sind. - alle metallischen Leitungen und Kanäle der haustechnischen Anlagen - Ableitfähige Böden In den Elektroverteilungen sind Potenzialausgleichschienen anzubringen. Diese sind mittels Einleiterkabel in das allgemeine Potenzialausgleichsystem einzubinden. Die Erdungsschienen sind mit der PE-Schiene der zugeordneten Verteilung mittels Kabel zu verbinden. Dabei ist ein Querschnitt zu wählen, der mindestens dem Querschnitt des N-Leiters der Hauptzuleitung entspricht, jedoch nicht kleiner als 10 mm² und größer als 50 mm² ist. Die Anbindung an die TGA-Gewerke, bestehend aus: - Potentialausgleichsschiene - Leitungsanlage und - beidseitigem Anschluss, erfolgt je Gewerk. Das Kabelrinnensystem ist in den einzelnen Technikzentralen anzuschließen. Steigetrassen müssen in jeder Etage grundsätzlich einmal mit dem Potenzialausgleich-System verbunden werden. Die Verteilergerüste sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen. Es sind grundsätzlich flexible Kabel grün/gelb zu verwenden. Der innere Widerstand der gesamten betriebsfertig montierten Anlage darf 20hm nicht überschreiten. Liegt dieser Wert über 2 Ohm, so hat der Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in welcher Form zusätzliche Materialien einzubauen sind, damit der bestehende Erdübergangswiderstand ausreichend verbessert werden kann. An den PotenziaI- Ausgleichsschienen müssen sämtliche Abgänge gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein. Die Verwendung von Einleiter-Kunststoffkabel der Type NYY als Potenzialausgleichsleitungen sind generell im Bereich der Anschlüsse grün/gelb zu kennzeichnen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle 5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis "Potenzialausgleichleitungen" anzubringen. Alle Anschlüsse sind entsprechend DIN 57185 durchzuführen. Prüfung und Schutzmaßnahmen Hierbei sind nachstehende Prüfvorgänge durchzuführen: - Nullung: Überprüfen des Nennstroms der Überstromschutzorgane, der Schleifenwiderstände, der Kurzschlussströme, Isolationswiderstände und der Erdungswiderstände - FI-Schutzschaltung: Prüfen der Schutzgeräte durch Betätigen der Prüftaste, Messung der Fehlerspannung bzw. des Fehlerstroms (Auslösespannung und Auslösestrom), Isolationsmessung, Erdungswiderstandsmessung (nach dem FI-Schutzschalter darf kein Betriebsmittel genullt sein, siehe VDE 0100/Teil 510). Richtwerte für Widerstands- und Isolationsmessungen - Potenzialausgleichsleitungen maximal 2 Ohm - Leuchten mindestens 1 MOhm - Wärmegeräte mindestens 500 kOhm - Haushaltsgeräte mit Elektromotor mindestens 220 kOhm Isolationswiderstand mindestens 1 kOhm je Volt Betriebsspannung - Im 230/400V-Netz gilt für die lsolationswerte je Stromkreis Außenleiter gegen Außenleiter mindestens 400kOhm - Außenleiter gegen Mittelpunktsleiter mindestens 230kOhm - Abgetrennter Mittelpunktsleiter gegen Erde mindestens 230kOhm | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.4.21.0010 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Ausführung mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0618, für Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100, für Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN VDE 0185, mit kammförmiger Cu-Kontaktschiene und Aufsteck- klemmen, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 161 x 57 x 47 mm 10 Klemmen : für Rd 2,5-95 mm² oder Rd 10 1 Klemme : für Fl 4x30 mm | 2 | St | 22.2 | 44.4
105.4.21.0020 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene mit Messingklemmschiene 10 x 10 mm und kontaktsicheren Reihenklemmen nach DIN VDE 0609, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 200 x 65 x 56 mm Klemmen : Ausführung A, B oder C nach Erfordernis) | 15 | St | 15.975 | 239.625
105.4.21.0030 | 35 Poti | Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen | 4 | St | 6 | 24
105.4.21.0040 | 35 Poti | Überbrückung Wasseruhr Überbrückung der Wasseruhr nach DIN VDE einschl. des erforderlichen Erdungsmaterials, ausreichend bis zur nächsten Potenzialklemmstelle | 1 | St | 10.152 | 10.152
105.4.21.0050 | 35 Poti | Potentialausgleich für Duschen etc. Potentialausgleich Fremdanlagen Örtlicher Potentialausgleich für Duschen, Wannen, Stahlteile, Wasserleitung, Rohre, Heizung, Lüftung , LAN Schränke, etc. mit den jeweiligen passenden Anschluss und Verbindungsklemmen, Erdungsbandschelle bzw. Erdungsschelle. Gem. VDE Vorschriften komplett liefern, anlegen und dokumentieren. | 40 | St | 2.7375 | 109.5
105.4.21.0060 | 35 Poti | Anschlüsse Haustechnik Anschlüsse Haustechnik Anschluss von Heizungs-, Wasser- und Gasleitungen mittels Erdungsrohrschelle nach VDE 0190 und VDE 0100 Material : Kupfer für Rohrweite : bis 3" Leiterquerschnitt : 16 qmm | 20 | St | 2.92 | 58.4
105.4.21.0070 | 35 Poti | Anschlüsse RLT Anlagen Anschlüsse RLT Anlagen Anschluss von Lüftungsanlagen (RLT) mittels entsprechendem Verbindungs-/ Anschlussmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 10 | St | 2.92 | 29.2
105.4.21.0080 | 35 Poti | Anschlüsse Metall Anschluss von Metallkonstruktionen u. d. g. mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 40 | St | 2.92 | 116.8
105.4.21.0090 | 35 Poti | Anschlüsse Kabelbühne Anschluss von Kabeltragsystemen aus Metall mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 50 | St | 2.92 | 146
105.4.21.0100 | 35 Poti | Anschlüsse Aufzug Anschluss der Aufzugsfahrschienen an den vorhandenen Fundamenterder / Tiefenerder mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 4 | St | 2.92 | 11.68
105.4.21.0110 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente, bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x6 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 25 | St | 2.7375 | 68.4375
105.4.21.0120 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x16 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 20 | St | 2.7375 | 54.75
105.4.21.0130 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x4 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 4, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 800 | m | 0.6 | 480
105.4.21.0140 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x6 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 6, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 1000 | m | 0.6 | 600
105.4.21.0150 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x10 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 10, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 300 | m | 0.6 | 180
105.4.21.0160 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x16 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 16, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 400 | m | 0.6 | 240
105.4.21.0170 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm in Kabelgraben verlegen | 120 | m | 0.6 | 72
105.4.21.0180 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm in Kabelgraben verlegen | 120 | m | 0.6 | 72
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Grundsätzlich sind alle, unter dem entsprechenden Titel der nachstehenden Leistungsbeschreibung aufgezeigten Arbeiten vor deren Ausführung mit der zuständigenBrandschutzbehörde abzustimmen. Die derzeit gültige Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR ist zu beachten. Die Kabeltrassen sind in Abhängigkeit mit den GewerkenHeizung, Lüftung und Sanitär zu montieren. Kabelkreuzungen der einzelnen Systeme sind mit Kabelbrücken untereinander zu trennen. Kabel in Fluren und Treppenräumen, die nicht zum Betrieb des Flures oder Treppenraums notwendig sind, sind brandschutztechnisch zu behandeln. Dies gilt auch für die Wand- und Deckendurchführung von Kabeltrassen aller Art. Werden Kabeltrassen und -rinnen allseitig umkleidet,sind ausreichend dimensionierte Lüftungsbausteine vorzusehen, die sicherstellen, dass kein unzulässiger Wärmestau innerhalb des jeweiligen Systems auftreten kann. Hierbei ist durch entsprechende Messungen der Nachweis zu erbringen, dass die Kabelbelastung durch vorgenannte Maßnahmen keine Beeinträchtigung erfährt. Sämtliche Trassen, die sogenannte sicherheitstechnische Versorgungssysteme gemäß Vorgaben der zuständigen Bau- und Brandschutzbehörde beinhalten, sind nach DIN in ihrem gesamten Verlauf ab der jeweiligen Verteilung bis zu der in Frage kommenden nachgeschalteten Versorgungs-Einheiten zu verlegen. Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmassnahmen vorzulegen. Amtliche Nachweise können sein: - Prüfzeugnis - Prüfbescheid und - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Für die Bestandsunterlagen sind entsprechende Auflistungen des eingebauten Brandschutzes, mit Typ, Ort, lfd. Nr. vorzulegen. Es sind grundsätzlich die Forderungen der DIN 4102, derLeitungsanlagen-Richtlinie, des Brandschutz- gutachtens und DiBt erfüllen. Allgemeines zur Ausführung von Schottungen nach DIN 4102, F-90 A: Für die Ausführung von Schottungen und Durchführungen sind nur Materialien zulässig, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Institutes für Bautechnik bzw. eines staatlichen Materialprüfungsamtes haben. Es muss gewährleistet sind, dass eine leichte Nachinstallation möglich ist. Aus Fertigungsgründen sind innerhalb der Schottungen Stützverschraubungen mit der entsprechenden Bauzulassung einzubringen. Bei und nach der Verarbeitung dürfen keine giftigen und Iösungsmittelhaltigen Materialien verwendet werden. Vor dem Schließen der Durchführungen sind die Kabel und Leitungen so auszurichten, dass eine einwandfreie Abschottung gewährleistet ist. Bei der Belegung durch Durchbrüche mit Kabeln und Leitungen ist von unterschiedlichen Systemdurchmessern und Anzahlen auszugehen. Die Kosten für vorgenannte Maßnahmen und für die einwandfreie und zulassungskonforme Herstellung von Schottungen müssen alle systemgebundenen Bauteile und Materialien enthalten. Die ist bei der Ermittlung der jeweiligen Einheitspreise zu berücksichtigen. Alle Kabeldurchführungen sind gemäß den jeweiligen Anforderungen brandschutz-technisch zu schließen, die Elektrosteigebereiche sind in jeder Geschoßdeckendurchdringung zu schotten. Wand- und Deckendurchbrüche sind während den Installationsarbeiten provisorisch mit Brandschutzkissen, -Steinen, -Stopfen etc. zu verschließen. Prüfzeugnisse sind schon den Planungsunterlagen der Werk- und Montage beizulegen. Abgabe einer Übereinstimmungserklärung, dass nach Prüfzeugnis gearbeitet wurde. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Baulich vorgehaltene Öffnungen oder Regeldruchbrüche sind in Abstimmung mit dem AG unter Berücksichtigung sämtlicher gültigen Vorschriften brandschutztechnisch gemäß nachfolgender Positionen zu verschließen. Die Zulassungsbescheide und Ausführungsrichtlinien sind unaufgefordert vor Ausführungsbeginn dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Sämtliche durch den AN erstellte Brandschutztechnische Schotts und Kanäle bzw. Abkofferungen sind in Übersichtsplänen / Revision mit den dazugehörigen technischen Angaben darzustellen. Erweiternde Maßnahmen sind ggf. mit der Bauaufsichtbehörde, mit der Feuerwehr oder dem Brandschutzgutachter abzustimmen. Die Preise der vorgegebenen Materialgrößen gelten als Verrechnungsbasis (pro qm) für evtl. erforderliche Zwischengrößen. Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.4.22.0010 | 84 Bra | Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Feuerbeständige Abschottungen von am Boden verlegten Kabeln durch Wände nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, 3-seitig ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern. Sie ist gemäß den Vorbemerkungen zu montieren. Folgende Anforderungen werden an die Kabelabschottungen gestellt:  Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102  Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers  Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.  Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 50 mm. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.  Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle  Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.  Nachweis über die Schallschutzeigenschaften  Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich  Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein  Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).  Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.  Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Der Einbau der Kabelboxen erfolgt in enger zeitlicher Abfolge zwischen der Kabelverlegung und der Einbringung des Hohlbodens. Der Unternehmer ist daher verpflichtet zu den entsprechenden Zeiten das für diese Arbeiten erforderliche Personal 100%ig bereitzustellen, so dass sich hierbei keine Verzögerungen ergeben! angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........PYRO-SAFE CT..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 35 | 140
105.4.22.0020 | 84 Bra | Kabelbox ( 300/48mm) Kabelbox UFK 4830 ( 300/48mm) sonst wie in vorstehender Position beschrieben. | 4 | St | 35 | 140
105.4.22.0030 | 84 Bra | Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Um die Kabelboxen zulassungskonform innerhalb des Hohl-/Doppelbodens einzubauen sind die freien Öffnungen im Flurbereich zulassungskonform mit Brandschutzmörtel oder mit Trockenbausystemen zu verschließen. Das Schließen dieser Öffnungen (ca. 2,20 * 0,09 m rd. 0,2m²) einschl. aller Nebenarbeiten und Leistungen unter Berücksichtigung der erschwerten Zugangsmöglichkeiten - gemäß der vorstehenden Beschreibung - ist zulassungskonform auszuführen. liefern und fachgerecht montieren | 5 | St |  | 0
105.4.22.0040 | 84 Bra | Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² nach DIN 4102, Teil 9. Die Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten gemäß Zulassung zu verschließen. Beim Einsatz der Brandschutzbeschichtung im Außenbereich muß ihre Alterungs- und Witterungsbeständigkeit ohne zusätzliche Nachbehandlung nachgewiesen sein. Das Plattenschott muß in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Massivwände und leichten Trennwände ab einer Wanddicke von 10 cm einsetzbar sein, und für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Erforderliche Gespräche mit der Trockenbau- bzw. Rohbaufirma zur Art und Qualität der Ausführung der Öffnungen sind zu berücksichtigen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....................../............................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | St |  | 0
105.4.22.0050 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 20 | St |  | 0
105.4.22.0060 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 20 | St |  | 0
105.4.22.0070 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 10 | St |  | 0
105.4.22.0080 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.4.22.0090 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 1 m² Abschottung S90 bis 1 m² sonst wie vor beschrieben. | 1 | St |  | 0
105.4.22.0100 | 84 Bra | Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Teil 9. Mit Brandschutzblöcke BSB als einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit sollen problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden. BSB Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen sind mit dem Brandschutzschaum FLAMRO BSS auszuschäumen. Somit wird das Schott absolut rauchgasdicht. Die Kabelabschottung muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm ( S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren Angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................./...........................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St |  | 0
105.4.22.0110 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.4.22.0120 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.4.22.0130 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.4.22.0140 | 84 Bra | MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die Schottung ist aus Brandschutz-Leichtbaumörtel herzustellen, der sowohl pumpfähig ist wie auch manuell eingebracht werden kann. Eine Mineralfaserplatte bei Deckenschotts ist als verlorene Schalung stramm sitzend von unten deckenbündig in die Öffnung einzupassen. Mit geringem Aufwand muß eine Nachbelegung von Kabeln möglich sein (z.B. durch Durchbohren des Schotts mit einem spitzen Gegenstand). Das Mörtelschott muß in mindestens 24 cm dicke Wände und 15 cm dicke Decken eingebaut werden können. Kabel aller Art und Lichtwellenleiter müssen durchgeführt werden können. Bei Wandschotts muß auch die Durchführung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren möglich sein. Der zur Verwendung kommende Mörtel muß feuchtigkeitsbeständig sein und darf nicht zu Schrumpfung oder Rißbildung neigen. Der Mörtel muß für alle Kabeltrassenarten und Kabelleitern zugelassen sein. jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...................../.............................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St |  | 0
105.4.22.0150 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.4.22.0160 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.4.22.0170 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.4.22.0180 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.4.22.0190 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,70 m² Abschottung S90 bis 0,70 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.4.22.0200 | 84 Bra | Schaumschott bis 0,1 m² S90 Schaumschott bis 0,1 m² S90 Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Zum Verschluss der Restöffnung zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruktionen und der Bauteillaibung ist ein vom DIBT zugelassener Brandschutzschaum zu verwenden. Das Schaumschott muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm, in Decken ab 15 cm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln und Leitungen muss gewährleistet sein. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Wichmann........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................./..........................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St |  | 0
105.4.22.0210 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 4 | St |  | 0
105.4.22.0220 | 84 Bra | Abschottung für Einzelkabel Abschottung für Einzelkabel mit Brandschutzmasse gemäß LAR für alle elektrischen Kabel und Leitungen und Rohre <= 160 mm Durchmesser bei Ringspaltbreiten von bis zu 15 mm Jedes Durchführung ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[................../..............................]]' (Angabe des Bieters) | 200 | St |  | 0
105.4.22.0230 | 84 Bra | Brandschutzkabelkanal I90 - 3-seitig B*H:30*30 cm Brandschutzkabelkanal I 90 - 3-seitig 30/30 cm Herstellen von Brandschutzkabel-Kanälen für den Funktionserhalt von elektrischen Kabeln nach DIN 4102, Teil 12 mit Brandschutzbauplatten. Neben vierseitigen Konstruktionen müssen drei- und zweiseitige Montagen möglich sein. Die notwendigen Abhängungen sind entsprechend ABP zu bemessen. Für eine mögliche Deckenabsenkung von ca. 1,5 cm ist ein gleitender Deckenanschluss zu berücksichtigen. liefern und fachgerecht montieren Der Einbau von Lüftungsbausteinen und lose aufliegenden Deckeln muß möglich sein. Jeder Kanal ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Kabelkanal: 3-seitig Größe (B*H): 40 * 30 cm oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............Wichmann....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....................../............................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | m |  | 0
105.4.22.0240 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*30 cm Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*40 cm inkl. zulassungskonforme Abhängungen bis 1m sonst wie vorstehend beschrieben | 6 | m |  | 0
105.4.22.0250 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:60*40 cm Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:60*40 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 10 | m |  | 0
105.4.22.0260 | 84 Bra | Revisionsöffnung I90 Revisionsöffnung I90 zur Nachinstallation von Kabeln in vorstehend beschriebenen Kanal max. Größe: 400 x 300 mm | 4 | St |  | 0
105.4.22.0270 | 84 Bra | Reparatur von Mörtelschott Reparatur von Mörtelschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Mörtelschott sofern zulassungskonform möglich. | 15 | St |  | 0
105.4.22.0280 | 84 Bra | Reparatur von Brandschott Reparatur von Brandschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Wand-/Deckenschottes sofern zulassungskonform möglich. | 30 | St |  | 0
105.4.22.0290 | 84 Bra | Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen bis 0,01m². | 30 | St |  | 0
105.4.22.0300 | 84 Bra | Dokumentation Dokumentation Auflistungen der o.g. eingebauten Brandschutzes (Schottungen etc.), mit Typ, Ort, lfd. Nr., zusammenzustellen Diese ist zur Abnahme zu übergeben | 1 | St |  | 0
105.4.22.0310 | 5 StdL | Stunde eines Monteurs Stunde eines Monteurs. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 16 | h |  | 0
105.4.22.0320 | 5 StdL | Stunde eines Helfers Stunde eines Helfers. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 16 | h |  | 0
105.4.23.0010 | 2 BE | Einrichten und Räumen der Baustelle Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Für den Bauabschnitt 3 (Bauteil C) | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Besondere Hinweise Freischaltarbeiten: Die Freischaltarbeiten müssen zwingend in Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgen. Die angrenzende Gebäude müssen in Betrieb bleiben. Der Feuerwehrbetrieb darf nicht gestört werden. Das Freischalten des Gebäudes erfolgt kurz vor dem Entkernen. Demontage, Rückbau, Entsorgung Die Demontagearbeiten erfolgt durch den Abbruchunternehmer. Besondere Hinweise Freischaltarbeiten: Die Freischaltarbeiten müssen zwingend in Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgen. Die angrenzende Gebäude müssen in Betrieb bleiben. Der Feuerwehrbetrieb darf nicht gestört werden. Das Freischalten des Gebäudes erfolgt kurz vor dem Entkernen. Demontage, Rückbau, Entsorgung Die Demontagearbeiten erfolgt durch den Abbruchunternehmer. | 0,000 |  |  | 0
105.4.23.0020 | 5 StdL | Freischalten Elektro Stark- und Schwachstrom BT C Freischalten Elektro Stark- und Schwachstrom BT C Freischalten der gesamten elektrischen Anlagen (Stark und Schwachstrom) des Gebäudes BT C (Werkstätten, Desinfektion usw.) unter Berücksichtigung aller geltenden Vorschriften und Normen. Einschl. sämtlicher Koordinationsarbeiten mit der Feuerwehr und dem Abrissunternehmen, dabei ist gegen Wiedereinschalten zu sichern und in den gesamten Anlagen und deren Komponenten auf Spannungsfreiheit zu prüfen. Sämtliche Leitungen zu den angrenzenden Gebäuden sind zu Prüfen zu trennen und zu kennzeichnen. Die Arbeiten beinhalten auch den Weiterbetrieb der restlichen angrenzende Bauabschnitte/ Gebäude incl. der notwendigen Provisorien. Freischalten / Abklemmen / Dokumentation Stromkreiszuleitung / Schwachstromzuleitungen im Bestand aussondern, freischalten und in Verteilung abklemmen und aus Verteilung herausfädeln. Sämtliche Leitungen (Stark-und Schwachstrom) zu den angrenzenden Gebäuden sind zu prüfen, zu trennen und zu kennzeichnen. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Revisionsunterlagen mit den installierten Anlagen übereinstimmen. Die GHV BTC befindet sich im Untergeschoss. Die NSHV und NEA befindet sich im Gebäude BT A im UG. Die Freischaltung muss in Abstimmung und Freigabe mit der Feuerwehr und der Bauleitung erfolgen. Umfang der Freischalt- Arbeiten ca.: -8 Unterverteilung in den Etagen -Datenverteiler/Telefonanschlüsse/Datendosen -Unterstützung Umschwenken Datenschrank Feuerwehrtechnik -Lautsprecheranlage / LSP -Uhrenanlage -Torsteuerungen -Beleuchtungsanlage -Haustechnische- Anlagen die kalkulatorische Einzelnachweise/Stundennachweise sind der Bauleitung vorzulegen. Monteurstunde | 80 | h |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Ausführung von Arbeiten auf Nachweis dürfen nur aufausdrückliche Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierbei dürfen Obermonteurstunden nur berechnet werden,wenn diese durch die Bauleitung ausdrücklich verlangt sind. Gerätevorhaltungen werden hierbei nicht gesondert vergütet. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des Hauptauftrages (auch wenn die Baustelle bereits bzw. teilweise geräumt ist). Der Nachweis (Stundenlohnzettel) über die ausgeführten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angabe enthalten: - Vor- und Zuname des Beschäftigten - Beruf - Lohngruppe - Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer - Material Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Die Preisbildung hat in festen Verrechnungssätzen zu erfolgen, d. h. dass Baustellenlöhne, Unternehmer- zuschlag, Sozialbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten, Stoffkosten, Fracht-, Gewinn- und Wagnis-, Geräte-, Machinen- und Fahrzeugkosten, Bedienung und Vorhaltung enthalten sind. | 0,000 |  |  | 0
105.4.23.0030 | 5 StdL | Obermonteurstunden Obermonteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 50 | h |  | 0
105.4.23.0040 | 5 StdL | Monteurstunden Monteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 300 | h |  | 0
105.4.23.0050 | 5 StdL | Helferstunden Helferstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 300 | h |  | 0
105.4.23.0060 | 2 BE | Montagegerüst Montagegerüst Für die Installationen im Deckenbereich der Fahrzeughallen und Außenbeleuchtung sind Gerüste nach UVV mit einer Höhe von bis zu 7 m zu verwenden. mehrfacher Auf- und Abbau ist mit einzukalkulieren | 16 | Wo |  | 0
105.4.23.0070 | 89 PPK | Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. | 0,000 |  |  | 0
105.4.23.0080 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 20/20 cm Wanddurchbrüche im Mittel 20/20 cm in Mauerwerk aus Kalksandstein bis 20 cm tiefe herstellen, einschließlich Bereitstellung eines Bauschuttcontainers sowie die für die Beseitigung anfallender Doponiegebühren. | 15 | St | 15 | 225
105.4.23.0090 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 40/40 cm Wanddurchbrüche im Mittel 40/40 cm sonst wie vor beschrieben | 10 | St | 23 | 230
105.4.23.0100 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 50 mm Bauteildicke: 32 cm | 5 | St |  | 0
105.4.23.0110 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 100 mm Bauteildicke: 32 cm | 10 | St |  | 0
105.4.23.0120 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 150 mm Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.4.23.0130 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 200 mm Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.4.23.0140 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 250 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.4.23.0150 | 8 Bohr | Zulage für Schrägbohrungen Zulage für Schrägbohrungen Schrägbohrungen als Zulage zu den vor beschriebenen Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen Bauteildicke: 32 cm | 4 | St |  | 0
105.4.23.0160 | 8 Bohr | Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Durchmesser bis 16mm | 80 | St | 15 | 1200
105.4.23.0170 | 8 Bohr | Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Tiefe bis 60 mm, Durchmesser : bis 100 mm herstellen. | 50 | St |  | 0
105.4.23.0180 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 60 | m | 5.5 | 330
105.4.23.0190 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P.Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 40 | m | 5 | 200
105.4.23.0200 | 8 Bohr | Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Die Information ist an das Gewerk Brandschutz weiterzuleiten. Jede zusätzliche Kernbohrung / Durchbruch ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der Aufwand je Antrag | 10 | St |  | 0
105.4.23.0210 | 8 Bohr | Putzdeckel freilegen Putzdeckel freilegen Putzdeckel für Unterputzdosen nach fertigen Putz freilegen | 200 | St | 0.375 | 75
105.4.23.0220 | 8 Bohr | Deckenausschnitt Deckenausschnitt erstellen in GK Decke/Wand bis d = 100 mm | 180 | St | 2 | 360
105.4.23.0230 | 96 So06 | Aluflansch 150 in quadratischer Ausführung Aluflansch 150 in quadratischer Ausführung zum nachträglichen Andübeln auf glatte Wände. Zum einseitigem Anschluß von System-Deckel. Flansch 235 x 235 mm, Achsabstand mind. 235 mm Flanschstärke 57 mm, Kernbohrung max. 150 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Hauff Technik.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............HSI 150-DF.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 7.5 | 15
105.4.23.0240 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 1 Stutzen d innen 110 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffe zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von Kabel mit d außen 56-100 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..............Hauff Technik....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......HSI 150-D 1/110-KS............................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 10.5 | 10.5
105.4.23.0250 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 3 Stutzen d innen 60 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffen zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von 3 Kabel mit d außen 32-58 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hauff Technik......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........HSI 150-D3/58-KS........................................]]' (Angabe des Bieters) | 3 | St | 19.5 | 58.5
105.4.23.0260 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 7 Stutzen d innen 34 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffen zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von 7 Kabel mit d außen 19-32 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hauff Technik......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........HSI 150-D7/33-KS..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 3 | St | 22.5 | 67.5
105.4.23.0270 | 96 So06 | Deckel geschlossen 150 Deckel geschlossen 150 mit Bajonett- verschluss. Zum gas- und wasserdichten Verschließen von Reservedurchführungen bis 2 bar. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Hauff Technik.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........HSI 150-D.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 1.5 | 3
105.4.23.0280 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 100 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 100mm Zur Durchführung von (z) 3 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........HRD 100-1-3/d - V2A/EPDM........................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 7.5 | 7.5
105.4.23.0290 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 150 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 150mm Zur Durchführung von (z) 5 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hauff Technik......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........HRD 150-1-5/d - V2A/EPDM........................................]]' (Angabe des Bieters) | 9 | St | 7.5 | 67.5
105.4.23.0300 | 96 So06 | Andübelmanschette als geschlossene Andübelmanschette als geschlossene Dichtmanschette mit beschrifteten Segmentringen Ø 75 -110 mm. Zum Andübeln an die Gebäudeaußenseite über vorhandene Futterrohre, Durchbrüche oder Betonkernbohrungen mit max. Ø innen 150 mm. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von Rohren mit Ø außen 75, 90 und 110 mm. Bindet die systembedingt vorhandene Kellerabdichtung fachgerecht mit ein. Alle Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A (AISI 304L), bis 1 bar druckdicht gegen drückendes Wasser. | 9 | St | 7.5 | 67.5
105.4.23.0310 | 29 Inst | Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung von Installationsdurchführungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m. für eine Leitung Ø 8 bis 11 mm, wasserdicht bis 0,02 bar, 1-teilig, extrem starke Klebekraft, reißfest, UV-beständig, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C, im Bereich der Durchführung bis +120°C, Länge x Breite x Höhe: 150 x 150 x 30 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[.................Kaiser..............................]]' Typ: '[TB62[...................ECON..............................]]' | 40 | St | 1.2 | 48
105.4.23.0320 | 96 So06 | Flachdachdurchführung Schwanenhals 150 mm Flachdachdurchführung Schwanenhals geeignet zum Andübeln über Kernbohrung oder Durchbrüchen 150mm. Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar. Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung. Bestehend aus: Dübelflansch, Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr, 90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz. Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen. Schwanenhals Kabelabdichtung, als geteilter Dichteinsatz mit mehreren Durchgängen, geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von bereits verlegten Kabeln. Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A), 1 Vollgummieinlage, Dichtbreite 60 mm, bis 5 bar gas- und wasserdicht! nur liefern und dem Gerwerk Dachdecker übergeben angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' Typ: '[TB62[.............SHD 150.....................................]]' | 2 | St | 15 | 30
105.4.24.0010 | 87 Doku | Erstellung der Revisonsunterlagen Erstellung der Revisonsunterlagen für Stark- und Schwachstrom Der Umfang der Revisonsunterlagen geht über die Nebenleistung er VOB hinaus. In dieser Position sind die zusätzlichen Anforderungen zu kalkulieren. Folgendes ist vorzulegen: Äußere Form - Doku 2-fach Papier lesbar und kopierfähig, 2-fach Datenformat (mit separatem Inhaltsverzeichnis auf der CD in Datenformat). Datenformat sind Auto CAD aktuellstes Format - Pläne zusätzlich im pdf-Format - Ordner A4, breit mit einschiebbarem Rückenschild. Farbe grün (auch Technik). - Beschriftung nach Vorgabe AG. (Inhalte: Angaben über Gebäudebezeichnung, Objektnummer (hier 1120), Gewerk, Auftragnehmer, Revisionsstand (Monat, Jahr), Ordnernummer bei mehreren Ordnern je Dokumentation, Inhaltsangabe - Übersichtlich gegliedertes Gesamtinhaltsverzeichnis je Ordner - Angabe der gelieferten Version/ Ergänzung (im Zusammenhang mit möglichen Ergänzungslieferungen) - Pläne müssen im Bereich der Lochung mit Heftstreifen verstärkt werden - Max. 15 (großformatige) Pläne je Ordner - Vollständige Lieferung spätestens 4 Wochen vor dem Abnahmetermin als Vorabzug 1-fach zur Prüfung Inhalte - Systematische Zusammenstellung aller Pläne der fortgeschriebenen Ausführungsplanung - Alle Systemgebundenen Nachweise - Öffentlich rechtliche Abnahmebescheinigungen, sofern vom AN zu liefern - Ggf. Genehmigungsbescheide - Schriftlicher Abnahmeantrag des AN, sowie Abnahmeprotokoll mit allen Anlagen - Schriftliche Bestätigung über die Erfüllung der den AN betreffenden Bauauflagen - Schriftliche Erklärung zur Einhaltung der Verwendungsverbote von Baustoffen - Nachweise der eingesetzten Bauprodukte (CE-Konformität, Bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall, etc.) - Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung - Herstellerbescheinigung über die Einhaltung von Normen und Richtlinien - Sachverständigenprüfberichte (z.B. TÜV) - Zertifikate, Nachweise Fachpersonal (z.B. Sachkundenachweis Brandschutzarbeiten etc.) - Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse - Komponenten- und Ersatzteilliste mit Bezugsquellen und Herstellerangaben - Liste der beteiligten Firmen mit Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner - Prüf- und Messprotokolle sofern durchgeführt - Elektrische Übersichtspläne und Anschlusspläne nach DIN EN61082-1 und DIN - EN 61082-3 Dokumentation der Elektrotechnik - Klemmpläne für Verteilungen und Aufbau der entsprechenden Schaltanlage - AMEV- Wartungsvertragsmuster der jeweiligen Anlage - Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Daten - Kopien der vorgeschriebenen Prüf- und Herstellerbescheinigungen - Bedienungs-, Pflege-, und Wartungsanleitungen - Bautagesberichte - Einweisungsprotokolle - Wartungsangebote - Spezifische Vorgaben gemäß VOB/C - Farbiges Blockschaltbild für zusammengehörige Anlagengruppen einschl. den Steigleitungen - Gerätelisten mit den Angaben von Fabrikat und Typ - Kabelverlegungspläne für die Außenverkabelung und Grundrisszeichnungen mit den Eintragungen der Installationen - Förmliche Bestätigung mit dem Nachweis, dass nachfolgende Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien eingehalten wurden: - Sichere Trennung zwischen symmetrischen Datenkabel und Stromleitungen nach DIN 57804. - Ausführung nach DIN EN 50174 in allen Teilen - Stromversorgung nach dem TNS- Verfahren - Einbindung in das Erdungskonzept - Integration der Schirmung in das Erdungskonzept und Einhaltung der EMVRichtlinien EN 55022 - Allgemeine VDE- Bestimmungen - Brandschutzbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften weitere Unterlagen: -- VOB- Abnahmeformblatt einschl. der Mängelliste - Zulässiges Datenformat ist AutoCAD 2004 oder aufwärts, die Dateien sind 3fach als dwg.- oder dxf.- und zusätzlich als pdf.-Datei zu liefern. Sämtliche Unterlagen sind mit Stempel, Datum und Unterschrift des AN zu versehen. Die zur Erstellung der Dokumentation entstehenden Kosten sind mit dem Angebotspreis abgegolten und entsprechend einzukalkulieren. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 6 Wart | Hinweis Wartung und Inspektion Hinweis Wartung und Inspektion Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für 4 Jahre ohne Anwendung der Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren als der vom AN angebotenen Jahrespauschale. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 6 Wart | Wartungsvertrag Wartungsvertrag Wartungsarbeiten Während der Gewährleistungszeit nach mängelfreier Abnahme der Anlage. | 0,000 |  |  | 0
105.4.25.0010 | 6 Wart | Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung Sicherheitsbeleuchtung Bauteil C In der Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis befindet sich das AMEV-Vertragsmuster für die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und damit verbundenen kleine Instandsetzungsmaßnahmen von technischen Anlagen gemäß vorgenannten Leistungsverzeichnis und Einrichtungen in öffentlichen Gebäude -Wartung 2006-. Dieses Vertragsmuster ist vom AN auszufüllen und dabei ist insbesondere die geforderte Jahrespauschale für Wartung- und Inspektionsarbeiten im Vertragsmuster und diesem Leistungsverzeichnis einzutragen. Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für bis zu 4 Jahre ohne Anwendung einer Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 4 Jahren, entsprechend dem in der Anlagebeiliegenden AMEV-Vertragsmuster - Wartung 2006 - und der vom AN angebotenen Jahrespauschale. Die Kalkulation der Instandhaltungs- und Wartungsleistungen soll ohne die bei den Ausführungs- und Lieferleistungen zur Herstellung der Anlage enthaltenen Zuschläge erfolgen, da die zeitlich getrennte Beauftragung der Herstellung sowie der späteren Inspektion und Wartung der Anlage keine Berechtigung nach § 2 Nr. 3 VOB/B. auslösen wird. Die Arbeitskarten sind hinsichtlich der Arbeiten in dem vom Bieter für erforderlich gehaltenen Umfang zu ergänzen bzw. zu ändern und die entbehrlichen Leistungen zu streichen. pro Jahr | 4 | Jahr |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für a l l e Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugehä vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämmtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 20 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. (siehe Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Spezifikation Niederspannungs-Schaltanlagen Spezifikation Niederspannungs-Schaltanlagen 1.0 Allgemein Die Schaltanlagen dienen zur allgemeinen Energieversorgung und sind in dem höchsten Sicherheitsstandard für Personen- und Anlagenschutz auszuführen. Die Schaltanlagen sind als typgeprüfte Niederspannungs- Schaltgerätekombination (TSK) nach DIN EN 61439-1, VDE 0660 T.500 und IEC- Publikation 61439-1 zu liefern. Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind zu liefern, an den Aufstellungsort zu transportieren, aufzustellen und betriebsfertig anzuschließen. 2.0 Übersicht Diese Spezifikation definiert die Mindestanforderungen an die Ausführung, Herstellung, Prüfung, Beschriftung und Lieferung von fabrikfertigen, typgeprüften stahlblechgekapselten Niederspannungs- Schaltanlagen in Einschubtechnik für industrielle Zwecke. Mit der Spezifikation wird beabsichtigt, in jeder Beziehung eine vollständige Anlage zu erhalten. Zusätzliche Ausführungen, die nicht spezifiziert sind, die vom Lieferanten jedoch für notwendig erachtet werden, sollen ohne Mehrkosten ausgeführt werden. Der Anbieter bestätigt mit seinem Angebot die Erfüllung aller genannten Spezifikationspunkte. Alle Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt zu benennen. Falls keine Abweichungen genannt werden, gelten die angebotenen Verteiler als spezifikationskonform. 3.0 Aufstellungs- und Betriebsbedingungen Die Auslegung der Ausrüstung und der zugehörigen Komponenten muss den Aufstellungs- und Betriebsbedingungen so angepasst sein, dass ein zufrieden- stellender und störungsfreier Betrieb gewährleistet ist. 4.0 Allgemeine technische Beschreibung 4.1 Bestimmungen Die gültigen Normen und Bestimmungen sind Bestandteil dieser Spezifikation VDE Verband Deutscher Elektrotechniker IEC International Electrotechnical Commission DIN Deutsche Industrie Norm und Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften jeweils neuester Ausgabe. Die Niederspannungs-Schaltschränke sind als standardisierte, fabrikfertige "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination " ( TSK ) nach EN 61 439 Teil 1, VDE 0660 Teil 500 und IEC -Publikation 439-1 auszuführen. Darüber hinaus bzw. ergänzend sind alle Bestimmungen, Vorschriften und Empfehlungen nach letztgültigem Stand einzuhalten. Die Schaltanlagen sind stückgeprüft entsprechend EN 61 439-1, DIN / VDE 0660 Teil 500 Absatz 8.3 zur Abnahme vorzuführen Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass das Gesetz über technische Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften und andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im übrigen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln beachtet werden. 4.2 Konstruktive Ausführung der Schaltfelder (Grundbeschreibung) Die Standard Einspeise- und Abgangsfelder müssen aus einem einheitlichen modular aufgebauten Gerüstsystem, das aus Holmprofilen (Vierkantrohr mit angeformten Flanschen mit 25 mm Rasterlochung) Eckstücken und Knotenblechen zusammengesetzt sein. Durch ein konsequentes 25 mm Raummaß soll eine projektierungsfreundliche Konstruktion für CAD- und CAM-Anwendung möglich sein und spätere Änderungen und Ergänzungen erleichtern. Die seitlichen, rückseitigen und oberen Abdeckungen sollen aus abgekanteten Stahlblechen, die bündig mit den Profilholmen abschließen, bestehen. Es ist durch eine komplette Sendzimierverzinkung oder aus nicht rostendem Profilgerüst ein hochwertiger Korrosionsschutz der Gerüste gefordert Die Einheitstüren sind aus grundposphatierten und mit Struktur- Kunstharzlack versehenem min. 1,5 bis 2 mm Blech auszuführen. Sie müssen entsprechend den Fluchtwegen wahlweise links oder rechts anschlagbar sein. Das Verschlusssystem ist mit leichtgängigen 7 mm Vierkanteinreiberverschlüssen für Kabelanschlussräume und mit Vierkanteinreiberverschlüssen mit aufgeschraubten Knebeln nach ( DIN43668 ) für Gerätekammern nach der Werksnorm zu versehen. Die Konstruktion der universellen Verkleidungselemente, wie Seiten- und Rückwand sowie Dach- und Bodenbleche, sind gleich auszuführen. Sie müssen allseitig gekantet sein und sind mittels unverlierbarer Schrauben mit Ringschneide zur sicheren Erdung zum Gestell zu befestigen. Geschweißte Abdeckungen sind nicht zulässig. Zum Einbau von Schaltgeräten, Instrumenten und dergleichen sind gelochte Universalrahmen mit waagerechten Mehrfach - Profilschienen zum stufenlosen Versetzen der Geräte in DIN - Maßraster vorzusehen. Die Schaltschränke sind in eindeutige Funktionsräume · Sammelschienenraum · Geräteraum · Kabelanschlussraum zu unterteilen und stahlblechgekapselt auszuführen. Die Felder sind für Wandaufstellung oder freistehend mit frontseitigen Türen und Kabel- bzw. Schieneneinführung von unten bzw. oben auszuführen. Die einzelnen Felder sind miteinander zu verschrauben und mit Transportösen zu bestücken. Die Feldeinteilung und Bestückung kann den zugehörigen Datenblättern sowie der Frontansichtszeichnung entnommen werden. Für gleiche oder ähnliche Funktionen sollen Betriebsmittel und Komponenten gleicher Art und Typs verwendet werden. Die Austauschbarkeit muss in jedem Fall gewährleistet sein. Alle Betriebsmittel, Komponenten und Installationen sind mit geeigneten Bezeichnungsschildern aus unverrottbarem Material mit dauerhafter, licht- und wetterfester Beschriftung zu versehen. Bezeichnungsschilder auf der Front von Schränken oder anderen Gehäusen sind mechanisch und nicht durch Kleben zu befestigen. 4.2.1 Sammelschienenraum Alle Sammelschienen sind aus Flachkupfer und für den erforderlichen Nennstrom auszulegen. Die Sammelschienen sind kurzschlussfest im hinteren Teil des Feldes anzuordnen und für den erforderlichen Nennstrom in der Kapselung ausreichend zu dimensionieren. Die waagerechte Hauptsammelschiene soll ohne Stromreduzierung über die gesamte Länge der Verteilung verlaufen. Eine Erweiterungsmöglichkeit nach beiden Seiten ist vorzusehen. Die Verbindungsstellen zur Hauptsammelschiene müssen mittig oder von vorn zugänglich sein. Alle Sammelschienen sowie die Zu- und Ableitungen an Geräten ab 400 A Nennstrom sind in Flachkupfer auszuführen. Die Schienen sind auf kurzschluss- und kriechstromfesten, schwerentflammbarem Isolierstoff - Stützer zu montieren. Die separate PE - und N - Leiter sind im unteren Teil des Feldes vorzusehen. Alle Schienensysteme müssen für eine spätere Erweiterung in beide Richtungen vorbereitet sein. Die Öffnungen für die Einschubeinfahrkontakte sind mit automatischen Abdeckklappen (Shutter) abzudecken. Für Steuerspannungsversorgung und Meldezwecke ist eine Verkabelung (4-pol.) waagerecht vorzusehen. 4.2.2 Geräteraum In die Geräteräume sind die einzelnen Funktionseinheiten einzubauen. Frontseitig ist jeder Geräteraum mit einer Kammertür abgedeckt. Die Geräteräume müssen gegeneinander und gegen den Sammelschienen- bzw. Kabelanschlussraum störlichtbogensicher abgeschottet sein. Grundsätzlich sind in den Einspeise- und Kupplungsfeldern in dem unteren Geräteraum die Leistungsschalter unterzubringen. Diese sind grundsätzlich in Einschubtechnik auszuführen. Nach dem Einsetzen des Leistungsschalters in die Einschubtechnik muss sich der Schalter leicht in seine arretierte Endstellung im Schaltschrank schieben lassen, ohne dass in irgendeiner Position Verbindungen zur Spannung erfolgen. Erst nachdem Schließen der Schaltschranktür darf die elektrische Verbindung der Hauptstrombahnen und Steuerstromkreise über leichtes Kurbeln ohne Leistungsschalterbewegung erfolgen. Mit einem über Spindel verfahrbaren, federnd gelagerten Kontaktrahmen aus Isolierstoff wird von der Trennstellung, über die Teststellung, in die Betriebsstellung gefahren. Diese Stellungen der Einschubtechnik sollen der DIN VDE 0660 Teil 500 entsprechen und sollen mechanisch durch zwangsgeführte Betriebsstellungsanzeiger angezeigt werden. Die vorschriftsmäßige Zwangsauslösung des Schalters bei Betätigung der Einfahrtechnik soll das Öffnen oder Schließen der Hauptkontakte unter Last verhindern. Die Kurbelöffnung für die Betätigungskurbel muss durch Vorhänge-/ Zylinderschloss in jeder Betriebsstellung abschließbar sein. Die Leistungsschalter sind, mit Hand- und motorischem Antrieb, sowie, thermischen Überstrom- und Kurzschlussauslöser auszurüsten. Durch eine mechanische Verriegelung muss verhindert sein, dass eingeschaltete Schalter ein- und ausgefahren werden können. Der obere Geräteraum ist als Steuernische für den Einbau der Hilfs-, Mess- und Steuereinrichtungen, und dgl. zu nutzen. Die Steuergeräte dürfen in diesen Steuernischen oder separaten Steuerkammern fest eingebaut werden. Befehls-, Melde- und Messgeräte werden jeweils in der frontseitigen Kammertür oder Blende angeordnet und sollen von außen bedienbar bzw. ablesbar sein.. Das Austauschen einer Sicherungsleiste muss ohne Abschalten der Schaltanlage möglich sein. Das vertikale Verteilerschienensystem ist berührungsgeschützt (IP20) abzudecken. Die PE-, PEN- und N-Leiterschienen sind im Kabelanschlussraum senkrecht anzuordnen. Für das Hochführen der Kabel ist ein 400 mm breiter Kabelraum vorzusehen, der mit einer eigenen Tür verschlossen wird. Die Gerätefront der Leiste bzw. den Blindabdeckungen mit bzw. ohne Lüftungsöffnungen bilden den Abschluss nach vorne. Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform für Waagrechteinbau, mit Kabelanschluss rechts. Bedienerunabhängige Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums beim geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V / AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 55kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 400V / 500V : 65kA (50mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 160A (optional 250A, 400A, 630A) - Größe 00 (optional Größe 1, Größe 2, Größe 3) Es ist nur eine Steckeinsatztechnik erlaubt, bei der eine Kontaktierung der Leistungskontakte für die Zuleitung erfolgt. 4.2.3 Kabelanschlussraum Der Kabelanschlussraum soll sich bei den Einspeisefeldern im unteren Teil des Feldes befinden. Die Abgangsklemmen für Leistungs- und Steuerstromkreise sind im Kabelraum anzuordnen. Sie müssen für Mess- und Prüfvorgänge während des Betriebes zugänglich sein. Die Leistungsabgänge sind gegen zufälliges Berühren und herabfallende Teile abzudecken. Für Leistungsabgänge über 630 A sind grundsätzlich Hilfsschienensysteme vorzusehen. Die Kammerhöhe für untenliegende Kabelanschlussräume ist mind. 700 mm hoch auszuführen. Es sind ausreichend C - Profilschienen für die Kabelmontage vorzusehen. Die interne Schutzart des Kabelanschlussraumes zu seinen benachbarten Funktionsräumen soll mind. IP 20 betragen Für interne Verriegelungen ist ein Verdrahtungskanal im Kabelraum vorzusehen. 5.0 Ersatzteile Ersatzteile sind anzubieten, wenn folgendes zutrifft: · Verschleiß während des normalen drei Jahresbetriebes zu erwarten ist · Beschädigungen oder Bruch während der Inbetriebnahme zu erwarten sind Störungsausfall, wenn Anlagenteile oder Anlagen zum Stillstand kommen (ohne Vorlage von Ersatzteilen) 6.0 Technische Anforderungen Der zur Verfügung stehende Platzbedarf der neuen Schaltanlage, ist wie folgt einzuhalten: · Höhe der Felder: 2200 mm · Breite der Felder: 500 bis 1000 mm · Tiefe der Felder: 600 mm Eine Erweiterung nach links und rechts muss später in einem weiteren Bauabschnitt möglich sein. Die Hauptsammelschienen sind in voller Nennstromstärke durch die ganze Schaltanlage zu führen. 6.1 Technische Daten Bemessungsbetriebsspannung: 3~ N+PE 400 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Steuerspannung: 220 V DC Luft- und Kriechstrecken: gemäß IEC 60664, DIN VDE 0110 Bemessungsisolationsspannung: 1000 V bezogen auf die Hauptstrombahnen Schutzart des Gehäuses: gemäß IEC 529, IP30 Umgebungstemperatur: 35°C ; Felder natürlich belüftet Hauptsammelschienen Querschnitt: 60x 10 Bemessungsstrom: 1250 A Bemessungskurzschlussstrom I cw (1 sec): 50 kA Bemessungsstoßstrom I pk: 105 kA Senkrechte Sammelschiene (SEV32-Felder) Querschnitt: 590mm² Bemessungsstrom: 1200 A Bemessungskurzschlussstrom I cw (1 sec): 50 kA Bemessungsstoßstrom I pk: 105 kA 6.2 Technische Ausführung NSHV Sammelschienenausführung: Kupfer blank Steuerverdrahtung: 1,5 mm² H07VK schwarz , flexibel mit Aderendbezeichnungen Leistungsverdrahtung: schwarz Gerätekammern: Spannungsführende Teile sind gemäß VDE 0106 T100 (BGV A3) abgedeckt Einschubtechnik: mit fingersicheren Abdeckungen bzw. mit Shutter Kabel- bzw. Schienenanschlüsse: SENplus- Felder: an Cu-Schienen / Klemmen im unteren Kabelanschlussraum rückseitige Ausführung: mit geschraubten Abdeckungen Türverschlüsse: Vierkant-Einreiberverschluss mit Doppelbart. Schrankaufstellung: Wandaufstellung Abmessungen: Einspeisefeld 2mal B: 500 mm T: 600 mm Abgangsfeld 2mal B: 1000 mm T: 600 mm Vorderseite: Blindabdeckungen im Abgangsfeld für nicht ausgebaute Schaltleisten Farbüberzug: RAL 7035 innen u. außen für frontseitige Türen und Abdeckungen Gerüste aluverzinkt übrige Abdeckungen und Blechteile verzinkt Innenausbauteile: verzinkt Werksprüfung: Stückprüfung nach EN 61 439-1, DIN VDE 0660 T.500 Absatz 8.3 Bezeichnungsschilder: weiß mit schwarzer Schrift, Text nach Vorgabe. Befestigung mit wiederverwendbaren Kunststoffnieten. Gerätebezeichnungen mit unverlierbaren Klebeschildern. Blindschaltbild: auf der Vorderseite der Schaltanlage schwarz, geklebt mit Schaltstellungsanzeiger. Dokumentation: Die Verteileranlage ist nach IEC 617 mit einem CAE-System zu dokumentieren. Anzufertigen sind Stromlaufpläne, Klemmenpläne, maßstabsgerechte Ansichten, Grundrisszeichnungen und Stücklisten. Die Ausführungspläne sind komplett vor Beginn von Fertigung und Bau zur Einsicht und Genehmigung einzureichen. Der Schaltanlagenbau darf nur auf Basis von freigegebenen Schaltplänen begonnen werden. Bedienungsanleitungen: Bedienungsanleitungen über Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme, Wartung gehören zum Lieferumfang der Schaltanlage. Die Schaltschränke sind in Transport einheiten entsprechend der örtlichen Gegebeneheiten anzuliefern. Die Anlage selbst wird in der Ebene -1 des Gebäudes augestellt. Die Einbringung erfolgt über den Haupteingang und eine Einbringöffnung mit einem Höhenunterschied von rd. 2,0 m. Entsprechende Hilfsgeräte, etc. sind umfänglich für den Transport zu berücksichtigen. 6.3 Technische Ausführung In die Einspeise- und Abgangsfelder müssen nach dem endgültigen und genehmigten Verteilerschema die nachstehend aufgeführten Geräte anschlussfertig eingebaut werden. Der Einbau ist in die Einzelpreise einzukalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Das Leitungsnetz wird als TN-C und hinter der NSHV als TN-S Netz aufgebaut. Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter ist die Stromtragfähigkeit, für die PE- Leiter die Kurzschluss-Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der Haupterdungsschiene und des Fundamenterders. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | GHV AV GHV AV | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Mehrfach-Schrankbauform, für den Innenraum, Wandaufstellung im Abstand von 100mm, gebaut nach DIN EN 61439-1 (VDE 0660-500) TSK, Schrankgerüst aus verwindungssteifen Stahlprofilen, für einen uneingeschränkten Betriebsmitteleinbau in X-/Y-/Z-Richtung, Rastergrundmaß 25 mm (12,5 mm) nach DIN VDE 43660, Rückwand (schwenkbar) und Seitenwände aus gekantetem Stahlblech 1,5 mm, Türmaterial: Stahlblech 2,0 mm, Türart: siehe Feldbeschreibung, Türöffnungswinkel in Fluchtrichtung min.130°, Türbetätigung: Zweipunktstangenverschluss, Schlossbetätigung: Schwenkhebelgriff zum Einbau für bauseitigen Normhalbzylinder (ZH223), innere Unterteilung nach DIN EN 61 439-1 Form 2b, Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 7035, Leitungseinführung über Moosgummiflanschtechnik, Schutzart IP 30, Schutzklasse I - geerdet, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690V (AC), 50Hz, Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V (AC), Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: Uimp = 8kV, Bemessungsfrequenz f = 50/60Hz, Hauptsammelschiene (HSS) 5-polig: L1, L2, L3, N = Cu 2x60x10 mm, PE = Cu 1x60x10 mm Lage der HSS: Rückwand oben, Bemessungsstrom der HSS/Einspeisung: Ie = 1250A, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit der Sammelschienen: Icw = 65 kA/1s, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Platzreserve: min.25% für jeden Funktionsbereich, Zugänge von unten, Abgänge nach unten, Kabelabfangschiene im Raster positionierbar, Verteilerbeschriftung mit gravierten Formaturstreifen, Die Verteilung ist gem. den geltenden DIN VDE - Bestimmungen komplett zusammengebaut und verdrahtet, anschlussfertig zu liefern und zu montieren. einschließlich allem notwendigen Systemzubehör, | 0,000 |  |  | 0
105.5.01.0010 | 19 NSHV | Feld 1 Einspeisung Feld 1 Einspeisung (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) Fabrikat: z.B. Striebel & John, ABB, Siemens Typ: Triline bestückt mit: HSS, VSS einschließlich folgender Geräte: 1 Stck. Leistungsschalter 250 A, 3-polig Frontdrehantrieb für Einsatz durch die Tür mit verlängerter Achse 1-3 Vorhängeschlösser - Verriegelung in der Pos. Aus Arbeitsstromauslöser 400V,AC Relativkontakt Hilfsschalter 5 x Wechsler elektronischer Überstromauslöser, Leitungs- Motorschutz LT ( 0,4 - 1 x In) Kurzzeitschutz ST (1,5- 10 x Ir) Strommeßwandler 250/ 5A 10 VA , Kl. 1 Verdrahtung der Strommeßwandler über Strommeßklemmen D0 2 Linocur Sicherungslasttrenner als Netzabgriff vor dem Hauptschalter für die Netzabfrage der Netzersatzanlage 3-pol. Hauptsammelschienensystem (L1,L2,L3), PE- und N-Schiene Hilfssammelschienensystem und Kabelabfangschiene für Zuleitung 3 x 120/70 mm² Kupfer Türart: Segmenttüren (3-teilig) Zugänge von unten Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 615 / 625 mm, angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Hager .....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...............Univers...................................]]' | 1 | St | 37.98 | 37.98
105.5.01.0020 | 19 NSHV | Universalmessgerät Universalmessgerät Fabrikat: z.B. Janiza, Socomec, NZR, Siemens M- Bus fähig 6-Kanal-Netzanalysator für Betriebsstrom und RCM-Fehlerstromüberwachung Dreileiter- /Vierleiter- Universalmessgerät für Schalttafeleinbau Frontabmessungen: 96x96 mm für 4 Stromwandlereingänge mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs-, und Strommesseingänge zur Messung in IT- und TN-Netzen, Überspannungskategorie: L-N: 300V CAT III Inkl. Batterie, Uhr und Speicher 256 MB Messfunktionen: - Automatische Anpassung an Netzfrequenzen von 45 Hz ... 65 Hz - Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden (200 ms), Abtastfrequenz: 21,33 (25,6) kHz - Lückenlose Abtastung und Berechnung folgender Messwerte: - Spannung L-N (L1 ... L3), Spannung L-L, Unsymetrie, Mit-, Gegen- und Nullsytem - Frequenz (L1) - Drehfeld - Strom, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1..L3) - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-, und Scheinleistung, cosphi), Verzerrungsblindleistung - Summen L1 ... L3 der o. g. Leistungsgrößen - 7 Energiezähler für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie (ohne Rücklaufsperre), Blindenergie (ind), Blindenergie (kap) Blindenergie (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie jeweils für L1, L2, L3 und Summe. - 8 Tarife - 1 ... 40 Oberschwingung (Harmonische) von Strom und Spannung (nur ungerade) - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung - Betriebsstundenzähler und 12 Gesamtlaufzeiten über Vergleicher programmierbar Das Gerät ist ausgerüstet mit: - LCD-Großanzeige (67mm x 57mm) mit gleichzeitiger Darstellung von 3 Messwerten und Hintergrundbeleuchtung - Standard-Messwertanzeigen - Bimetallfunktion für Strom- und Leistungsmesswerte - Automatische oder manuelle Messwertweiterschaltung mit programmierbarer Wechselzeit 0 - 250 Sek. Zusatzfunktionen: - 2 Digitalausgänge - 3 Digitalein-/Ausgänge konfigurierbar - 2 Analog-Eingänge, wahlweise auch als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang - 6 Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern (Operator >=<) Abmessungen: B96 x H96 x T87mm Schnittstellen: RS485, Ethernet Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps), TCP/IP Uhr und Datenspeicher: 256MB Flash Messbereich: L-N 0 .. 300V AC, L-L 0 .. 520V AC Versorgungsspannung: 20-250V/AC (45..65Hz); 20-300V/DC; Netzfrequenz: 45 - 65 Hz, Leistungsaufnahme: 4 VA Stromeingänge: L1-L4: Nennstrom: 250/5A, Leistungsaufnahme: 0,1-0,2VA Messgenauigkeit: Strom +-0,5%, u. Spannung: +-0,2% rdg +0,02%rng Wirkarbeit: Klasse 0,5s bei 5A und Klasse 1 bei 1A, Blindarbeit: Klasse 1 bei 5A Arbeitstemperatur: -10° bis +55°C Inklusive: - Parametrierungs- und Auswertesoftware - Patch-Kabel 2m, Cross-over M-Bus fähig angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Janitza.....................................]]' angebotener Typ: '[TB62[..............96RM-E....................................]]' | 1 | St |  | 0
105.5.01.0030 | 19 NSHV | Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, für 3- phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Aktiv kontrollierte Energiesteuerung zwischen Blitzstrom- und Überspannungsableiter auf Basis des AEC-Prinzips. Leistungsanforderungen gem. IEC Class I und Class II. Gesamtbaubreite 140 mm (8 TE). Technische Daten: IEC Prüfklasse: I + II EN Type: T1 + T2 Blitzschutzklasse: I /100 kA (TT, TN-C-S) Nennspannung UN: 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stichleitungsverdrahtung: 315 A (gL/gG) Erforderliche Vorsicherung maximal bei V- Durchgangsverdrahtung: 125 A (gL/gG) Kurzschlussfestigkeit IP bei maximaler Vorsicherung (effektiv): 25 kA Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch und Fernmeldekontakt Bauform:Tragschienenmodul zweiteilig steckbar inklusive allen Zubehör sowie Vorsicherungen mit Sicherungsmaterial | 1 | St |  | 0
105.5.01.0040 | 19 NSHV | Feld 2 Abgangsfeld Feld 2 Abgangsfeld (wie in den Vorbemerkungen beschrieben) bestückt mit: HSS, VSS: einschließlich Bestückung mit NH-Sicherungs- Lastschaltleisten, horizontale Anordnung, nutzbare Höhe = 2x600 mm, inkl. Sammelschienensystem 1 Stück 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, mit komplett mechanischem Aufbau - Drehriegelverschluß (3 mm Doppelbart) - Schaltstellungsanzeige (Schaltmarkierung EIN - AUS) - Schaltgriffverriegelung mit Vorhängeschlössern in Stellung Ein und Aus - Abschließbare Frontabdeckung (Im eingeschalteten Zustand kann die Frontabdeckung nicht geöffnet werden) - Steckerleiste 16-pol. - Sicherungseinsätze Typ NT 100, Gr. 00 Reihe ~500V , 120 kA - Strommeßwandler 100/5A, 15VA, Kl. 1 - Dreheisen - Strommesser 48 x 48 in der Leiste integriert 7 Stück Lasttrennschalter 70mm, Einschub, D02, 63A, 3polig Bemessungspannung AC 230/400 V, AC 240/415 V 3-polig, DC48 V 1-polig, DC110 V 2-polig in Reihe, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20 nach IEC 60529 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Hager ..............................]]' angebotener Typ: '[TB62[..........Univers.............................]]' Türart: Segmenttüren (3-teilig), Abgänge nach unten, Abmessungen H/B/T ca.: 1.960 + 100 / 800 / 625 mm, | 1 | St | 62.668 | 62.668
105.5.01.0050 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, Mehr Minder Kosten 160A-Sicherungslastschaltleiste HSE 00, wenn in der Schaltanlage sich die Sicherungslastschaltleisten erhöhen oder reduzieren. | 1 | St |  | 0
105.5.01.0060 | 19 NSHV | Mehr Minder Kosten Neozed Lasttrennschalter 70mm, Einschub, D02, 63A, 3polig Mehr Minder Kosten Neozed-Lasttrennschalter 70mm, Einschub, D02, 63A, 3polig Bemessungspannung AC 230/400 V, AC 240/415 V 3-polig, DC48 V 1-polig, DC110 V 2-polig in Reihe, für Hutschienenmontage, Schutzart IP20 nach IEC 60529 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......K-Electric.................................]]' angebotener Typ: '[TB62[..........TYTAN T..............................]]' | 2 | St |  | 0
105.5.01.0070 | 19 NSHV | Stoerlichtbogenbarrieren Stoerlichtbogenbarrieren Es ist in der gesamten Verteileranlage der Einbau von Stoerlichtbogenbarriere vorzusehen, welche die negativen Auswirkungen eines Stoerlichtbogens auf das Entstehungsfeld begrenzen. Die Funktion der Stoerlichtbogenbarriere ist durch Pruefungen nachzuweisen. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | GHV SV GHV SV | 0,000 |  |  | 0
105.5.01.0080 | 19 NSHV | Lasttrennschalter 4polig 160A. Lasttrennschalter 4polig 160A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte oder Hutschiene. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Inklusive Phasentrennwände. Hilfsschalter 1 x Wechsler Zuleitung 3 x 95/95/50 mm² Kupfer E 30 | 1 | St |  | 0
105.5.01.0090 | 19 NSHV | Neozed Lasttrennschalter 70mm, D02, 63A, 3polig Neozed -Lasttrennschalter 70mm, D02, 63A, 3polig Bemessungspannung AC 230/400 V, AC 240/415 V 3-polig, DC48 V 1-polig, DC110 V 2-polig in Reihe, für Hutschienenmontage Schutzart IP20 nach IEC 60529 angebotenes Fabrikat: '[TB61[........K-Electric................................]]' angebotener Typ: '[TB62[..........TYTAN T..............................]]' | 4 | St |  | 0
105.5.01.0100 | 19 NSHV | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Lasttrennschalter 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 2 | St |  | 0
105.5.01.0110 | 19 NSHV | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 1 | St |  | 0
105.5.01.0120 | 19 NSHV | Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV mit Betriebsanzeige und Fernmeldemodul zur Fernabfrage | 1 | St |  | 0
105.5.01.0130 | 19 NSHV | Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Externes und internes DLS/3PH-Bus-Modul Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, Passend zum angebotenem Fabrikat der Sicherheitsbeleuchtung | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 19 NSHV | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Hager ..........................................]]' Typ: '[TB62[........Univers........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.01.0140 | 19 NSHV | Wandanbauschränke Wandanbauschränke wie zuvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 650 x 550 x 215mm, ca. 96 TE Zur Aufnahme der v.g. Einbauten | 1 | St | 45.576 | 45.576
Hinweistext | 19 NSHV | Zubehör Zubehör | 0,000 |  |  | 0
105.5.01.0150 | 89 PPK | Netzberechnung Durch eine Netzberechnung des gesamten Niederspannungsnetzes bzw. Netze mit Ihren Kupplungsmöglichkeiten sind Lastfluss- und die Kurzschlussverhältnisse, sowie die Einhaltung des geforderten maximalen Spannungsfalls an allen Knotenpunkten (bis zur letzten Steckdose) der Anlage sowohl graphisch wie auch tabellarisch zu dokumentieren. Die Netzberechnung ist mit den Ausführungsplänen der Verteileranlage zur Genehmigung vorzulegen. Der Nachweis der Selektivität, für das gesamte Netz, ist mit einem, durch den TUEV zertifizierten, Programm zu erbringen. anteilig für das Bauteil E | 1 | psch |  | 0
105.5.01.0160 | 19 NSHV | Kennzeichnungsschilder Kennzeichnungsschilder mit Gravur, Text nach Angabe. Innen und aussen dauerhaft zu befestigen. | 2 | St | 4 | 8
105.5.01.0170 | 19 NSHV | Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder entsprechend den einschlägigen DIN VDE- und EVU-Vorschriften Warn-, Bedienungs- und Hinweisschilder entsprechend den einschlägigen DIN VDE- und EVU-Vorschriften an den Türaußenseiten: a) - 1 Warnschild WS1 (Blitzpfeil) mit Zusatzschild ZS1 b) - 1 Stationsbezeichnungsschild im elektrischen Betriebsraum: a) - 1 Merkblatt ZH 1/403 (Erste Hilfe bei Unfällen durch elek trischen Strom) b) - 1 Merblatt nach DIN VDE 0132 (Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden in elektrischen Betriebsräumen und in deren Nähe) c) - 1 Merkblatt nach DIN VDE 0105 (Bestimmungen für den Betrieb von Starkstromanlagen) d) - 3 Verbotsschilder VS 1("Nicht schalten")nach DIN 40008 e) - 3 Kombischilder VS 1/ZS 1("Nicht schalten, es wird gearbeitet. Entfernen des Schildes") nach DIN 40008 f) - 3 Warnzeichen ("Achtung! geerdet und kurzgeschlossen") nach DIN 40008 g) - 1 Hinweisschild HS 3 ("5 Sicherheitsregeln") nach DIN 40008 h) - 1 Satz technische Dokumentation über die eingebauten Betriebsmittel i) - 1 Satz Schaltfeldbeschriftung j) - 1 Warnschild WS 1 (Blitzpfeil) mit Zusatzschild ZS 1 an Stellen besonderer Gefährdung V.g. Warn- und Hinweisschilder liefern und im Stationsgebäude an den Wänden montieren bzw. mit Magnethaftband versehen an geeigneter Stelle auf einer verzinkten Stahlblechtafel deponieren. | 1 | Satz | 29.896 | 29.896
105.5.01.0180 | 19 NSHV | Reserve NH-Sicherungseinsätze NH-Sicherungseinsätze der in der jeweiligen Anlage verwendeten Baugrößen und Nennstromstärken als Reservehaltung. | 1 | Satz |  | 0
105.5.01.0190 | 19 NSHV | Übersichtsschaltplan DIN 40 719 Übersichtsschaltplan, gemäß DIN 40 719, der kompletten Niederspannungsschaltanlage in DIN A3, laminiert | 2 | St |  | 0
105.5.01.0200 | 19 NSHV | Erdungsseil Erdungsseile 150 / 50 qmm, L=2400 mm, mit Kugelfestpunkte. | 1 | St | 6.02 | 6.02
105.5.01.0210 | 19 NSHV | Handnotleuchte mit Ladegerät Handnotleuchte mit Akkumulatoren, Ladegerät und Netzanschlußkabel für den Einsatz als Notleuchte, mit Netzspannungsanzeige, Gehäuse aus Kunststoff (IP54). Scheinwerferlampe: 10 W Nebenlicht: 1,5 W Nennbetriebsdauer: 3,5 Stunden Akku: 6,0 V, 6,5 Ah Mit Wandhalter betriebsfertig liefern und montieren. | 1 | St | 3.165 | 3.165
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungen Verteilungen Die nachfolgenden Vorbemerkungen sind für alle Titel "Verteilungen" und "Schalttableaus" zutreffend. Vor Anfertigung der Verteilungen sind der Bauleitung entsprechende Konstruktionszeichnungen oder Aufbauskizzen im Maßstab 1:10 zur Genehmigung vorzulegen. Sind Verteilungen für mehrere verschiedene Stromarten und Systeme vorgesehen, so sind diese durch Abschottungen streng voneinander zu trennen. Für die verschiedenen Systeme sind getrennte Abdeckungen vorzusehen. Die Verteilungsanlagen sind übersichtlich zu beschriften. Die Bezeichnungsschilder sollen aus Resopal mit gravierter Beschriftung oder gleichwertiger Art bestehen. Die Beschriftung ist direkt am Einbaugerät vorzunehmen. Die Beschriftung ist nach den Stromlaufplänen und ergänzenden Angaben des Nutzers vorzusehen. In sämtlichen Verteilungen sind Sicherungslegenden (2-fach, laminiert in der Einstecktasche der Verteilung und eingeklebt an der Verteilungstür) und Stromlaufpläne zu hinterlegen. Alle Verteilungs-Abgänge sind auf Reihenklemmen zu führen; Abgänge unter 16 mm erhalten Nulleiter-Trennklemmen und Schutzleiter- Einzelklemmen. Die Anzahl der Klemmen ist entsprechend der ausgeschriebenen Bestückung zuzüglich mind. 30 Prozent Reserveklemmen für bauseitige Bestückung und Steuerungen anzubieten! Vor Übergabe und Abnahme sind von allen Verteilern Prüfprotokolle nach DIN/VDE 0660, Teil 500, zu erstellen und gesammelt sowie geordnet zu übergeben. Große Verteilerschränke sind zur Sicherstellung eines normalen Transportweges generell felderweise in das Gebäude einzubringen und vor Ort zusammenzustellen. Zusatzkosten für diese Montageart werden nicht vergütet und sind ggf. einzukalkulieren. Das Aufmaß der Geräteeinbauten erfolgt nach Verteilungsnummer und Standort. Alle Kabel und Leitungen an Verteilern sind dauerhaft mit Kabelbezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Klemmenausführung ist nur mit Reihenklemmen mit zugeordneten PE- und N- klemmen zugelassen. Dreistockklemmen sollen verwendet werden. Jeder Klemmbock erhält eine große Neutralleiterklemme um für Erweiterungen den N-Leiter zur Verfügung zu haben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für das ausgeschriebene Einbaugerät, einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat gem. Positionsbeschreibung zu kalkulieren. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Verteilungseinbaugeräte Verteilungseinbaugeräte Nachfolgende Einbaugeräte verstehen sich komplett, einschl. Lieferung, Einbaumontage, anteiliger Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen,den betriebsfertigen Anschlußarbeiten, Beschriftungen, Schmelzsicherungen, Schraubkappen, Passringe, Reihenklemmen mit zugeordneten PE und N-Trennklemmen etc., jedoch ohne Raumanteil. In den Verteilergehäusen ist eine Platzreserve von 30% zu berücksichtigen. Nicht benötigte Adern sind auf Reihenklemmen zu führen. Die Verteilungen sind anteilig bestückt mit den folgenden Einbauten: angebotenes Fabrikat der Hauptkomponenten wie Schutzschalter, Sicherungen etc.: '[TB61[.............ABB.....................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.02.0010 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 63 A. Hauptschalter 4-polig, 63 A. | 1 | St |  | 0
105.5.02.0020 | 22 Vert | Hauptschalter 4-polig, 80 A. Hauptschalter 4-polig, 80 A. | 4 | St |  | 0
105.5.02.0030 | 22 Vert | Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Überspannungsableiter in Modulbauweise, 275 V, Nennableitstrom 20 KA, 4-polig, für Verteilereinbau. Anforderungsklasse: C class II | 4 | St |  | 0
105.5.02.0040 | 22 Vert | Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV Blitzstromkombiableiter für Verteilereinbau, f. Drehstromnetze in TN S-Netz nach DIN VDE 0675 Teil 6. Stoßstrom 100kA; Pegel 1,5KV mit Betriebsanzeige und Fernmeldemodul zur Fernabfrage | 1 | St |  | 0
105.5.02.0050 | 22 Vert | Externes und internes 3PH-Bus-Modul Externes und internes 3PH-Bus-Modul Zum Einsatz als Phasenwächter in Unterverteilungen und zur Lichtschalterabfrage für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Passend zum System der Sicherheitsbeleuchtung 8 DLS-Eingänge (2,5mm²) mit LED-Anzeige oder 5 DLS-Eingänge in Kombination mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar. Überwachungsschwellen entspr. DIN EN 60598-2-22: 60-85% U NENN . Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen DLS-Eingängen je Notlichtstromkreis oder Leuchte möglich Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, Betrieb. Gehäuse zur DIN-Schienenmontage, angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............CEAG.....................................]]' | 8 | St |  | 0
105.5.02.0060 | 22 Vert | Phasenüberwachung Phasenüberwachung Das Überwachungsrelais dient zur Überwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Über- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung. Merkmale: Ansprechverzögerung einstellbar Asymmetrie einstellbar Fehlerspeicher wählbar 7-Segment-Anzeigen Betriebsspannung UB 230 V AC / 50 Hz Ansprechverzögerung 0,1 ... 9,9 s Asymmetrie einstellbar 5% ... 20% Schalthysterese 20 % Ausgangskontakt 2 Wechsler Schaltspannung max. 250 V AC/DC Dauerstrom max. 8 A Mechanische Lebensdauer 3 x 106 Schaltspiele Elektrische Lebensdauer 1,5 x 105 Schaltspiele Abmessungen B x H x T 50 x 68 x 65 mm Betriebstemperaturbereich -5 °C ... +55 °C angebotenes Fabrikat '[TB61[...........ABB / CM-MPN.52S.......................................]]' | 1 | St |  | 0
105.5.02.0070 | 22 Vert | NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 NH-Sicherungslastschaltleisten, Größe 00 | 1 | St |  | 0
105.5.02.0080 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 3 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 36 | St |  | 0
105.5.02.0090 | 22 Vert | Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A Sicherungslastschalter für D02 1 * 63 A nach DIN VDE 0638 // 0660 | 1 | St |  | 0
105.5.02.0100 | 22 Vert | Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 1-polig, 16 A, D 01 | 8 | St |  | 0
105.5.02.0110 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 Neozed-Element, 3-polig, 16 A, D 01 | 4 | St |  | 0
105.5.02.0120 | 22 Vert | Neozed-Element, 3-pol., 63 A, D02 Neozed-Element, 3-polig, 63 A, D 02 | 4 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Nachfolgende Fehlerstromschutzschalter (RCD) erfassen sowohl Wechselfehlerströme als auch pulsierendeGleichfehlerströme und sind unempfindlich gegen Stoßströme bis 0.25kA Im Regelfall werden Fehlerströme bis 30 mA eingesetzt! Jeder Fehlerstromschutzschalter ist mit Hilfsschalter 2 pol. 10 A ausgerüstet.Die Kontakte werden pro Verteilung zur Sammelstörmeldung verschaltet. | 0,000 |  |  | 0
105.5.02.0130 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 2-polig, 25 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 2 | St |  | 0
105.5.02.0140 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,3 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
105.5.02.0150 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 40 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 30 | St |  | 0
105.5.02.0160 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig, 63 A/0,03 A mit Hilfsschalter 2 Wechsler | 1 | St |  | 0
105.5.02.0170 | 22 Vert | FI-Schutzschalter, 4-polig,80 A/0,03 A FI-Schutzschalter, 4-polig,80 A/0,03 A | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Nachfolgende Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641// 0660 Das maximale Bemessungs-Schaltvermögen soll 6 KA betragen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.02.0180 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/B. | 65 | St |  | 0
105.5.02.0190 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 1o A/C. | 4 | St |  | 0
105.5.02.0200 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/B. | 125 | St |  | 0
105.5.02.0210 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A/C. | 4 | St |  | 0
105.5.02.0220 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 1-polig, 20 A/B. | 2 | St |  | 0
105.5.02.0230 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 1o A/B. | 2 | St |  | 0
105.5.02.0240 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/B. | 24 | St |  | 0
105.5.02.0250 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 16 A/C. | 2 | St |  | 0
105.5.02.0260 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 20 A/B. | 2 | St |  | 0
105.5.02.0270 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/B. | 2 | St |  | 0
105.5.02.0280 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. Leitungsschutzschalter, 3-polig, 32 A/C. | 6 | St |  | 0
105.5.02.0290 | 22 Vert | Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA Leitungsschutzschalter, RCBO, 1+N-polig 16 A, Auslöseempfindlichkeit 30mA | 2 | St |  | 0
105.5.02.0300 | 22 Vert | Hilfsschalter 1 Wechsler Hilfsschalter 1 Wechsler angebaut an vorstehend beschriebene Sicherungsautomaten 1- oder 3-polig auf Klemmen verdrahtet | 70 | St |  | 0
105.5.02.0310 | 22 Vert | Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 15kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 15kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660-102), Bemessungsisolationsspannung 690 V AC, 3-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Gebrauchskategorie AC 3, Bemessungsbetriebsleistung 15 kW, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC, Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 2 S und 2 Ö. | 4 | St |  | 0
105.5.02.0320 | 22 Vert | Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 30kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz 3-polig Kat.AC3 30kW 400VAC Betätigungsspannung 230VAC Leistungsschütz DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660-102), Bemessungsisolationsspannung 690 V AC, 3-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Gebrauchskategorie AC 3, Bemessungsbetriebsleistung 30 kW, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC, Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 2 S und 2 Ö. | 1 | St |  | 0
105.5.02.0330 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 20 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 2 | St |  | 0
105.5.02.0340 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 40 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 8 | St |  | 0
105.5.02.0350 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 63 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 4 | St |  | 0
105.5.02.0360 | 22 Vert | Universalschütz, 4-polig, I(n) 125 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. Universalschütz, 4-polig, I(n) 125 A / AC mit Hilfsschalter 1 Wechsler. | 2 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Koppelrelais Koppelrelais | 0,000 |  |  | 0
105.5.02.0370 | 22 Vert | Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 1 Wechsler, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 8 | St |  | 0
105.5.02.0380 | 22 Vert | Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 2 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 8 | St |  | 0
105.5.02.0390 | 22 Vert | Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V Koppelrelais mit 4 Wechslern, potentialfrei, 230 V LED-Anzeige, steckbares Relais Spule: 230V, Ausgangsseite 250V AC / >4A Dauerstrom, Hutschienenmontage. inkl. Sockel | 4 | St |  | 0
105.5.02.0400 | 22 Vert | Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. Steckdose 230 V DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, einpolig + N + PE. | 4 | St |  | 0
105.5.02.0410 | 22 Vert | Hand-Null-Automatikschalter Hand-Null-Automatikschalter Dreistellungsschalter Hand-Null-Automatikschalter f. Verteilereinbau | 4 | St |  | 0
105.5.02.0420 | 22 Vert | Einbaukontrolleuchten Einbaukontrollleuchten LED 230V Signalleuchte DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) mit Kalotte und Lampe, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Schraubbefestigung, für Frontplatteneinbau, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungsstrom 6 A, | 12 | St |  | 0
105.5.02.0430 | 22 Vert | Einbauschalter Einbautaster16 A Einbauschalter Einbautaster16 A | 4 | St |  | 0
105.5.02.0440 | 22 Vert | Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V Einbauschalter Taster mit Kontrollleuchte LED 230V | 4 | St |  | 0
105.5.02.0450 | 22 Vert | Schaltschrankeinbauleuchte Schaltschrankeinbauleuchte mit integriertem Schalter und Schukosteckdose Gehäuse aus Kunststoff Schutzart IP 20 Lichtstrom min. 1000 Lm | 4 | St |  | 0
105.5.02.0460 | 22 Vert | Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Steuertransformator 230/ 24 V 100 VA Speisespannung 230 V, AC Ausgangspannung 24 V, AC Leistung: bis 100 VA, kurzschlußfeste Wicklung nach VDE 551 für Schalttafeleinbau mit Absicherung prim. und sek. als Sicherungsautomaten mit Hilfskontakt angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........EATON........................................]]' Typ: '[TB62[..........STN0,1........................................]]' | 2 | St |  | 0
105.5.02.0470 | 22 Vert | Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, Netzteil Spannungsversorgung 24 VDC, mind. 120 W Leistung / 5 A Umgebungstemperatur: 0?50°C Eingang 1-phasig Eingangsspannung: AC 230 V / 50 Hz. Hutschienenmontage, Schaltschrankeinbau inkl. Verdrahtung | 1 | St |  | 0
105.5.02.0480 | 22 Vert | E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz E-Zähler für Wirk-/Blindenergie, geeicht, Wandleranschluss, Doppeltarif, 5A, S0 nach EN 50470-1, -3; EN 62053-23, -31, Inkl. Wandlersatz Bemessungssteuerspeisespannung: 230/400 V; Bemessungsbetriebsstrom: 5A Frequenz: 45 bis 65 Hz für Wandleranschluss 1/5A geeicht 2-Tarif mit LC-Display Hutschienenmontage Genauigkeitsklasse: 1 (für Wirkenergie) geeicht nach MID inkl. Kommunikationsmodul M-Bus S0-Schnittstelle Anwendung: zur Messung von kWh in 1-phasigen und 3-phasigen Netzen, 4-Leiter-Anschluss Inkl. Wandlersatz oder gleichwertige Art. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........TIP........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ : '[TB63[.....SINUS 5//1A M-Bus MID.............................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St |  | 0
105.5.02.0490 | 22 Vert | Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von Klemmverteiler mit Funktionserhalt in einer Brandklasse von 30 Minuten (I/E30) nach DIN 4102, Bestückt mit Klemmleiste, mit Beschriftung. Innenmaß H/B/T 200/200/100 mm | 1 | St | 22.785 | 22.785
105.5.02.0500 | 22 Vert | Isolierstoff-Automatengehäuse ca. 300*800 bzw 60 TE Isolierstoff-Automatengehäuse ca. 300*800 bzw 60 TE 1 x 5-reihig zur Aufnahme von zuvor beschriebenen Einbauten, schutzisoliert, IP 65, Beschriftung mit gravierten Resopalschildern, Verdrahtung auf Reihenklemmen mit N-Trennklemmen und zugeordneten PE-Klemmen, Kabelflansche sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 22 Vert | Vorbemerkungen Verteilungen Die nachfolgend beschriebenen Schrankverteiler sind nach DIN VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 gebaut. Sie dienen zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Verteilungseinbauten und erfüllen folgende Bedingungen: Universal- Stand oder Wandverteiler aus verzinktem Stahlblech, Farbe 9010 reinweiß, Schutzklasse 1 Schutzart IP43 für Geräte bis max. 400 A Tiefe 205 bis 400 mm Türen mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, vorbereitet zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Einbauten mit sämtlichem Zubehör wie: Kabelflansche und Einführungen, Rangierkanäle, Montageplatten oder Geräteträger mit C-Profilschiene nach Erfordernis, Sammelschienen soweit sinnvoll, Feldabdeckungen, Verbindungsflansche und Wandbefestigungen, Kabelfang und Zugentlastungsschellen, Beschriftungen mit Resopalschildern, Plantaschen und Sicherungsfach, mindestens 20 % Reserve - Reihenklemmen mit PE und N-Klemmen sonstigem Zubehör sowie Klein- und Befestigungsmaterial, komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Striebel&John.....................]]' Typ: '[TB62[..................................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.02.0510 | 22 Vert | Wandanbauschränke: HxBxT 800 x 550 x 205mm, 120 TE Wandanbauschränke wie zuvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 800 x 550 x 205mm, ca. 120 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.5.02.0520 | 22 Vert | Wandanbauschränke 800 x 800 x 205mm Wandanbauschränke 800 x 800 x 205mm wie zuvor beschrieben Größe ca.: HxBxT 800 x 800 x 205mm, ca. 180 TE | 1 | St | 45.576 | 45.576
105.5.02.0530 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 550 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 550 mm ca. 288 TE | 1 | St | 60.768 | 60.768
105.5.02.0540 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 800 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 800 mm ca. 432 TE | 1 | St | 60.768 | 60.768
105.5.02.0550 | 22 Vert | Standschränke IP 43 Breite 1050 mm, Tiefe 205 mm Standschränke IP 43 Schutzklasse 1, Höhe ca. 2000 mm, Tiefe 205 mm für Nennströme bis 400 A, Farbe RAL 9010, Sockel min. 100 mm ansonsten wie zuvor beschrieben Größe ca.: Breite 1050 mm ca. 576 TE | 1 | St | 81.024 | 81.024
105.5.02.0560 | 22 Vert | Übersichtsschaltplan Übersichtsschaltplan, der Unterverteilungsbereiche in DIN A3, laminiert | 4 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Die nachfolgend beschriebenen Verlegesysteme dienen als Kabeltrasse für die im Gebäude vorhandenen Gewerke. Die Kabel- und Leitungen von separat ausgeschriebenen oder bauseits gelieferten Fremdgewerken werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer und der Fachbauleitung, ebenfalls auf diesen Trassen verlegt sein. Die Gesamtverantwortung für eine fach- und normgerechte Verlegung seiner Trassen bleibt jedoch beim Auftragnehmer "Starkstromanlagen"! Insofern ist der Unternehmer "Starkstromanlagen" den Fremdgewerken weisungsberechtigt. Mängel in der diesbezüglichen Kabelverlegung der Fremdgewerke müssen unverzüglich direkt untereinander und auch der Fachbauleitung gemeldet werden. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Alle Gitterrinnen, Kabelrinnen, -leitern oder -bahnen sind wenn, nicht besonders erwähnt, immer mit Wandauslegern, Trennsteg und dem zugehörigen Befestigungs, Verbindungs-, Aussteifungsmaterial, Kantenschutz an Schnittkanten und sonstigen Kleinteilen und Zubehör zu kalkulieren. Die Befestigung an Stahl darf nur mit systemgebundenen Schraub- und Klemmprofilen erfolgen. Die Wandausleger müssen bei direkter Wandmontage für einen freien Wandabstand der Bahn von mind. 100 mm ausgelegt sein! Alle Hängestiele und Formteile wie Winkel, Abzweiger, T-Stücke und Etagen sind separat ausgeschrieben. Alle Kabelleitern / Steigetrassen sind anteilig mit Bügelschellen, Gegenwannen, Befestigungswinkel sowie sämtlichen sonstigen Systemzubehör wie z.B. Trassenendkappen u. Bodenendblechen zu kalkulieren. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Die Installationssysteme für die brandsichere Die Installationssysteme für die brandsichere Verlegung im Zwischendeckenbereich dienen der mechanischen Absicherung der installierten Kabel und Leitungen gegen ein Herunterfallen im Brandfall. Der Nachweis der Brandprüfung mit den einzuhaltenden Mindestabständen zur Unterdecke muss durch eine gutachtliche Stellungnahme oder ein Prüfzeugnis einer Materialprüfanstalt erbracht werden. Die Forderungen der MLAR bzw. der baurechtlich eingeführten LAR/RbALei für die Installationen in Flucht- und Rettungswegen müssen eingehalten werden. Weitergeltende Normen und Richtlinien wie VDE- Vorschriften zur Verlegung von allgemeiner und sicherheitstechnischer Stromversorgung sind weiterhin zu beachten. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. | 0,000 |  |  | 0
105.5.03.0010 | 85 Kts | Weitspannkabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Weitspannkabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Weitspannkabelrinne, für die Überbrückung von Stützabständen größer 3 m, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, gelochtes Bodenblech zur Kabelbelüftung und zur Befestigung, zur Verstärkung eingearbeitete Sicken alle 300 mm, abgekanteter Seitenholm zur Verstärkung und als Kabelschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 200 mm Seitenhöhe: 110 mm Länge: 6000 mm Blechstärke: 2 mm Tragfähigkeit: 2,5 kN/m bei Stützabstand 3,0m liefern und montieren Verlegung in Teillängen Stützabstand ca. 4 m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Rico........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.......153Y2-200...........................................]]' (Angabe des Bieters) | 50 | m |  | 0
105.5.03.0020 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inklusive Verbinder-Set, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Blechstärke: 1 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 1,5 kN/m bei Stützabstand 1,5m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Rico.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........151W02-100-L........................................]]' (Angabe des Bieters) | 160 | m |  | 0
105.5.03.0030 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 2oo x 6o mm | 120 | m |  | 0
105.5.03.0040 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 3oo x 60 mm | 70 | m |  | 0
105.5.03.0050 | 85 Kts | Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm sonst wie vor jedoch Kabelrinne, gelocht, 4oo x 60 mm | 60 | m |  | 0
105.5.03.0060 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 100 mm Wandabstand | 40 | m |  | 0
105.5.03.0070 | 85 Kts | Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand Mehrpreis Montage der v.g. Kabelleiter mit 200 mm Wandabstand | 20 | m |  | 0
105.5.03.0080 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 12 | St |  | 0
105.5.03.0090 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.5.03.0100 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 4 | St |  | 0
105.5.03.0110 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 12 | St |  | 0
105.5.03.0120 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 4 | St |  | 0
105.5.03.0130 | 85 Kts | Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm Formteil als T-Stück oder Abzweig, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 2 | St |  | 0
105.5.03.0140 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 200 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 10 | St |  | 0
105.5.03.0150 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 6o mm Formteil als Kreuzung, Breite 300 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 8 | St |  | 0
105.5.03.0160 | 85 Kts | Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm Formteil als Kreuzung, Breite 400 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 4 | St |  | 0
105.5.03.0170 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 20 | St |  | 0
105.5.03.0180 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 30 | St |  | 0
105.5.03.0190 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 25 | St |  | 0
105.5.03.0200 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 20 | St |  | 0
105.5.03.0210 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 600 mm | 15 | St |  | 0
105.5.03.0220 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 800 mm | 12 | St |  | 0
105.5.03.0230 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1000 mm | 10 | St |  | 0
105.5.03.0240 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 1200 mm | 10 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Kabeltragsystem für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktion der Funktionserhaltklassen E 30 und E 90 für alle entsprechend der Norm gefertigten und geprüften Kabel und Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. systemgebundenem Zubehör. Die angegebenen Systemlängen sind mit max. Stütz- und Befestigungsabständen gemäß der Zulassung benannt, zu Formteilen ist ein max. Abstand von 150 mm einzuhalten. Es sind ausreichend Befestigungspunkte anhand der Zulassung unter Berücksichtigung der max. Stützabstände einzukalkulieren. Bei Deckenabhängungen ist die Auswahl der Montagebauteile entsprechend der Länge der Abhängungen zu berücksichtigen. Es sind ausschließlich brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Befestigungssysteme zu verwenden. Die senkrechte Kabelverlegung erfolgt direkt auf der Wand, die in der DIN 4102 Teil 12 geforderte Zugentlastung bei durchgehender senkrechter Verlegung im Abstand von max. 3,5 m ist zu berücksichtigen. Die Kabelanlage ist nach Fertigstellung normgerecht zu kennzeichnen. Dem System entsprechende Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und gutachtliche Stellungnahmen sind dem Auftraggeber vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.03.0250 | 85 Kts | Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage für die Kabelrinne mit Zubehör für Wandmontage oder an sep. ausgeschriebenen Hängestiel mit Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12 Kabelrinne mit Speziallochung im Boden und Seitenholm, eingerollte Kante im Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz, inkl. Ausleger Korrosionsschutz: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Blechstärke: 1,5 mm Seitenhöhe: 60 mm Breite: 100 mm Länge: 3000 mm Tragfähigkeit: 0,10 kN/m bei Stützabstand 1,2m Verlegung in Teillängen liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Rico.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...............161W24-100...................................]]' (Angabe des Bieters) | 120 | m |  | 0
105.5.03.0260 | 85 Kts | Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 200 x 60 mm Formteil als Winkel oder Bogen 45-90 °, Breite 100 x 60 mm für Kabelrinne, gelocht, | 15 | St |  | 0
105.5.03.0270 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 200 mm | 20 | St |  | 0
105.5.03.0280 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 300 mm | 25 | St |  | 0
105.5.03.0290 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte, Adapterplatten etc. und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 400 mm | 15 | St |  | 0
105.5.03.0300 | 85 Kts | Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Befestigungsteil für Kabelträger als Hängestiel aus verz. Profilstahl mit Kopfplatte und Befestigung an Betondecken oder Stahlbinder einschließlich Zubehör und Stoßkantenabdeckung in Sicherheitsfarbe Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 für Kabelrinne, und Kabeleitern schwere Ausführung Länge 500 mm | 25 | St |  | 0
Hinweistext | 85 Kts | Deckel verzinkt für Kabelrinnen Deckel | 0,000 |  |  | 0
105.5.03.0310 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 100 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 100 mm Breite. | 20 | m |  | 0
105.5.03.0320 | 85 Kts | Deckel - verzinkt für Kabelrinnen 200 Deckel - verzinkt passend für Kabelrinnen und Leitern bis 200 mm Breite. | 30 | m |  | 0
105.5.03.0330 | 85 Kts | Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 400 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Rico.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........151L1-400-C63........................................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | m |  | 0
105.5.03.0340 | 85 Kts | Steigeleiter, 5oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 5oo x 110 mm. | 40 | m |  | 0
105.5.03.0350 | 85 Kts | Steigeleiter, 6oo x 110 mm. sonst wie vor jedoch Steigeleiter, 6oo x 110 mm. | 20 | m |  | 0
105.5.03.0360 | 85 Kts | Steigeleiter E30 mit Zubehör für Wandmontage Steigeleiter mit Zubehör für Wandmontage Funktionserhaltsklasse E30 bis E90 Standardverlegesystem nach DIN 4102 Teil 12 Kabelleiter, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben offenen und verstärkten C- Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle, eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm Länge: 6000 mm Holmstärke: 1,5 mm Sprossenabstand: 300 mm Tragfähigkeit: 3,1 kN/m bei Stützabstand 1,5m liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Rico......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........151L1-300-C33.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | m |  | 0
105.5.03.0370 | 85 Kts | C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt in Teillängen von ca. 300 -1000 mm an Wänden, Beton und Stahlkonstruktionen inkl- Zuschnitt montiert | 60 | m | 9.58 | 574.8
105.5.03.0380 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 30 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 220 | St | 0.5625 | 123.75
105.5.03.0390 | 85 Kts | Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgennante C-Profil Schiene. Kabelbügelschellen für Kabel/Leitungen bis 60 mm Durchmesser für vorgenannte C-Profil Schiene. | 200 | St | 0.675 | 135
105.5.03.0400 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x28 Unterflurkanal Installationskanal zur Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach DIN VDE 0634 Teil 2. Allseitig geschlossenes Rechteckprofil mit Trennsteg und durchlaufender Trennstegmarkierung auf dem Kanaloberteil. in Teillängen montieren inkl. Erdung und Zugdraht Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 28 mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 18 | m | 12.08 | 217.44
105.5.03.0410 | 39 Ufk | Unterflurkanal 350x48 Unterflurkanal wie vor jedoch Werkstoff: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Länge: 2000 mm Kanalhöhe: 48 ¸ mm Breite: 350 mm Anzahl der Züge: 3 St. | 6 | m | 12.08 | 72.48
105.5.03.0420 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x28 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x28 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 2 | St | 15 | 30
105.5.03.0430 | 39 Ufk | Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Unterflurkanal Vertikalkrümmer 350x48 Anzahl der Züge: 3 Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | 1 | St | 15 | 15
105.5.03.0440 | 39 Ufk | Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD 350-3 R als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Rohrinstallationen, mit Schnellverstellung der Dosenhöhe; mit innen liegender stufenloser Höhennivellierung; mit Entkopplungsmöglichkeit für das Dosenoberteil nach der Estrichverlegung; mit Montageschutzdeckel, und inkl. des Funktionsdeckel. Werkstoff: Stahl, FS Nivellieraufsatz: Aluminium Estrichhöhe: 70 ¸ 125 mm Nenngröße: 350 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........PUK........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..........UBDHB350 48-308R........................................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St | 30.84 | 308.4
105.5.03.0450 | 39 Ufk | Bodensteckdose Bodensteckdose zum Einbau in Estrich und Beton mit verschließbarem Klappdeckel . Bodeneben zu setzende Einzeldose aus Aluminium, Niro- Deckeleinlage. Schwere Ausführung, befahrbar, mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Zuleitung über zwei Leerohre M 20. Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen. Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium Abmessungen: ca. 94x 94mm grau inkl. Steckdose 1-fach 2-polig + PE, 230V | 1 | St | 11.775 | 11.775
105.5.03.0460 | 29 Inst | Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm Rangierkanal auf Verteilern und Geräten 150*110 mm | 12 | m | 7.875 | 94.5
105.5.03.0470 | 29 Inst | Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm Endkappen für v.g. Rangierkanal 150*110 mm | 8 | St | 2.3625 | 18.9
105.5.03.0480 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech | 250 | St | 0.56 | 140
105.5.03.0490 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall Leitungshalter aus Metall zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.30 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 550 | St | 0.64 | 352
105.5.03.0500 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.15 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 190 | St | 0.48 | 91.2
105.5.03.0510 | 29 Inst | Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 Leitungshalter aus Metall mit Funktionserhalt E 30 zum bauseitigen Einlegen von bis zu ca.20 Leitungen. Die Montage erfolgt in Zwischendecken an Beton oder Trapezblech. | 180 | St | 0.48 | 86.4
Hinweistext | 33 Kanä | Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff Nachfolgende Installationskanäle aus Kunststoff, mindestens 2-fach unterteilbar, einschl. allem Zubehör wie Deckel, Kabelhalter, Endkappen etc., liefern und in Teillängen betriebsfertig an Mauerwerk, Beton-Stahlkonstruktionen oder Trapezblechen montieren und ausrichten. | 0,000 |  |  | 0
105.5.03.0520 | 33 Kanä | Installationskanal 12o x 6o mm. Installationskanal 12o x 6o mm. | 20 | m | 4.35 | 87
105.5.03.0530 | 33 Kanä | Installationskanal 2oo x 6o mm. Installationskanal 2oo x 6o mm. | 12 | m | 5.475 | 65.7
105.5.03.0540 | 33 Kanä | Installationskanal 15 x 15 mm.weiß Installationskanal 15 x 15 mm.weiß | 50 | m | 2.475 | 123.75
105.5.03.0550 | 33 Kanä | Installationskanal 30 x 15 mm.weiß Installationskanal 30 x 15 mm.weiß | 40 | m | 2.475 | 99
Hinweistext | 33 Kanä | Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. Bei den nachfolgenden Elektroinstalltionskanälen sind die Deckel, Formteile, Trennstege etc. in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Farbton nach örtlichen Gegebenheiten und Wahl des AG in weiß oder grau. | 0,000 |  |  | 0
105.5.03.0560 | 33 Kanä | Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Elektroinstallationskanal DIN VDE 0604 als Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, Farbton nach Wahl einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Wand | 20 | m | 5.68 | 113.6
105.5.03.0570 | 33 Kanä | T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. T-Abzweig, flach, für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Beton. | 2 | St | 1.8 | 3.6
105.5.03.0580 | 33 Kanä | Außenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Außenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 2 | St | 2.0625 | 4.125
105.5.03.0590 | 33 Kanä | Innenecke Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Innenecke für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, auf Mauerwerk. | 2 | St | 2.0625 | 4.125
105.5.03.0600 | 33 Kanä | Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/130mm Schallbarriere für Geräteeinbaukanal, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, Schalldämm-Maß mind. 40 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar). | 1 | St | 3.375 | 3.375
105.5.03.0610 | 33 Kanä | Endstück Geräteeinbau H/B 70/130mm Stahl verz. besch. Endstück für Geräteeinbaukanal, mit innenliegendem Oberteil, Breite 80 mm, Außenmaße H/B mind. 70/130 mm, aus verzinktem Stahl, beschichtet, einschl. elektrisch dauerhaft leitfähiger Verbindung, Oberteil aus verzinktem Stahl, beschichtet, mit einem Trennsteg, aus verzinktem Stahl, auf Mauerwerk. | 6 | St | 1.3875 | 8.325
105.5.03.0620 | 33 Kanä | Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal Kanalauslaßdose für Geräteeinbau, frontrastend passend zum Fensterbankkanal | 26 | St | 0.7875 | 20.475
105.5.03.0630 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Kunststoff-Rohr aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, nicht flammenausbreitend und mit hoher Kälteschlagfestigkeit. nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M20 Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 14,5 mm | 140 | m | 1.4475 | 202.65
105.5.03.0640 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M25 | 160 | m | 1.44 | 230.4
105.5.03.0650 | 32 Leer | Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 sonst wie vor jedoch Flexibles Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung, M32 | 100 | m | 1.7925 | 179.25
105.5.03.0660 | 32 Leer | Kabelschutzrohr DN 110 Kabelschutzrohr DN 110 biegsames Kabelschutzrohr bestehend aus HD-PE mit Steckmuffen sowie aller Form- und Verbindungsteile Inkl. Kabelzugdraht. liefern und fachgerecht nach Planung verlegen und an Dichtungssystem fachgerecht anschließen Die Erdarbeiten werden nach gesonderter Position vergütet bzw. bauseits ausgeführt. | 70 | m | 2.64 | 184.8
105.5.03.0670 | 32 Leer | Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen Zugdrahtes für spätere Nachinstallationen | 200 | m | 0.68 | 136
105.5.03.0680 | 8 Bohr | Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Mauerwerk für Leerrohre bis zu M 32. | 60 | m | 4 | 240
105.5.03.0690 | 8 Bohr | Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. Fräsen im Beton für Leerrohre bis zu M 32. | 30 | m | 6.5 | 195
105.5.03.0700 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M20 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 20 | 240 | m | 1.8825 | 451.8
105.5.03.0710 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M25 Kunststoffstangenrohr aus PVC, grau RAL 7035, nicht flammenausbreitend, mit einseitig angeformter Muffe. Material: PVC-U nicht flammenausbreitend VDE 0605, DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 25 | 240 | m | 1.995 | 478.8
105.5.03.0720 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 32 sonst wie vor jedoch, Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 32 | 180 | m | 2.1825 | 392.85
105.5.03.0730 | 32 Leer | Starres Kunststoffpanzerrohr M 40 sonst wie vor jedoch Starres Kunststoffpanzerrohr, mittlere Beanspruchung , M 40 | 120 | m | 2.79 | 334.8
105.5.03.0740 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 20 | 40 | m | 3.1575 | 126.3
105.5.03.0750 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 25 | 70 | m | 3.825 | 267.75
105.5.03.0760 | 32 Leer | Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 Stahl-Panzersteckrohr, für schwere mechanische Beanspruchung, Nenngröße M 32 | 50 | m | 4.305 | 215.25
Hinweistext | 30 Kabl | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und PVC Mantelleitung nach VDE 0250, NYM-, zur Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Betriebstemperatur max. 70 °, Nennspannung bis 500 V. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden Als Leitermaterial für Starkstromkabel ist ausschließlich Kupfer zu verwenden | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Bei Kabelinstallationen dürfen nur Abzweigkästen verwendet werden. Sämtliche Abzweigdosen erhalten auf der Innenseite ein Resopalschild mit eingravierter Stromkreis- und Verteilungsnummer. Abzweigdosen und -kästen bei Auf-Putzinstallation für Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² sind nicht gesondert ausgeschrieben und sind daher in den angebotenen Einheitspreisen enthalten. Kabel sind mit einer dauerhafter Kabelkennzeichnung (nach Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) an jedem Ende zu versehen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0010 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm Verlegung betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 100 | m | 3.24 | 324
105.5.04.0020 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 70 | m | 3.24 | 226.8
105.5.04.0030 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 40 | m | 3.24 | 129.6
105.5.04.0040 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 120 | m | 3.24 | 388.8
105.5.04.0050 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 60 | m | 3.36 | 201.6
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0060 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken in serienmäßiger Sammelbefestigung | 100 | m | 0.84 | 84
105.5.04.0070 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 200 | m | 0.84 | 168
105.5.04.0080 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 100 | m | 0.84 | 84
105.5.04.0090 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 100 | m | 0.84 | 84
105.5.04.0100 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.76 | 760
105.5.04.0110 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 300 | m | 0.76 | 228
105.5.04.0120 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 140 | m | 0.76 | 106.4
105.5.04.0130 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 2200 | m | 0.76 | 1672
105.5.04.0140 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 250 | m | 0.84 | 210
105.5.04.0150 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 150 | m | 1.12 | 168
105.5.04.0160 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 160 | m | 1.28 | 204.8
105.5.04.0170 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 100 | m | 1.52 | 152
105.5.04.0180 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 80 | m | 1.84 | 147.2
105.5.04.0190 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 40 | m | 1.84 | 73.6
105.5.04.0200 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 50 | m | 2.16 | 108
105.5.04.0210 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 10 | m | 2.44 | 24.4
105.5.04.0220 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 10 | m | 5.8 | 58
105.5.04.0230 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 50 | m | 0.84 | 42
105.5.04.0240 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 50 | m | 0.76 | 38
105.5.04.0250 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 100 | m | 0.76 | 76
105.5.04.0260 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 30 | m | 1.36 | 40.8
105.5.04.0270 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 30 | m | 1.36 | 40.8
105.5.04.0280 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 20 | m | 1.28 | 25.6
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0290 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 400 | m | 0.6 | 240
105.5.04.0300 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 350 | m | 0.6 | 210
105.5.04.0310 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.5.04.0320 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 80 | m | 0.6 | 48
105.5.04.0330 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 1800 | m | 0.6 | 1080
105.5.04.0340 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.5.04.0350 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 120 | m | 0.6 | 72
105.5.04.0360 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 3200 | m | 0.6 | 1920
105.5.04.0370 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 500 | m | 0.6 | 300
105.5.04.0380 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 200 | m | 0.8 | 160
105.5.04.0390 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 100 | m | 0.84 | 84
105.5.04.0400 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 80 | m | 1.08 | 86.4
105.5.04.0410 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 50 | m | 1.24 | 62
105.5.04.0420 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 16 /16 qmm. | 40 | m | 1.2 | 48
105.5.04.0430 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 25 RM/16 qmm. | 150 | m | 1.52 | 228
105.5.04.0440 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYCWY 4 x 35 RM/16 qmm. | 10 | m | 1.88 | 18.8
105.5.04.0450 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 80 | m | 5.44 | 435.2
105.5.04.0460 | 30 Kabl | PVC-Steuerleitung NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 5 x 2,5 qmm. | 50 | m | 0.6 | 30
105.5.04.0470 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 0,75qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 0,75qmm. | 50 | m | 0.6 | 30
105.5.04.0480 | 30 Kabl | Geschirmte PVC-Steuerleitung 4 x 1,5 qmm. sonst wie vor jedoch, Geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, NYSLYCYÖ 4 x 1,5 qmm. | 100 | m | 0.6 | 60
105.5.04.0490 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 3 x 1,5 qmm. | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.5.04.0500 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 1,5 qmm. | 40 | m | 0.68 | 27.2
105.5.04.0510 | 30 Kabl | Gummischlauchleitung HO7RN-F 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Gummischlauchleitung für mittlere mech. Beanspruchung, HO7RN-F 5 x 6 qmm. | 20 | m | 0.92 | 18.4
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0520 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 20 | m | 0.6 | 12
105.5.04.0530 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 30 | m | 0.6 | 18
105.5.04.0540 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 50 | m | 0.6 | 30
105.5.04.0550 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 800 | m | 0.6 | 480
105.5.04.0560 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 300 | m | 0.6 | 180
105.5.04.0570 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.5.04.0580 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 800 | m | 0.6 | 480
105.5.04.0590 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 50 | m | 0.6 | 30
Hinweistext | 30 Kabl | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 6,80 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0600 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 4 qmm Verlegung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 6,80 m | 120 | m | 0.6 | 72
105.5.04.0610 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 6 qmm | 100 | m | 0.6 | 60
105.5.04.0620 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 10 qmm | 40 | m | 0.6 | 24
105.5.04.0630 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 1 x 16 qmm | 60 | m | 0.6 | 36
105.5.04.0640 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 1,5 qmm | 1400 | m | 0.6 | 840
105.5.04.0650 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 1,5 qmm | 1000 | m | 0.6 | 600
105.5.04.0660 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 7 x 1,5 qmm | 200 | m | 0.6 | 120
105.5.04.0670 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 3 x 2,5 qmm | 1200 | m | 0.6 | 720
105.5.04.0680 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 2,5 qmm | 1200 | m | 0.6 | 720
105.5.04.0690 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 4 qmm | 400 | m | 0.8 | 320
105.5.04.0700 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch, Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 6 qmm | 150 | m | 0.84 | 126
105.5.04.0710 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 10 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 10 qmm | 100 | m | 1.08 | 108
105.5.04.0720 | 30 Kabl | Kunststoffmantelleitung NYM 5 x 16 qmm sonst wie vor jedoch Kunststoffmantelleitung NYY 5 x 16 qmm | 80 | m | 1.24 | 99.2
Hinweistext | 30 Kabl | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in bauseits erstellte Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0730 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 3 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 3 x 2,5 qmm. | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.5.04.0740 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 2,5 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 2,5 qmm. | 100 | m | 0.96 | 96
105.5.04.0750 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 4 qmm. | 140 | m | 0.84 | 117.6
105.5.04.0760 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYY 5 x 6 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 5 x 6 qmm. | 140 | m | 1.04 | 145.6
105.5.04.0770 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 10/10 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 10/10 qmm. | 100 | m | 1.04 | 104
105.5.04.0780 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm. sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 16/16 qmm. | 80 | m | 1.04 | 83.2
105.5.04.0790 | 30 Kabl | Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm sonst wie vor jedoch Starkstromkabel NYCWY 4 x 120 SM/70 qmm | 40 | m | 4.08 | 163.2
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden auf vorhandenen Kabeltrasse, Steigeleitern und in Sammelhalter zulassungskonform verlegt. | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0800 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Verlegung auf vorhandenen Kabeltrasse und Steigeleiter zulassungskonform. | 200 | m | 0.6 | 120
105.5.04.0810 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm | 150 | m | 0.6 | 90
105.5.04.0820 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.5.04.0830 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm | 20 | m | 0.6 | 12
105.5.04.0840 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm | 60 | m | 0.8 | 48
105.5.04.0850 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² | 30 | m | 1.2 | 36
105.5.04.0860 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 sonst wie vor jedoch Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV Typ: NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 | 70 | m | 4.44 | 310.8
Hinweistext | 30 Kabl | Sicherheitskabel und Leitungen Sicherheitskabel und Leitungen Nachfolgende Sicherheitskabel sind mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Kabel sind E30 und werden in Einzelverlegung verlegt. Die Einzel-Schellen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0870 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 1.5 qmm liefern und montieren | 150 | m | 2.68 | 402
105.5.04.0880 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 2.5 qmm liefern und montieren | 200 | m | 2.68 | 536
105.5.04.0890 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 3 x 4 qmm liefern und montieren | 50 | m | 2.84 | 142
105.5.04.0900 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 2.5 qmm liefern und montieren | 60 | m | 2.68 | 160.8
105.5.04.0910 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E30 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 4 qmm liefern und montieren | 40 | m | 3.12 | 124.8
105.5.04.0920 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E30 5 x 16 mm² liefern und montieren | 20 | m | 4.36 | 87.2
105.5.04.0930 | 30 Kabl | NHXH FE180 / E30 4 x 95 SM 50 Sicherheitskabel mit Funktionserhalt E90 nach DIN VDE 0266 0,6-1KV incl. Einfachschelle Typ: NHXH FE180 / E90 4 x 95 SM 50 liefern und montieren | 30 | m | 8.96 | 268.8
Hinweistext | 29 Inst | Material Material | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.0940 | 29 Inst | Erdkabel-Abzweigmuffe 5 x 6 // 2.5 qmm Erdkabel-Abzweigmuffe als Gießharzmuffe, komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, Verteilerkabel bis 5*6 qmm bis zu einer Kabelgröße von 5 x 2.5 qmm. | 5 | St | 57.6 | 288
105.5.04.0950 | 29 Inst | Erdkabel-verbindungsmuffe 5 x 6 qmm Erdkabel-Verbindungsmuffe komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, bis zu einer Kabelgröße von 5 x 6 qmm. | 5 | St | 36 | 180
105.5.04.0960 | 29 Inst | Erdkabel-verbindungsmuffe 5 x 16 qmm Erdkabel-Verbindungsmuffe komplett einschl. systemgebundenen Zubehör, liefern und montieren, bis zu einer Kabelgröße von 5 x 16 qmm. | 5 | St | 51.2 | 256
105.5.04.0970 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 1200 | St | 0.6 | 720
105.5.04.0980 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 50 | St | 0.6 | 30
105.5.04.0990 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm inkl. Beschriftung ( Sicherung,Unterverteilung, Bauteil und Etage ) und Befestigung | 20 | St | 0.6 | 12
Hinweistext | 92 So02 | HDMI HDMI | 0,000 |  |  | 0
105.5.04.1000 | 92 So02 | HDMI-Kabel HDMI-Kabel, geschirmt mit AWG 26, inkl. Kleinmaterial zum Anschluss an die HDMI-Anschlussdose, oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung und in Hohlraumboden. | 30 | m | 0.8 | 24
105.5.04.1010 | 92 So02 | HDMI Stecker zur Selbstmontage HDMI Stecker zur Selbstmontage Vollmetall, Stecker vergoldet 19- Polig betriebsfertig löten | 4 | St | 6 | 24
105.5.04.1020 | 92 So02 | HDMI Anschlussdose HDMI Anschlussdose reinweiß inkl. Abdeckung und betriebsfertiger Montage | 2 | St | 2.8 | 5.6
105.5.04.1030 | 92 So02 | Universal Beamerhalterung Universal Beamerhalterung Fabrikat: z.B. Vogels,CELEXON, Gewicht von bis zu 15 kg L= 60 cm Rundrohr Der Deckenhalter wird mit der Montageplatte unter die Decke gebaut. inkl. Kugelgelenk und Tragplatte für Beamer liefern und montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............CELEXON...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................./...........................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 10 | 20
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Sämtliche Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Abzweigdosen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen und anzuschließen. Alle Abzweigdosen sind stets im gleichen Abstand von der Decke zu montieren. Im Handbereich sind Dosen mit schraubbaren Deckeln zu verwenden. Alle Abzweigdosen müssen auf der Innenseite des Deckels eine Stromkreis- und Verteilungsnummer erhalten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Bei der Montage von Installationsgeräten und Gerätedosen und sonstigen Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderung in F30 bzw. F90 Qualität, haben diese in Abstimmung mit dem Trockenbauer in Übereinstimmung mit der Zulassung an Wände und deren Einbauten nach DIN 4102-4, an F30 und F90 Wände zu erfolgen. Keine Gegenüberliegenden Dosen, Überbauen mit Gips / Gipsplatten der Dosen etc. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Die Montagehöhe beträgt für Schalter 110 cm, Steckdosen 30 cm, Steckdosen in Küchen und Naßräumen 110 cm, Spiegelleuchten 185 cm wenn nicht anders gefordert. Alle Maße beziehen sich auf "Oberkante Fertig Fußboden" (o.k.F.F.) Abweichungen hiervon sind in den Montageplänen zu übernehmen. Für Abstände der Installationseinrichtungen von Türen sind die Baunormmaße nach Din 18 085 zu beachten. Hierbei ist auf die abweichenden Maße bei Stahlzargen zu achten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Vor Bestellung / Ausführung Vor Bestellung / Ausführung sind der Bauleitung Muster der verschiedenen Installationsgerätetypen zur Freigabe vorzulegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Beschriftung Sämtliche Bauteile sind mit Stromkreisnummern unverlierbar zu beschriften. Die Beschriftung muss die Unterverteilung wie auch die Endstromkreisnummer enthalten. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Die Ausführung ist vor Ausführung kostenfrei zu bemustern und durch die Bauherrenvertreter und die Bauleitung freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Schalterdose bzw. Schalterabzweigdose, Zentralplatte und Kombi- rahmen bis max. 3-fach anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. Sämtliche nachfolgend ausgeschriebenen Unter-Putz-Installationsgeräte sind anteilig mit zugehöriger Abdeckung, Zentralplatte,Zwischen- und Kombi- rahmen anzubieten. Bei reiner Unter-Putz-Installation ist generell abzweigdosenlos zu arbeiten. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Unterputzinstallationsgeräte Unterputzinstallationsgeräte Es ist ein einheitliches Steckdosen- / Schalterprogramm einzusetzen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............JUNG...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...................../.............................]]' (Angabe des Bieters) Vor Ausführung ist das Schaltermaterial mit 5 unterschiedliche Bauteilen einschl. Rahmen kostenfrei zu bemustern und freigeben zu lassen. nachstehend alle Geräte Unterputz: | 0,000 |  |  | 0
105.5.05.0010 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol | 2 | St | 2.9325 | 5.865
105.5.05.0020 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung Taster mit Orientierungsleuchte und Symbol IP44 Feuchtraumausführung | 1 | St | 4.8075 | 4.8075
105.5.05.0030 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 10 | St | 4.9875 | 49.875
105.5.05.0040 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 6 | St | 1.9875 | 11.925
105.5.05.0050 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung Universal Aus / Wechselschalter IP44 Feuchtraumausführung | 1 | St | 2.82 | 2.82
105.5.05.0060 | 36 SchM | Serienschalter Serienschalter | 1 | St | 1.9875 | 1.9875
105.5.05.0070 | 36 SchM | Jalousietaster Jalousietaster | 5 | St | 3.435 | 17.175
105.5.05.0080 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A Schuko-Steckdose 230V 16A | 70 | St | 2.5875 | 181.125
105.5.05.0090 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung inkl. Beschriftungsfeld Schuko-Steckdose 230V 16A mit farbigem Zentraleinsatz für Stromkreise der Datenverarbeitung | 10 | St | 2.925 | 29.25
105.5.05.0100 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung Schuko-Steckdose 230 V 16A IP44 Feuchtraumausführung | 6 | St | 5.9625 | 35.775
105.5.05.0110 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 10.8 | 10.8
105.5.05.0120 | 25 CEE | CEE Steckdose 5polig 32A in UP Ausführung Schutzart IP44 CEE Steckdose 5polig 16A in UP Ausführung Schutzart IP44 inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 14.5125 | 14.5125
105.5.05.0130 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 230V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 6.075 | 12.15
105.5.05.0140 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 8.1 | 16.2
105.5.05.0150 | 36 SchM | Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld Geräteanschlußdose 400V 16 A mit Zugentlastung und Klemmstein IP44 Feuchtraumausführung inkl. Beschriftungsfeld | 1 | St | 8.1 | 8.1
105.5.05.0160 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz Schlüsselschalter, 2- Pol, 1 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, unter Putz | 2 | St | 8.775 | 17.55
Hinweistext | 29 Inst | Installationsmaterial Installationsmaterial | 0,000 |  |  | 0
105.5.05.0170 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Unterputz 60 / tief 66 mm inkl. Bohrung Mauerwerk auch zur Aufnahme von bauseitigen Raumbediengeräten der GA und ähnlichen beigestellten Installationsgeräten von Fremdgewerken, und mit Putzdeckel in Mauerwerk oder in Rigipswänden oder Decken betriebsbereit eingesetzt | 100 | St | 3.9 | 390
105.5.05.0180 | 29 Inst | Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton Gerätedose unter Putz tiefe Ausführung Beton wie vor nur inkl. Fräsen und einsetzten in Beton. | 60 | St | 2.775 | 166.5
105.5.05.0190 | 29 Inst | Putzabdeckung Putzabdeckung Putzabdeckung für o.g. Unterputzschalterdosen liefern und montieren | 100 | St | 0.36 | 36
105.5.05.0200 | 29 Inst | Deckenauslassdose a.P Deckenauslassdose a.P. mit verschraubem Deckel Rund d = ca. 80 mm Höhe h = ca. 20 mm Farbe weiß | 2 | St | 3 | 6
105.5.05.0210 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 150 | St | 1.5 | 225
105.5.05.0220 | 29 Inst | Hohlwanddose Hohlwanddose für bauseitige Geräte Einbau-ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben inkl. fräsen in GK-Wand und Montage | 20 | St | 1.5 | 30
105.5.05.0230 | 29 Inst | Hohlwandose F30/90 Hohlwandose F30/90 sonst wie vor jedoch für die Montage von Hohlwandschalterdosen in F30 oder F90 Trockenbauwänden. | 10 | St | 2.4 | 24
105.5.05.0240 | 29 Inst | Hohlwandose winddicht Hohlwandose sonst wie vor jedoch als winddichte Ausführung nach ENEV. | 15 | St | 2.64 | 39.6
105.5.05.0250 | 29 Inst | Teleskop-Geräteträger Teleskop-Geräteträger Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) / Fassade für Isolierstärke von 80 - 200 mm Montagefläche für Geräte 120 x 120 mm mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger Gewichtsbelastung bei Wand- oder Deckenanbau 50 N (5kg) Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Durchmesser 3,2 - 4 mm | 3 | St | 3.075 | 9.225
105.5.05.0260 | 29 Inst | Teleskop-Gerätedose Teleskop-Gerätedose Ausführung gemäß DIN 18015-5, aus Kunststoff, Feuerbeständigkeit 650°C, halogenfrei für die Befestigung von Schaltern, Steckdosen usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) für Isolierstärke von 80 - 200 mm Maße Gerätedose ( L x B x T) 68 x 70 x 50 mm mit ausbrechbaren Seitenwänden zum Verbinden mit Kombi-Gerätedosen mit Maßangaben auf Trägerarm mit zwei Rohreinführungen M20 am Träger | 2 | St | 3.075 | 6.15
105.5.05.0270 | 29 Inst | Universal-Geräteträger, Kunststoff Universal-Geräteträger, Kunststoff Ausführung gemäß DIN 18015-5,bei Aussendämmung von Wand oder Decke für Leuchten, Bewegungsmelder, Türsprechanlage usw. Isolierstärken von 60 - 160 mm erweiterbar durch Aufstockelement um jeweils 100 mm (max. 360 mm) reduzierbar in 10 mm Schritten Befestigungsfläche 220 x 100 mm | 2 | St | 6.72 | 13.44
105.5.05.0280 | 29 Inst | Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm Aufstockelement für Universalträger um jeweils 100 mm | 3 | St | 3.6 | 10.8
Hinweistext | 39 Ufk | Bodentanks Bodentanks | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 39 Ufk | Geräteeinbaueinheiten Geräteeinbaueinheiten Nachfolgende Geräteeinheiten sind als Geräteeinsätze komplett bestückt anzubieten. Nicht bestückte Einbaueinheiten sind mit Leerfeldern abzudecken. Schukosteckdosen wie beschrieben, teilweise mit farbigen Abdeckungen. Alle montierten Geräte sind mit Stromkreisnummer zu beschriften. Für die angegebenen EDV Dosen sind Leerdosen vorzusehen. Die EDV Dosen sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben. Die Befestigung der EDV Anschlussdosen in die Geräteeinheit ist mit einzukalkulieren Die Ausschnitte für die Geräteeinheiten werden durch den Hohlraumbodenbauer erstellt. Die Koordinierung und Abstimmung mit dem Hohlraumbodenbauer und Oberbodenleger ist mit einzukalkulieren. Es kann nicht von einer durchgehenden Montage ausgegangen werden. Die Geräte wie Steckdosen, EDV Dosen etc. sollen vor Fertigstellung des Oberbodenbelags montiert werden. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........PUK.......................................]]' Typ: '[TB62[............UEKD3-R-S......................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.05.0290 | 39 Ufk | Geräteeinheit komplett bestückt, eckig, 6 Stk / 8 EDV Geräteeinheit komplett bestückt, rund, 6 / 8 EDV Geräteeinsatz für Hohlraumboden und Unterflur- Kanalsysteme, eckig, für bis zu 9 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern, bzw. 2x3 Schukosteckdosen und Zusätzlich 3 Platzeinheiten als Reserve für weitere Einbauten wie EDV Dosen. Deckel mit min. 4 mm verzinkter Stahlplatte , mit Befestigungswinkel, Teppichschutzrahmen und Schnurauslass. Bodenbelagsaussparung im Gerätedeckel bis 10mm. Fertig bestückt und montiert wie folgt beschrieben: - 6 Schukosteckdosen, Systemgebunden passend zur Geräteeinheit, Farbe: rot - Vorgerüstet für die Montage des fertig bestückten Geräteträgers EDV mit 4 EDV Doppeldosen (diese sind unter Titel Schwachstrom ausgeschrieben) - Anschluss der Potential- Ausgleichsleitung bis 4mm² inkl. Gerätebecher und sätmlicher Abdeckplatten betriebsfertig montieren | 7 | St | 7.5 | 52.5
105.5.05.0300 | 39 Ufk | Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel Geräteeinheit unbestückt als Blinddeckel mit Schnurauslaß als Revisionsöffnung für Installationen im Hohlraumboden betriebsfertig montieren | 3 | St | 4.5 | 13.5
105.5.05.0310 | 39 Ufk | Mehrpreis bzw. Minderpreis Doppelsteckdose Mehrpreis/ Minderpreis für eine zusätzliche oder entfall einer Doppelsteckdose in rot für EDV | 10 | St |  | 0
Hinweistext | 36 SchM | Schaltermaterial a.P. IP 66 Schaltermaterial a.P. IP 66 Im folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........GIRA...................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.........System55....................]]' (Angabe des Bieters) nachstehend alle Geräte a.P.; | 0,000 |  |  | 0
105.5.05.0320 | 36 SchM | Universal Aus / Wechselschalter Universal Aus / Wechselschalter | 4 | St | 5.1375 | 20.55
105.5.05.0330 | 36 SchM | Taster mit Orientierungsleuchte Taster mit Orientierungsleuchte | 2 | St | 5.085 | 10.17
105.5.05.0340 | 36 SchM | Taster ohne Orientierungsleuchte Taster ohne Orientierungsleuchte | 3 | St | 4.2975 | 12.8925
105.5.05.0350 | 36 SchM | Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube Lichtsignal 230 V / 5W mit austauschbarer Haube | 1 | St | 4.165 | 4.165
105.5.05.0360 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. Schuko-Steckdose 230V / 16A in einzel teilweise mit Kennzeichnung als EDV-Steckdose. inkl. Beschriftungsfeld | 15 | St | 4.7625 | 71.4375
105.5.05.0370 | 36 SchM | Schuko-Doppelsteckdose 230V / 16A Schuko-Doppelsteckdose a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 27 | St | 5.6625 | 152.8875
105.5.05.0380 | 36 SchM | Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A Schuko-3 fach Kombi a.P 230V / 16A inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 7.2 | 14.4
105.5.05.0390 | 36 SchM | Schuko-Steckdose 230V / 16A mit Überspannungsfeinschutz Schuko-Steckdose 230V / 16A a.P. mit Überspannungsfeinschutz inkl. Beschriftungsfeld | 2 | St | 2.925 | 5.85
105.5.05.0400 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16 A | 21 | St | 6.4125 | 134.6625
105.5.05.0410 | 25 CEE | CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A | 4 | St | 8.6625 | 34.65
105.5.05.0420 | 36 SchM | Ausschalter mit Kontrolllampe Ausschalter mit Kontrolllampe | 4 | St | 5.1375 | 20.55
105.5.05.0430 | 36 SchM | Schlüsselschalter, 2- Pol, 2 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, AP Schlüsselschalter, 2- Pol, 2 Stellungen, für bauseitigen Schließzylinder, AP | 4 | St | 4.575 | 18.3
105.5.05.0440 | 36 SchM | Geräte Hauptschalter Gerätehauptschalter 4 pol. 400V 16 A für Torsteuerungen, Hubbühnen etc. | 2 | St | 13.05 | 26.1
105.5.05.0450 | 25 CEE | Installationswürfel Installationswürfel aus schlagfestem Kunststoff, IP 54, mit 1 CEE rot, 400V, 16A, 3 Schukosteckdosen 230V 16A. inkl. flexibler Anschlussleitung 10 m | 2 | St | 15 | 30
105.5.05.0460 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 6 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 6 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 5 | St | 12.6 | 63
105.5.05.0470 | 29 Inst | Kabelabzweigkästen für bis zu 16 qmm Kabelabzweigkästen für bis zu 4 Kabeln bis 16 qmm, IP 54, mit Verschraubungen und Klemmstein. | 4 | St | 17.55 | 70.2
105.5.05.0480 | 93 So03 | Bewegungsmelder 360° Unterputz, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Beschreibung: Werksprogramm 100 Lux/5 Min. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Netzspannung: 230 V , 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,33 W Erfassungsbereich: 360° Reichweite: ca. 24 m im Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Kanal 1: Beleuchtung Kontakt: Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Tastereingang 1: ja Lichtmessung: Mischlicht Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min. Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C.+50 °C Schutzart: IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Abmessungen ca.: Höhe 46 mm, Ø 108 mm Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[............BEG Luxomat......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.......PD4-M-1C-UP...........................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 9.375 | 37.5
105.5.05.0490 | 93 So03 | Bewegungsmelder 180° mit Akustiksensor, fernbedienbar Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Manuelles Schalten durch Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Markenschalterkompatibel. Impulsfunktion. Netzspannung: 230 V , 50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,9 W Erfassungsbereich: 180° horizontal, 60° vertikal Reichweite: ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 1,1 m - 2,2 m Einstellmöglichkeiten: mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung sep. Position Schaltleistung: 230 V 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 450 A/200 µs Anzahl schaltbare EVGs: 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min. Slave-Eingang: ja Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C.+50 °C Schutzart: IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen) Schutzklasse: II Prüfzeichen: TÜV Süd Montageart: Wandmontage Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen ca.: Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Länge 63 mm Als Zubehör erhältlich: - Service-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi - Abdeckungen IP 20 und IP 44 - Aufputzdose IP 20/IP 44 - Schutzkorb - "Slave"-Melder (8 m Reichweite) Liefern und betriebsbereit montieren, angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........BEG Luxomat.........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........PD2-M-1C-UP..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 9.375 | 37.5
105.5.05.0500 | 93 So03 | Fernbedienung für o.g. Melder Fernbedienung für o.g. Melder | 1 | St | 0.75 | 0.75
105.5.05.0510 | 94 So04 | Kabelaufroller Fahrzeuge Kabelaufroller Fahrzeuge Fabrikatsvorgabe : Schill Kabelaufroller Typ: FT 260.0308.S316 inkl. Halterung Dieses Fabrikat ist aufgrund der Anschlüsse der vorh. Feuerwehrfahrzeuge vorgegeben. Installation an Kabeltrasse/ Binder in 5-6 m liefern und betriebsfertig montieren | 8 | St | 25 | 200
Hinweistext | 45 Sibe | Vorbemerkungen Notbeleuchtung Vorbemerkungen Notbeleuchtung Das Gebäude ist mit einer zentralen batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, EN 50171, ASR A2.3, ASR A3.4/3 und DIN EN 1838 auszurüsten. Für die Umsetzung ist ein Zentralbatteriesystem vorgesehen. Dieses Zentralbatteriesystem muss für den Anschluss und Steuerung von Sicherheitsleuchten, statischen und dynamischen Rettungszeichenleuchten, sowie von bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystemen geeignet sein. Das Zentralbatteriesystem muss eine Einzelleuchtenüberwachung serienmäßig intergiert haben. Diese erfolgt aus Sicherheitsgründen durch eine Strommessung innerhalb jeder einzelnen Leuchte. Das Zentralbatteriesystem muss die angeschlossenen Leuchten automatisch und regelmäßig gem. DIN EN 50172 prüfen. Die Ergebnisse sind automatisch im papierlosen Prüfbuch innerhalb des Steuergerätes zu dokumentieren. Zur Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Installation, zur Kostenreduzierung und zur Minderung der Brandlasten muss das Zentralbatteriesystem den Mischbetrieb von Leuchten an einem Stromkreis serienmäßig unterstützen. Dies beinhaltet die freie Zuordnung der Betriebsarten der Leuchten innerhalb eines Stromkreises gem. DIN EN 50172 für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetes Dauerlicht. Diese Betriebsart ist nur bei nachweislich galvanischer Trennung zwischen den Spannungspotentialen zulässig. Über die Funktionssicherheit ist der Nachweis eines unabhängigen Sachverständigen zu erbringen. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch statische und dynamische Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach den gültigen Richtlinien ist zu gewährleisten. Die Mindestbeleuchtungsstärke hat der DIN EN 1838 und den aktuellen Arbeitsstättenregeln zu entsprechen. Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind wie folgt anzuordnen: Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges Bei jeder Kreuzung der Flure und Gänge Nahe jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür Außerhalb und nahe jedes Notausganges bis zu einem sicheren Bereich Nahe jeder Niveauänderung im Fluchtweg Nahe Treppen Nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle Nahe jeder Bandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung Nahe Fluchtgeräten für Menschen mit Behinderung Nahe Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung und nahe Rufanlagen sowie Alarmeinrichtungen in Toiletten für Menschen mit Behinderung Vorbemerkungen Zentralbatteriesystem Modulares Zentralbatteriesystem zur Versorgung von dynamischen und statischen Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, sowie von bodennahen, elektrisch betriebenen Leitmarkierungen mit Lauflichtfunktion gem. DIN EN 50171, DIN EN 62034 und BGV A3. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172, V DIN V VDE 0108-100, ASR A2.3, AST A3.4/3 und DIN EN 1838. Das Zentralbatteriesystem ist ein batteriegestütztes Überwachungs- und Versorgungsgerät für den Notlichtbetrieb in modularer 19"-Technik zur Versorgung von Leuchten mit 230V und 24V Versorgungsspannung. Der im Zentralbatteriesystem integrierte Mischbetrieb ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Dauer-, geschalteten Dauer- und Bereitschaftsleuchten an einem Stromkreis. Die Überwachung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten mit vom Zentralbatteriesystem unterstützten LED Betriebsgeräten, EVGs oder Überwachungsbausteinen erfolgt ohne zusätzliche Daten- und Steuerleitung. Das Zentralbatteriesystem muss die Ansteuerung von dynamischen Rettungszeichenleuchten und einem bodennahen dynamischen Sicherheitsleitsystem gem. ASR A3.4/3 unterstützen, um gegebenenfalls Kompensationsmaßnahmen für Gebäudebereiche mit erhöhter Gefährdung oder für den Brandschutz umsetzen zu können. In der Steuerteilprogrammierung müssen jeder einzelnen Rettungszeichenleuchte und jedem Steuergerät für dynamische bodennahe Leuchten mit Lauflichtfunktion mindestens 8 Steuereingänge zugewiesen werden können. Folgende Einstellungen sind je dynamischer Rettungszeichenleuchte notwendig: Pfeil unten, Pfeil oben, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreuz (gesperrt), Piktogramm ein/aus und Blinkfunktion. Diese sind per logischer UND-Funktion verknüpft. Stromkreise vorverdrahtet auf berührungssichere 4mm2 3-Stock-Federzugklemmen mit N-Leitertrennfunktion. Die Anschlussklemmen sind leicht über die standardmäßige Kabeleinführung von oben zu erreichen. Eine Überwachung jedes einzelnen Batterieblocks mit Batterieblockspannung und temperatur mit täglicher Aufzeichnung der Daten und direkter Anbindung an den Controller der Zentralbatterieanlage zur Steuerung der Ladetechnik muss möglich sein. Über die integrierte USB-Schnittstelle kann das Zentralbatteriesystem komfortabel programmiert sowie die Konfiguration oder die Prüfbücher als Textdatei gesichert werden. Eine Aktualisierung der Systemsoftware muss über die USB-Schnittstelle möglich sein. Über eine integrierte Netzwerkschnittstelle kann der Controller mit einer Konfigurationssoftware parametriert oder der Systemstatus bis auf Leuchtenebene mittels Webbrowser visualisiert werden. Ebenso muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem per Ethernetschnittstelle in eine übergeordnete Visualisierung für Notlichtsysteme einzubinden.Ein Anschluss für die Überwachung separater Phasenwächter mittels einer 24V-Stromschleife ist am Relaisinterface integriert. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen alle Leuchten in den Dauerlichtbetrieb schalten. 24V-Stromschleife zur Blockierung der auf Dauerlicht programmierten Leuchten für Betriebsruhezeiten. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss (programmierbar) der Stromschleife müssen die Leuchten eingeschaltet werden. Je nach Controllereinstellung wird nur das Dauerlicht oder Dauer- und Notlicht blockiert. Es müssen fünf potentialfreie Meldekontakte vorhanden sein und 24V Versorgungsspannung zur Verfügung stehen. Drei Kontakte mit festen Meldungen nach DIN EN 50171 für Betrieb, Batteriebetrieb und Störung, zwei Kontakte frei als Öffner oder Schließer auf verschiedene Ereignisse programmierbar. Die Meldungen können je Kontakt mittels ODER-Funktion verknüpft werden. Bustopologie Die Systemkomponenten müssen vom Controller mit TFT-Touch über ein eigenes, unabhängiges BUS System gesteuert und überwacht werden. Neben internen und externen Stromkreismodulen sind auch Eingangsmodule, Relaismeldemodule oder Dreiphasenüberwachungen anzuschließen. Bei Ausfall der Busverbindung schalten die Stromkreismodule automatisch in den sicheren Betrieb. Die Bustopologie muss mittels Strang- und Sterntopologie aufgebaut werden. Für den Betrieb sind weder geschirmte Leitungen noch Abschlusswiderstände notwendig. Es muss die Möglichkeit bestehen, das Zentralbatteriesystem über einen weiteren BUS an eine zentrale Überwachung wie BUS-Meldetableau oder einen PC oder Laptop mit komfortabler Bedien-, Programmier- und Steuersoftware anzuschließen. Ladetechnik Das Ladeverfahren der Ladetechnik muss mikroprozessorgesteuert und temperaturabhängig für die eingesetzten, verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien erfolgen. Defekte Batterieblöcke und unterbrochene Batteriekreise müssen im Normalbetrieb erkannt und gemeldet werden. Je nach Batteriegröße können mehrere Ladeteile parallel geschaltet werden. Ein optional eingesetztes Batterieüberwachungssystem zur Einzelblocküberwachung muss die Forderungen der E DIN EN 50171:2013-07 erfüllen. Aufgezeichnete Daten müssen mittels PC-Software ausgewertet werden können, um einen frühzeitigen Defekt eines Batterieblocks zu erkennen. Das Zentralbatteriesystem stellt einen programmierbaren Steuerkontakt für den Anschluss eines Lüfters zur aktiven Belüftung des Batterieraums zur Verfügung. 216V DC-Ersatzstromversorgung Für den Notstrombetrieb ist ein Batteriesatz mit wartungsarmen, verschlossenen Blockbatterien einzusetzen, der für die entsprechend notwendige Nennbetriebsdauer von 1h dimensioniert ist. Die Gebrauchsdauer von Batterien für Zentralbatterieanlagen muss 10 Jahre bei 20°C betragen. Eine geringe Selbstentladung erhöht die Sicherheit des Zentralbatteriesystems. Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik Verschiedene Stromkreiseinschübe in 19"-Einschubtechnik für dynamische Rettungszeichenleuchten, sowie für statische Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit 230V oder 24V Versorgungsspannung können gleichzeitig am selben Datenbus und an derselben Versorgungsleitung betrieben werden. Die leicht zugänglichen Sicherungen in der Frontplatte werden ständig überwacht. Je Stromkreis signalisieren LEDs, ob Ausgangsspannung oder Störungen im Stromkreis vorliegen. Außerdem muss eine erkannte Überlastung der Stromkreise durch die LEDs deutlich signalisiert werden.Alle Einschübe müssen gemischt am selben Datenbus betrieben werden können. BUS-Unterstationen in 19"Technik Zur Reduzierung der Verkabelung und brandabschnittsweisen Versorgung müssen die Stromkreiseinschübe auch in BUS-Unterstationen betrieben werden können. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadriger ungeschirmter BUS-Leitung. BUS-Unterstation im Aufbaugehäuse Externes Stromkreismodul in 230V-Technik oder 24V-Technik im Aufbaugehäuse zur Versorgung der Leuchten innerhalb eines Brandabschnittes. Zulässig ist nur eine dreiadrige Versorgungsleitung für AC- und DC-Spannung in feuerbeständiger Ausführung. Der Anschluss an den Controller erfolgt mittels dreiadrigem BUS-System. Eine integrierte Stromkreisweiche zur AC-Versorgung in Mietbereichen, um eine getrennte Stromzählung verschiedener Bereiche zu realisieren, ist notwendig. Eine eigenständige Stromschleife für Phasenwächterfunktion zum Einschalten der Leuchten der BUS-Unterstation bei Ausfall der lokalen Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung muss vorhanden sein. Externe Lichtschalterabfragemodule Zum gemeinsamen Schalten von Sicherheits- und Allgemeinleuchten können mehrere Lichtschalterabfragemodule in die Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung eingebaut werden. Die eindeutige Adressierung der Module erfolgt mittels Drehschalter. Die Invertierung der Schalteingänge erfolgt für jede Schaltzuweisung im Stromkreis in der Steuerteilprogrammierung es ist kein separates Modul notwendig. Je Modul kann im Steuerteil ein Zielort hinterlegt werden. Anschluss und Spannungsversorgung über dreiadrigen Gerätebus. Die Gehäuse sind zur Montage auf DIN-Montageschiene vorgesehen. Das Eingangsmodul mit 8 Eingängen gibt es in Ausführungen für 230V und 24V Eingangsspannung. Serienmäßig ist eine Phasenwächterfunktion mit BUS-Funktion integriert, welche optional zugeschaltet wird. Mittels der zusätzlichen Kontakte können drei Phasen der Unterverteilung überwacht werden alle Schaltereingänge bleiben auch bei Einsatz des Phasenwächters nutzbar. Die Ansprechschwellen der Dreiphasenüberwachung entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. Für beengte Verhältnisse in Unterverteilungen ist ein Lichtschalterabfragemodul mit drei Eingängen ohne Phasenwächterfunktion für Hutschienenmontage einzusetzen. Die Breite darf max. 1 TE betragen. Externe Phasenüberwachungsmodule BUS-gesteuertes Dreiphasenüberwachungsmodul für die Überwachung des Unterverteilers der Allgemeinbeleuchtung zum Anschluss an den internen Gerätebus. 2 potentialfreie Störmeldekontakte sind auf dem Modul zum Einbinden in die Stromschleife des Zentralbatteriegerätes vorhanden. Gehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene. Die Ansprechschwellen entsprechen der DIN EN 60598-2-22 mit 0,85xUNenn. 3 LEDs signalisieren den Zustand jeder einzelnen Phase. Am Modul einstellbare Rückschaltzeit nach Netzwiederkehr der überwachten Spannungsversorgung. Eine eindeutige Adressierung erfolgt über die integrierten Adressschalter. Zu jedem Modul kann ein Zielort in der Steuerteilprogrammierung hinterlegt werden. Der Ausfall einer Phase wird im Klartext mit Zielortangabe am Steuerteil angezeigt. Bei einer Übertragungsstörung oder Ausfall der Dreiphasenüberwachung muss das Zentralbatteriegerät alle angeschlossenen Rettungs- und Sicherheitsleuchten in Dauerlicht schalten. Externe Überwachung - Webvisualisierung Serienmäßig integrierte Webvisualisierung für einen handelsüblichen Webbrowser per LAN (lokales Ethernet) oder WAN (Internet). Informationen des Gerätezustandes müssen bis zur einzelnen Leuchte inkl. selbst gewählter Zielortanzeige abgerufen werden können. Der Benutzer muss in der Lage sein, über die Weboberfläche einen Funktionstest zu starten, das Zentralbatteriesystem zu blockieren oder frei zu geben, sich das Prüfbuch und eine Auflistung der gerade anliegenden Störungen anzeigen zu lassen und diese auch per Webbrowser ausdrucken zu können. Eine Statusbenachrichtigung der Benutzer über einen integrierten Email-Client muss standardmäßig im Webmodul integriert sein. Umsetzung der Informationen auf den OPC- und BACnet-Protokollstandard ist möglich. Externe Überwachung Meldetableau Das Zentralbatteriesystem muss optional mittels eines busfähigen Meldetableaus über einen dreiadrigen, ungeschirmten Datenbus überwacht werden können. Die Anzeige der Systemzustände bis auf Leuchtenebene mit Klartextangabe der gestörten Leuchte muss vorhanden sein. Automatischer Funktionstest zum gleichzeitigen Einschalten aller angeschlossenen Systeme muss im Meldetableau programmiert werden können. Integrierte Meldekontakte für Betrieb, Batteriebetrieb, Störung und optionaler Ausgang zur Meldung des Gesamtstatus aller angeschlossenen Systeme sind Pflicht. Standardmäßig integrierter Fernschaltereingang mit optionaler Überprüfung auf Kurzschluss zum Blockieren der Systeme in Betriebsruhezeiten. Externe Überwachung PC-Visualisierung Die Zentralbatterieanlage muss mittels optionaler PC-Überwachungssoftware per dreiadrigem Bus oder über Netzwerkverbindung überwacht und visualisiert werden können. Statusänderungen müssen in einem zentralen Prüfbuch für alle Notlichtsysteme protokolliert werden. Frei programmierbare Testzeiten für Funktions- und Betriebsdauertest müssen zentral von der Überwachungssoftware ausgeführt werden können. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Es dürfen nur Rettungs- und Sicherheitsleuchten eingesetzt und angeschlossen werden, die der DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und der DIN 4844 entsprechen. Die eingesetzten Betriebsgeräte müssen für den Betrieb an Anlagen gem. EN 50171 geeignet sein und der DIN EN 61347-1, DIN EN61347-2-3 entsprechen. Bei Verwendung von Standard-EVG's und LED-Treibern muss sichergestellt sein, dass diese für Anlagen gem. EN 50171 geeignet sind, d.h. im DC-Betrieb müssen die Betriebsgeräte von 176V bis 275V einwandfrei arbeiten. Die Betriebsgeräte müssen den einschlägigen Normen, wie z.B. der DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60929, DIN EN 61347-2-3 (inkl. Anhang J), DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61547 und DIN EN 55015 entsprechen. Weiterhin sind hierbei entsprechende Einzelleuchtenüberwachungsbausteine mit leicht zugänglichen Adressschaltern einzuplanen. Bei Einsatz von Leuchten mit vorgeschaltetem Überwachungsbaustein sind die Einbauvorgaben und Betriebsbedingungen des Herstellers für den Überwachungsbaustein zu beachten. Aus Sicherheitsgründen wird ein Schalten zwischen zwei unterschiedlichen Spannungspotentialen (Umschaltweichen/Umschaltkonverter) nach der zweipoligen Stromkreisabsicherung an den Leuchten nicht zugelassen. Die Versorgung der Leuchten in den Endstromkreisen erfolgt grundsätzlich aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung. Bei Einsatz von Leuchten mit Betriebsgeräten anderer Fabrikate müssen die Herstellerangaben für Grenzwerte der maximalen Einschaltströme je Stromkreis zwingend berücksichtigt werden. Die Ersatzteilverfügbarkeit für Gerätekomponenten muss mindestens 10 Jahre betragen, für Leuchten und Leuchtenbetriebsgeräte mindestens 6 Jahre. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Gessler..............................]]' angebotener Typ: '[TB62[........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.06.0010 | 45 Sibe | Zentralbatteriesystem Zentralbatteriesystem 1 h Nennbetriebsdauer. Eingebaut in Stahlblechschrank RAL 7035 pulverbeschichtet. Abmessungen: H = 1800, B = 600, T = 300 mm Elektronikteil mit großer Sichttür aus antistatischem Sicherheitsglas, feuerhemmend. Schutzart: IP 40 Batterieteil hermetisch vom Elektronikteil getrennt. Geeignet für Batterien 216 V; Schutzart IP 20. Anschlussfertig verdrahtet für 5 Stromkreisumschaltungen mit Einzelleuchtenüberwachung bei gleichzeitigem Mischbetrieb von Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises. Durch diese Schaltungstechnik in Verbindung mit Modulen wird eine Reduzierung der Stromkreise erreicht. Entsteht durch den Einsatz eines anderen Fabrikates ein Mehraufwand am Leitungsnetz oder sind zusätzliche Komponenten erforderlich, so wird dies nicht gesondert vergütet. Eingebaut: 12 Stück, je Kreis 2-polige Absicherung: 3,15A Mit ISO-Testeinrichtung nach DIN VDE 0100, T. 410, 6.1.5 Eingebaut: - RIF 5, Relais-Interface-Modul - Komfortsteuerteil mit: - TFT-Bildschirm und USB Schnittstelle zum Datenaustausch - Überwachungsmodul zur Überwachung und Steuerung der Zentralbatteriegeräte per Webinterface. Einschl. Ladeeinrichtung mit 1 St. primär getakteter Ladestufe 3A TS, galvanische Trennung, in 19"-Einschubtechnik, Netz- und Batteriesicherung. Wartungsfreie OGI-Blockbatterie 216V - mit einem Entladestrom von mindestens 7,2A angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Gessler..............................]]' angebotener Typ: '[TB62[...................Merlin _KV2000/2/2/12.....................................]]' | 1 | St | 251.176 | 251.176
105.5.06.0020 | 45 Sibe | Fernmeldetableau MTB Fernmeldetableau Eingebaut: · LEDs für die Anzeige der Betriebszustände · 1 Schlüsselschalter, wahlweise programmierbar: · Dauerlicht: EIN/AUS oder · Notlicht und Dauerlicht: EIN/AUS Anzeige auch bei Netzausfall über eigene Batterieversorgung. Im inkl. Kunststoffgehäuse, Aufputz, mit verschließbarem Klarsichtdeckel. Abmessungen: H = 160, B = 190, T = 105 mm | 1 | St | 6.08 | 6.08
105.5.06.0030 | 45 Sibe | 3-Phasenüberwachung BUS-fähige Dreiphasenüberwachung zum Anschluss an den internen Gerätebus Zur Spannungsüberwachung von Unterverteilern der Allgemeinbeleuchtung. Mit 2 potentialfreien Störmeldekontakten Selektives Nachlaufendes Notlicht durch Einstellbare Nachlaufzeit nach Netzwiederkehr Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast - Verteiler-Normgehäuse zur Montage auf Hutprofilschiene - Funkentstörung: gem. DIN EN 55015 - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C bis +40°C - Netzspannung: 230V / 400V AC 50/60 Hz - Ansprechwert: 0,85 x UN - 3 LEDs zur Anzeige der Netzspannung - Detaillierte Phasenausfallanzeige mit Ortsangabe des UVA im Klartext - Eindeutige Adressierung über Adressschalter Incl. Nachlaufzeit für selektives nachlaufendes Notlicht mit folgenden Merkmalen: - Rückschaltverzögerung der Störmeldekontakte nach Netzwiederkehr - Rückmeldeverzögerung über den BUS nach Netzwiederkehr - Einstellbare Nachlaufzeit 0 / 5 / 10 / 15 Minuten - Blinken der LED der ausgefallenen Phase während der Nachlaufzeit - Nachlaufzeit am Modul einstellbar Abmessungen: H = 90, B = 36, T = 60 mm | 2 | St |  | 0
105.5.06.0040 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Rettungszeichenleuchte Wand 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.5.06.0050 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Rettungszeichenleuchte Decke 20 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 20m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.5.06.0060 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Rettungszeichenleuchte Wand 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.5.06.0070 | 45 Sibe | Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Rettungszeichenleuchte Decke 35 m Aluminiumprofilleuchte inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 35m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - leicht auszutauschende Piktogrammscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.5.06.0080 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 16 | St | 8.75 | 140
105.5.06.0090 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 22m Scheibenleuchte aus Aluminium inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 22m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 4 | St | 8.75 | 35
105.5.06.0100 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Einbau30 m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.5.06.0110 | 45 Sibe | Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Rettungszeichen-Scheibenleuchte Deckenaufbau 30m Scheibenleuchte aus Aluminium LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Aluminium - Erkennungsweite: 30m - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - Rahmenlose Acrylglasscheibe Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.5.06.0120 | 45 Sibe | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis Montage der v.g Leuchten abgependelt 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 6 | St | 12.25 | 73.5
105.5.06.0130 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Einbau Sicherheitsleuchte Einbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I/II Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Stahlblech / Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckeneinbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Blende: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 18 | St | 7 | 126
105.5.06.0140 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte Aufbau Sicherheitsleuchte Aufbau LED-Downlight LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 40 - Material: Stahlblech - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Deckenaufbau Farbe: weiß strukturiert (RAL 9016) Gehäuse: rund Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W | 28 | St | 8.75 | 245
105.5.06.0150 | 45 Sibe | LED-Leuchten-Einbaukit LED-Leuchten-Einbaukit Einbaumodul/Einbaukit / LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 20 - Material: Aluminium - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb - 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Zum Leuchteneinbau Farbe: weiß Leuchtmittel: Power LED 4 x 1W Dieses Einbaukitt ist in die Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser (separate Pos.) betriebsfertig einzubauen. | 6 | St | 7 | 42
105.5.06.0160 | 45 Sibe | Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte Sicherheitsleuchte LED-Wandaufbauleuchte LED J/SV inkl. LED-Leuchtmittel Für Anlagen nach DIN VDE 0108 - 100 geeignet. Schutzklasse I Folgende Merkmale sind einzuhalten: - Schutzart: IP 65 - Material: Edelstahl - Zulässiger Temperaturbereich: -15°C.+40°C - Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung - Einzelleuchtenüberwachung - frei programmierbar für BL und DL - LEDs dimmbar im Netzbetrieb Ausführung gem. DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015. Montageart: Wandaufbau | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.5.06.0170 | 45 Sibe | RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade RAL-Farbe/Sonderfarbe Fassade nach Abstimmung für v.g. Position | 2 | St |  | 0
105.5.06.0180 | 45 Sibe | Grundprogrammierung Programmierung und Parametrierung der Gerätegrundfunktion inkl. Übergabe der Programm- und Programmiersoftware einschl. Software Lizenz | 1 | psch |  | 0
105.5.06.0190 | 45 Sibe | Inbetriebnahme Inbetriebnahme der gesamten Sicherheitslichtanlage in bis zu 3 Abschnitten. einschließlich Parametrierung nach Nutzerwünschen, inkl. Funktionsprüfung 1:1 Test. Dokumentation des Prüfergebnisses Die Inbetriebnahme je Datenpunkt (Lichtpunkt) ist anzugeben | 110 | St |  | 0
105.5.06.0200 | 45 Sibe | Begleitung der Sachverständigenabnahme Begleitung der Sachverständigenabnahme des durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen. | 1 | psch |  | 0
105.5.06.0210 | 5 StdL | Einweisung Zusätzliche über die Nebenleistung herausgehenden Einweisung des Bedienerpersonals mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden vor Ort. | 4 | h |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlußfertig verdrahtet und, sofern nicht anders ausgewiesen, mit EVG 2-fach schaltbar zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen. Die Leuchten müssen zur Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit das EN/CE und VDE-Zeichen tragen. Sämtliche Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet und montiert, sofern nicht anders ausgewiesen, zu liefern. Bei Lichtbandmontage ist die Verdrahtung der Leuchten untereinander in den Leuchtenpreis mit einzurechnen. Die Regelmontagehöhe beträgt bis zu 4,0 m Alle Leuchten sind im Regelfall nach Abschluss der Malerarbeiten zu montieren und gesäubert zu übergeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können den angegebenen Fabrikaten Bei den ausgeschriebenen Leuchten und Geräten können statt den angegebenen Fabrikaten und Typen gleichwertige Exemplare angeboten werden. Der Aufbau der Leuchten und Geräte sowie die gesamte technische Ausrüstung muss jedoch dem geplanten Fabrikat entsprechen und muss mit der Angebotsabgabe nachgewiesen werden. Zudem ist vor Ausführung für jede Leuchte eine Referenzberechnung durch zu führen, welche auch die lichttechnische Gleichwertigkeit belegt. Sollte hier eine Gleichwertigkeit nicht nachgewiesen werden ist durch den Auftragnehmer die geplante Leuchte zum angebotenen Einheitspreis zu liefern. Die letzte Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft der AG. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten sind einschl. Lampen gemäß Leuchtennennleistung anzubieten. Sämtliche Leuchten sind einschl. Leuchtmittel gem. Leuchtennennleistung anzubieten. Die Lichtfarbe ist generell vor der Bestellung bei der Bauleitung abzufragen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder die Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu l Von sämtlichen Leuchten ist auf Anordnung durch den AG oder der Bauleitung, eine Musterleuchte kostenfrei zu liefern und bis zur endgültigen Ausführungsfreigabe zu hinterlegen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien Sämtliche Leuchten mit induktiven und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten müssen zudem den EMV Richtlinien hinsichtlich Funkentstörung nach EN 55015 , Oberschwingungen nach EN 61000-3-2 sowie Störfestigkeit nach EN 50082-2 entsprechen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Für die Beleuchtungsanlagen ist im Zuge der Dokumentation eine Revisionsliste mit Nachweis der erzielten Beleuchtungsstärken und notwendigen Wartungsintervalle abhängig von den eingesetzten Leuchtenfabrikaten und Typen zu führen! | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 41 Bel | Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers z Einbauleuchten sind mit zugehörigem System- und Montagezubehör des Herstellers zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Der Einbau in abgehängten Deckensystemen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Deckenbauer! Die Ausschnitte werden nach Angabe des AN durch den Deckenbauer ausgeführt. Die Eignung und Tragfähigkeit des Deckensystems ist mit dem Deckenbauer gemeinsam zu prüfen und durch diesen zu gewährleisten! Der Gesamtaufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren! | 0,000 |  |  | 0
105.5.07.0010 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche/ PI Lager 1 x 80 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 80 W T5 840 Schutzklasse IP 66 oder 67 Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzughallen Im Folgenden ist das angebotene Fabrikat festzulegen, dieses bezieht sich auch auf die folgenden Positionen, so dass sich ein einheitliches System ergibt. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................Glamox..........................]]' Typ: '[TB62[..............GPM3 180HF PC IP66....................................]]' | 12 | St | 8.75 | 105
105.5.07.0020 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche/ Fahrzeughallen 2 x 54 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 2 x 54 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 5-6 m Montageort: Fahrzeughallen, Lager, Technikräume | 22 | St | 8.75 | 192.5
105.5.07.0030 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 54 W sonst wie vor jedoch. Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Tiefgarage, Lager, Technikräume | 4 | St | 8.75 | 35
105.5.07.0040 | 41 Bel | Wannenleuchten Technikbereiche 1x 49 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 49 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: bis 4,00 m Montageort: Lager, Technikräume | 8 | St | 8.75 | 70
105.5.07.0050 | 41 Bel | Wannenleuchten Lager 1x 35 W T5 Wannenleuchten Technikbereiche 1 x 35 W sonst wie vor jedoch Montagehöhe: 4,70 m Montageort: Lager, Technikräume | 90 | St | 9.8 | 882
105.5.07.0060 | 41 Bel | Feuchtraum-Wannenleuchte LED Fahrzeughallen Feuchtraum-Wannenleuchte IP66 mit integrierter LED-Einheit, 4x18W LED 4K Gehäuse aus Polykarbonat lichtgrau, Diffusor aus Polykarbonat für optimierten Lichtdurchsatz, geeignet für Anwendungen mit häufiger Schaltung Montagehöhe: bis 5-6 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Glamox......................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..............GPM3 LED 1452x145 10000 HF 840 PC......................]]' (Angabe des Bieters) | 22 | St | 10.5 | 231
105.5.07.0070 | 41 Bel | Montage bis 2,5 m abgependelt mit Kette Mehrpreis für Montage der v.g. Wannenleuchten abgependelt bis 2,5 m inkl. Kette Montageort: Lager, Technikräume, Fahrzeughallen | 4 | St | 3.5 | 14
105.5.07.0080 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche Decken-Einbauleuchte-LED 18 W WC-Bereiche/Umkleide/Flur Rundes Downlight Leistungsaufnahme: 18W LED; Leuchtenlichtstrom 1000lm; Leuchteneffizienz bis zu 56lm/W; Farbwiedergabe: CRI Ra 80-85; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech; Opale Abdeckscheibe zur Entblendung; Innen-/Außenbereich weiß lackiert; Lebensdauer: 35000h bei 70% Lichtstrom; Anschluss: 3-polige Schraubklemme; Durchgangsverdrahtung für Zuleitung 3x1,5mm²; Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 5-20mm. Farbtemperatur: 4000K Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Netzspannung: 230V 50Hz IK03 Diffuser und Gerätebox, IK07 Alu-Gehäuse/ Kühlkörper Deckenausschnitt: 175 mm Einbautiefe: 120mm oder weniger Gewicht: 0,76 Kg angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Glamox.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH..............]]' (Angabe des Bieters) | 110 | St | 10.15 | 1116.5
105.5.07.0090 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum Decken-Einbauleuchte-LED 14 W Büro/ Besprechungsraum rundes LED-Deckeneinbaudownlight rund 14 W für eine symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung; Bestückung: 14 W LED, Farbtemperatur: neutralweiß (4000K); Leuchten Gesamtlichtstrom: 1000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W; Farbwiedergabe: RA90; Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom; mit separatem Betriebsgerät (Abmessungen: 192mmx95mmx50mm); passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses; mit weißem Reflektor (Entblendung: UGR<26); Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahlblech; Abdeckring weiß; Schutzart: IP44 bei Montage in geschlossenen Decken; Schutzklasse II; Netzspannung: 220-240V/50-60Hz; Durchgangsverdrahtung möglich; mit Zugentlastung und 3-polige Steckverbindungsklemme (max. 3x2,5mm²); werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 1-25 mm; Deckenausschnitte: Ø150-175mm, Einbautiefe: 100mm; Gewicht: 0,64 kg; angebotenes Fabrikat: '[TB61[........Glamox...................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI WH/WH.............]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.5.07.0100 | 41 Bel | Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Decken-Einbauleuchte-LED 25 W Duschen Rundes Downlight Montageart: Einbau, Deckenausschnitt: 210mm, das Leuchtengehäuse besteht aus Polycarbonat (PC), Aluminium und lackiertem Stahl, Gehäusefarbe: weiß (WH), RAL9016, Durchmesser: 235mm, Höhe: 160mm, mit silber hochglänzendem, metallisierten Reflektor, mit ausgebildeten Kühlrippen zur Wärmeableitung, Lichtquelle: LED, 1851 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, , Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, Gewicht: 3,676kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Steckklemme: 2x2x2.5 mm², 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF), das Anschlussgehäuse verfügt über eine integrierte easy-quick Zugentlastung, Downlight wird immer mit einer Staubschutzabdeckung zum Schutz während der Bauphase geliefert. inkl. Acrylglasscheibe mind. IP55 angebotenes Fabrikat: '[TB61[................Glamox..................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............D20-R210 LED 2000 GEN2 HF 840 SI/WH........]]' (Angabe des Bieters) | 4 | St | 10.15 | 40.6
105.5.07.0110 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, Raster-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Achsmaß 600 mm x 600 mm, sowie für gesägten Deckenausschnitt 580 mm x 580 mm. Aluminiumraster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät. zur Montage in Rasterdecke oder Abhang GK- Decke angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Glamox......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.......C20-R600 414HF LI WL...............]]' (Angabe des Bieters) | 6 | St | 8.75 | 52.5
105.5.07.0120 | 41 Bel | Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume Raster-Einbauleuchte T5, 3x14 Watt Einlege-/Einbauleuchte Nebenräume/ Spindräume sonst wie vor nur angebotenes Fabrikat: '[TB61[................Glamox..................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[...........C20-R600 314HF LI WL.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 8 | St | 8.75 | 70
105.5.07.0130 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 49 W dimmbar Pendelleuchte Büro 49 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), 81 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, , digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x49 Watt Lumenwert (lm): 4300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........................Glamox........................]]' Typ: '[TB62[............C20-P4 GR 135/49/80DALI PRE C2,5 MP......................................]]' | 4 | St | 12.25 | 49
105.5.07.0140 | 41 Bel | Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar Pendelleuchte Büro 35 W dimmbar schlanke Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, Länge: 1532mm, Breite: 104mm, Höhe: 64mm, Mikroprismenabdeckung mit Pyramidstruktur (MP), bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), , 87 Lumen pro Watt,, Farbwiedergabe CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50, Gewicht: 4,3kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet, Abhängeabstand max. 1500mm, digital dimmbar, Abhängesystem mit Schnelleinsteller, auch Reihenmontage möglich, eine Staubschutzabdeckung aus klarem Acryl ist Standard. inkl. Seilpendel bis 0,6 m Lichtquelle: T5, 1x35 Watt Lumenwert (lm): 3300 1x DALI-Betriebsgerät Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN5035-7 angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................Glamox.........................]]' Typ: '[TB62[.......C20-P4 GR 135/49/80DALI PRE C2,5 MP...........................................]]' | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.5.07.0150 | 41 Bel | Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Pendelleuchte Lichtband Schulungsraum und Besprechungsräume 28/54 W dimmbar Innenraumleuchte, Montageart: Pendel, Gehäuse aus Aluminiumprofil, silbergrau (GR), RAL9006, Länge: 1173mm, Breite: 81mm, Höhe: 75mm, DL/DU reflektionsverstärktes hochglänzendes Darklightraster aus Aluminium, Lichtquelle: T5, 1x28/54 Watt, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 30/70, Gewicht: 3,155kg, IP-Schutzart: 20, maximale Umgebungstemperatur: 40 Grad Celsius, Durchgangsverdrahtung; 5-polig 2,5 qmm, 1x Multiwatt-DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar, Leitung wird gleichzeitig als Abhängung verwendet und kann auch bei schräger Pendelmontage der Leuchten genutzt werden. Montage als Lichtband. inkl. Verbindungs- und Abhängeset Seilpendel bis 1 m angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................Glamox..........................]]' Typ: '[TB62[.............C20-P4 GR 128/54DALI PRE C2,5 DU.....................................]]' | 36 | St | 12.25 | 441
105.5.07.0160 | 41 Bel | Endkappen Endkappen Endkappenset für vor genannte Leuchte Pendelleuchte Schulungsraum als Lichtband | 12 | St | 0.7 | 8.4
105.5.07.0170 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser 2x 26 W Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser 2x 26 W Wand- u. Deckenleuchte mit Polycarbonat Abdeckung (hohe Schlagfestigkeit) Aufbau Ø 500 mm 2 x TC-DEL, 26 W Metallarmatur in matt weiß Mit Feder-Schnappverschluss für Polycarbonat Abdeckung Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................IS-Leuchten..........................]]' Typ: '[TB62[....................CUNA..............................]]' | 6 | St | 11.2 | 67.2
105.5.07.0180 | 41 Bel | Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand/Deckenleuchte Treppenhäuser inkl. Vorbereitung zur Aufnahme Sicherheitsleuchte Wand- u. Deckenleuchte mit Polycarbonat Abdeckung (hohe Schlagfestigkeit) Aufbau Ø 500 mm 2 x TC-DEL, 26 W Metallarmatur in matt weiß Mit Feder-Schnappverschluss für Polycarbonat Abdeckung Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, hitzebeständig, zwei Leitungseinführungen -vorbereitet zur Aufnahme eines LED Moduls (Sicherheitsleuchte) Das Modul ist unter Sicherheitsbeleuchtung separat anzubieten angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................IS-Leuchten..........................]]' Typ: '[TB62[................CUNA..................................]]' | 6 | St | 11.2 | 67.2
105.5.07.0190 | 40 ABel | Signalleuchte Fahrzeughalle Signalleuchte Fahrzeughalle LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP67) Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: DC/AC, Leistung: 20 W, Schutzart (IP): IP67, Kalottenfarbe: rot, Montageart: Aufbau, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -20 +50 °C, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................FHF.........................]]' Typ: '[TB62[............22151302......................................]]' | 4 | St | 8.75 | 35
Hinweistext | 40 ABel | Aussenbeleuchtung Aussenbeleuchtung Das Erstellen der Kabelgräben und Fundamente erfolgt durch das Fachgewerk Aussenanlagen. Der AN Gewerk Elektro stimmt in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerk die Ausführung der Kabelgräben ab, diese ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Das Aufstellen der Masten erfolgt gemeinsam. Die Installation der Ansatzleuchten (Strahler) muss zwingend in Abstimmung mit dem Gewerk Fassadenbau erfolgen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.08.0010 | 40 ABel | Ansatzleuchte LED 180 W Ansatzleuchte LED 180 W IP65, graphit-grau/alu-natur L/B/T: 900 x 385 x 180 mm, Zopfmaß: 48-60 mm hochfestes Aluminiumstranggussprofil mit optima - ler Wärmeleitfähigkeit, vergossene Netzteile ther- misch entkoppelt im aufklappbaren Anschluss- raum, Verschraubungselemente aus Edelstahl, rostfrei, Einscheiben-Sicherheitsglas mit Wabenop- tik, umlaufend abgedichtet PFC (PowerFactorCorrection), AC 230 V 50/60 Hz, Thermo- und Überspannungsschutz, 3-polige Klemme 0,5-2,5 mm², Gewicht 14,5 kg, Einsatzbereich -30°C bis +60°C, Lichtaustrittswinkel 150°/75°, Ra>80%, ~120 lm/W, 4100 K (neutralweiß Tendenz warm), LED 180 W neutrw.-warm Montagehöhe 6-7m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........................LEM.........................]]' Typ: '[TB62[..............900MA....................................]]' | 2 | St | 10.5 | 21
105.5.08.0020 | 40 ABel | Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler Montagearm inkl. Montageplatte L= ca. 500mm zur Befestigung für v.g. Strahler an Betonwand | 2 | St | 7 | 14
105.5.08.0030 | 40 ABel | Flächenstrahler/Mastleuchte Flächenstrahler/Mastleuchte Gehäuse aus Aluminiumprofil, schwarz (BL), Länge: 500mm, Breite: 290mm, Höhe: 150mm, Reflektor aus breitstrahlende Optik zur Straßen- und Wegebeleuchtung, bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus gehärtetem Glas, Lichtquelle: LED, 1638 Lumen out, 41 Lumen pro Watt, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, IP-Schutzart: 65, Schlagfestigkeit: IK7, minimale Umgebungstemperatur: -25 Grad Celsius, maximale Umgebungstemperatur: 50 Grad Celsius, 3x4 SC, 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF) inkl. Montageset Befestigung und Einarm für Mastmontage LED 1x 36 W Montagehöhe/Masthöhe LPH ca. 4m angebotenes Fabrikat: '[TB61[....................LemTec..............................]]' Typ: '[TB62[................713MA.................................]]' | 11 | St | 14 | 154
105.5.08.0040 | 40 ABel | Mast für o.g. Mastansatzleuchte Mast für o.g. Mastansatzleuchte Stahlmast, 5,5m für Mastaufsatzleuchte ø ca. 230 mm Farbe gemäß o.g. Mastansatzleuchte Lichtpunkthöhe 4,0 m. Nach DIN EN 40. Stahl, rund, längsnahtgeschweißt, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit einer Zinkschicht von 70 bis 80 µm. Eingrabtiefe 1500 mm, mit Türausschnitt 85 mm x 400 mm, mit Gerätetragschiene. Erdstücklänge ca. 1500 mm mit Kabel-Einführungsöffnungen Tür mit Riegelverschluss und Edelstahl-Dreikant-schraube M10, 10 mm Kantenlänge und C-Schiene für Kabelübergangskasten Einschl. Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Berührungsschutz nach VBG 4, für drei Kabel max. 5 x 16 mm² (Einspeisung) und ein Kabel max. 5 x 2,5 mm² (Verbraucher), für 2 Sicherungen bis 16 A (D01/E14), mit Zugentlastung. VDE-geprüft. inkl. Sicherungen wird ca. 1,50 m in ein durch den Außenanlagenbauer erstelltes Köcherfundament eingelassen Lichtpunkthöhe 4m | 11 | St | 42 | 462
105.5.08.0050 | 40 ABel | Flächenstrahler als Ansatzleuchte Wand Flächenstrahler als Ansatzleuchte Wand Gehäuse aus Aluminiumprofil, schwarz (BL), Länge: 500mm, Breite: 290mm, Höhe: 150mm, Reflektor aus breitstrahlende Optik zur Straßen- und Wegebeleuchtung, bestehend aus silberbeschichtetem, hochreflektierendem Aluminium mit einer Eigenreflexion größer 98 Prozent, Abdeckung aus gehärtetem Glas, Lichtquelle: LED, 1638 Lumen out, 41 Lumen pro Watt, L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K, Lichtverteilung (indirekt/direkt): 0/100, IP-Schutzart: 65, Schlagfestigkeit: IK7, minimale Umgebungstemperatur: -25 Grad Celsius, maximale Umgebungstemperatur: 50 Grad Celsius, 3x4 SC, 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF) inkl. Montageset zur Befestigung an Wand LED 1x 36 W Montagehöhe/Masthöhe LPH ca. 4m angebotenes Fabrikat: '[TB61[.......................LemTec...........................]]' Typ: '[TB62[...................713MA...............................]]' | 6 | St | 10.5 | 63
105.5.08.0060 | 35 Poti | Ringerder V4A, 30 x 3,5 mm als Flachbandstahl Ringerder V4A, 30 x 3,5 mm als Flachbandstahl nach DIN EN 50164-2, Werkstoff Nr. 1.4571 im Erdreich zum jeweiligen Beleuchtungsmasten verlegt mit Abstandshalter, Verbindungs-, Kreuzklemmen und allem Zubehör, liefern und im bauseits erstellten Graben vor Erstellung der Fundamente verlegen Dieser ist mit dem Ringerder/Fundamenterder des Gebäudes BT E zur verbinden. Des Weiteren ist der Ringerder mit dem Fundament und Mast zu verbinden. | 130 | m | 4.24 | 551.2
105.5.08.0070 | 35 Poti | Verbindung zwischen Mast und Fundament herstellen Verbindung zwischen Mast und Fundament herstellen inkl. Befestigungsmaterial | 11 | St | 6 | 66
105.5.08.0080 | 5 StdL | Gemeinsames Aufstellung / Abstimmung Gemeinsames Aufstellung / Abstimmung die v.g. Masten werden gemeinsam mit dem Gewerk Außenanlagenbau in das bauseits erstellte Köcher Fundament aufgestellt. Die benötigen Abmessung der Masten müssen dem Außenanlagenbauer für die Erstellung des Fundamentes vorab übergeben werden. Die Termine und Ausführung der Maßnahme ist mit dem Gewerk Außenanlage im Vorfeld zu koordinieren. | 11 | h |  | 0
105.5.08.0090 | 40 ABel | Signalleuchte rot Innenhof Signalleuchte rot Innenhof LED Meldeleuchte im schlagfesten und vibrationsfestem Vollgummi Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP67) Gehäuse: Vollgummi, Haube aus Polycarbonat Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene KalottenfarbenNennspannung: 24 V, Stromart: DC/AC, Leistung: 20 W, Schutzart (IP): IP67, Kalottenfarbe: rot, Montageart: Aufbau, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: LED, Temperaturbereich: -20 +50 °C, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Die Leuchte wird durch die übergeordnete Wachalarmtechnik angesteuert. angebotenes Fabrikat: '[TB61[........................FHF..........................]]' Typ: '[TB62[............22151302......................................]]' | 3 | St | 8.75 | 26.25
Hinweistext | 26 EIB | KNX Bus-System Nachfolgend beschriebenes KNX Bus- System dient in diesem Projekt zur Steuerung der Beleuchtungs- und Sonnenschutzanlage. Leitfabrikat: z.b. ABB, Siemens, Busch-Jaeger angebotenes Fabrikat: '[TB61[.........Siemens.............................]]' Typ: '[TB62[.................../...............................]]' Die nachfolgenden Leistungspositionen sind als komplett funktionstüchtige KNX/EIB-Gebäudesystemtechnikanlage zu liefern und auszuführen. Zur Installation erforderliche Stark- und Schwachstromleitungen, einschließlich den erforderlichen Verlegesystemen, sind in den zugehörigen Ausschreibungstiteln enthalten. In die Einheitspreise sind Lieferung, betriebsbereite Montage, Adressierung, Parametrierung, Prüf- und Schaltarbeiten, maschinelle Beschriftung, anteilige Bestandsunterlagen einschließlich Übergabe der Projektparametrierung auf CD, sämtliche Nebenleistungen einschl. einmalige Einweisung des Bedienerpersonals, Klein und Befestigungsmaterialien, Klemmen und Verdrahtungsanteile, Datenschienen, Busklemmen einzukalkulieren. KNX Installationsgeräte Es ist ein einheitliches KNX Schalterprogramm eines Herstellers passend zum Schalter- und Steckdosenprogramm anzubieten. Projektierung Installationsbus KNX 1.Dokumentation Erstellung einer Dokumentation des KNX Bussystems. Beinhaltet: - Übersichtsplan der Bustopologie mit allen Linien, Bereichen und allen KNX- Komponeten. Mit Angabe der physikalischen Adressen.Integration der EIB-Komponeten im Installationsplan (Revisionsplan) - Liste der Busteilnehmer mit den eingestellten Parametern - Ansichtszeichnung der KNX-Komponenten in den Verteilungen Übergabe des ETS-Projektes auf Datenträger und schriftlicher Form, an den Auftraggeber. Es ist kein Passwortschutz im ETS Projekt einzustellen. 2.Parametrierung der KNX-Komponenten mit Hilfe der ETS. Vergabe der Zuordnungen und Systemparameter, Einstellung der Zeitfaktoren. Ausgeführt wird die Parametrierung nach Kundenvorgabe. Diese Vorgabe wird in schriftlicher Form dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis erstellt der AN ein Pflichtenheft. 3. Inbetriebnahme: des KNX Bussystems einschließlich Kontrolle sämtlicher Funktionen. Ausgeführt wird eine Inbetriebnahme nach Kundenvorgabe. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Busleitung Folgende Grundanforderungen werden an die Busleitung gestellt. 1. Einwandfreie Kommunikation nach EIB-Standard (EN 50090 und in Anlehnung an DIN VDE 0829). verdrillten Adern mit einem Leitungsdurchmesses von 0,8 mm. 2. Sichere Trennung zum Starkstromnetz. 3. Busleitungen, deren Adern eine gemeinsame Umhüllung haben. Die Busleitungen müssen mindestens für gleiche Prüfspannung zwischen Leiter und Leitungsoberfläche ausgelegt sein, die auch für Starkstromleitungen gilt. Bus-Leitung: YCYM 2 x 2 x 0,8 1 Adernpaar für Signalübertragung und Stromversorgung, 1 Adernpaar für Reserve Qualifizierungsnachweis Folgende Punkte sind vom Anbieter mit Nachweis zu erbringen bzw. zu nennen: 1. Zertifizierungsnachweis des Betriebes bzw. eines eigenen Mitarbeiters an einer anerkannten Schulungsstätte. Alternativ kann auch ein KNX-Dienstleister genannt werden. Entsprechende Zertifizierungsnachweise sind dem Angebot beizufügen. Anbindung zur übergeordneten Wachalarmtechnik Die Beleuchtung wird übergeordnet durch die Wachalarmtechnik der Fa. Siemens mit einer SPS S7 angesteuert. Hierzu ist eine Software Schnittstelle zwischen KNX und S7 zu erstellen. Die Schnittstelle wird durch Fa. Siemens geliefert. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 26 EIB | KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau KNX- Einbaugeräte/ Verteilungseinbau Hinsichtlich der Verteilungen ist der geforderte Einheitspreis für die zum Teil KNX- Einbaugeräte (Verteilungseinbau) einschl. Verdrahtung, Zubehör, Klemmen, Schmelzeinsätze etc. und Lohn, jedoch ohne Raumanteil anzugeben. Die Verteilergehäuse sind separat unter Installationsverteiler ausgeschrieben. | 0,000 |  |  | 0
105.5.09.0010 | 26 EIB | KNX-Spannungsversorgung 640 mA, KNX-Spannungsversorgung 640 mA, Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung. Mit Diagnosefunkton über KNX Tool. Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. Der unverdrosselte 30 V DC-Spannungsausgang dient zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel). Die LEDs zeigen die Busstromaufnahme und den Status der Linie bzw. des Gerätes an. Diagnosefunktionen über KNX: Busspannung UN, Busstrom I, Busstrom I > Nennstrom IN, Überlast I > Imax , Bus-Reset auslösen Versorgungsspannung US 85?265 V AC, 50/60 Hz KNX-Spannungsausgang 1 Linie mit integrierter Drossel Nennspannung UN 30 V DC +1/-2 V, SELV Nennstrom IN 640 mA (Summe Ausgang I1 + I2) Bedien- u. Anzeigeelemente: Programmiertaste und -LED LED UN OK LED I > Imax LEDs Busstromanzeige (7 Stück) LED Telegramm LED Communication Error Taste Reset und LED Schutzart: IP 20 Montage: auf Tragschiene 35 mm Breite: 4 Module à 18 mm | 5 | St |  | 0
105.5.09.0020 | 26 EIB | KNX-Linienkoppler KNX-Linienkoppler Der Linienkoppler trennt Linien/Bereiche galvanisch voneinander. Bei aktivierter Filtertabelle lässt er nur die Datentelegramme durch, die auch für Busteilnehmer in anderen Linien bestimmt sind. Das Gerät kann als Linien- oder als Bereichskoppler sowie als Linienverstärker mit Hilfe der ETS parametriert werden. Bedien- und Anzeigeelemente LED, grün ON LED, gelb Primärlinie (Main Line) LED, gelb Sekundärlinie (Line) Anschluss Primärlinie Busanschlussklemme Sekundärlinie Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 5 | St |  | 0
105.5.09.0030 | 26 EIB | IP-Schnittstelle IP-Schnittstelle Die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Zusammen mit der ETS können KNX Geräte von der LAN Seite über die IPS/S programmiert werden. Visualisierungen können durch die IPS/S KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen (Tunneling). Die IP Adresse kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10..30 V DC. Spannungsversorgung 10..30 V DC Schnittstellen 1x KNX 1x LAN Montage Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715 | 1 | St |  | 0
105.5.09.0040 | 26 EIB | KNX-Schnittstelle USB KNX-Schnittstelle USB Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen der ETS und der zu programmierenden EIB Anlage. Durch die EIB-LED und die USB-LED wird die Kommunikation zwischen den beiden Bussystemen dargestellt. Die USB-Schnittstelle funktioniert ab der ETS3. Schnittstelle USB Busanschluss über Busanschlussklemme Schutzart IP 20 Montage auf Tragschiene 35 mm Breite 2 Module à 18 mm | 1 | St |  | 0
105.5.09.0050 | 26 EIB | KNX-Raum-Controller, 8-fach KNX-Raum-Controller, 8-fach Grundgerät zur Aufnahme von bis zu 8 steckbaren Modulen. Steuerung der Modulfunktion und Kommunikation über den Installationsbus. An jeden Steckplatz kann ein beliebiges Modul werkzeuglos eingesteckt werden. Automatische Erkennung des Modultyps. Die Einspeisung des Gerätes ist 3-phasig. Der Betrieb in einem 230/400-V-Netz ist zulässig. Die interne Geräteversorgung erfolgt 1-phasig über L1. Der zulässige Spannungsbereich beträgt 110...230 V AC. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion. Funktionsfähig auch im unprogrammierten Zustand und ohne Busspannung. Funktionen: - Statusmeldung Modulfunktion - Überwachung der Buskommunikation Anschluss über steckbare Schraubklemmen EIB-Linie: Busanschlussklemme Schutzart IP 54, Montage aufputz Die abgehenden Leitungen sind mit einem Erdungsschirm ausgerüstet. Dieser Schirm ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen. Der Aufwand ist mit einzukalkulieren. | 1 | St | 21.266 | 21.266
105.5.09.0060 | 26 EIB | Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Binäreingangsmodul, 4fach, Kontaktabfrage Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät 4 Eingänge zum Auslesen von potenzialfreien Kontakten. Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Folgende Funktionen sind für jeden Eingang getrennt einstellbar: - Beliebige Reaktion auf eine beliebige Schaltflanke - Zyklisches Senden von Schaltbefehlen - Schalt-/Dimmbefehle senden - Jalousien und Rollläden bedienen - Bedienung von dimmbarer Beleuchtung und Jalousien/Rollläden - Lichtszenen steuern und speichern - Beliebige Werte und Datentypen senden - Impulse zählen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 4 | St | 10.633 | 42.532
105.5.09.0070 | 26 EIB | KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach KNX-Jalousieaktormodul 6 A, 2-fach Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben. Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar: - Fahren AUF/AB - STOPP / Lamellenverstellung - Sicherheitsstellung bei Wetteralarm - Lüftungsklappensteuerung - Fahren in Position - Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar) - Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme - Positions- und Statusrückmeldung - Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr - Sonnenschutzautomatik - Einbindung in eine Fassadensteuerung. Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet. Ausgänge 2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für AUF/AB Schaltspannung 0...264 V AC Schaltvermögen 6 A (bei 230 V AC) Anschluss Steckbare Schraubklemmen Montage Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz | 4 | St | 5.32 | 21.28
105.5.09.0080 | 26 EIB | Trennrelais Aufputz Jalousie Trennrelais Aufputz Jalousie zum Anschluss von 2 Rollladenantriebe Einbau in | 4 | St | 5.32 | 21.28
105.5.09.0090 | 26 EIB | Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, mit intern erzeugter Abfragespannung, an den KNX Bus. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 unahängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme. Funktionen des Anwendungsprogramms: ?Schalten und Dimmen von Beleuchtung (auch 1-Taster-Bedienung) ?Bedienung von Jalousien und Rollläden (auch1-Taster-Bedienung) ?Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert ?Steuerung und Speicherung von Lichtszenen ?Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch mehrfacher Betätigen ?Zählen von Impulsen und Betätigungen ?Auslesen von technischen Kontakten Eingänge 8 unabhängige Abfragespannung 35 V gepulst Abfragestrom 0,1 mA Manuelle Bedienung: Es lassen sich alle Eingänge einzeln und manuell bedienen Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022 | 1 | St |  | 0
105.5.09.0100 | 26 EIB | Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG Binäreingang, 4fach, Kontaktabfrage, REG wie vor nur 4 fach | 3 | St |  | 0
105.5.09.0110 | 26 EIB | KNX-Universalschnittstelle, 4-fach KNX-Universalschnittstelle, 4-fach Das Gerät hat 4 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm als Eingang oder Ausgang parametriert werden können. Mittels steckbaren Anschlussleitungen können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden. Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt. Das Anwendungsprogramm bietet zahlreiche Funktionen, z.B.: -Reaktion auf Schaltflanke -Schalt-/Dimm-Befehle senden -Jalousien ansteuern -Lichtszenen steuern und speichern -Beliebige Werte und Datentypen senden -Impulse zählen -PWM-Signal für Heizungssteuerung erzeugen -Anzeigen Ein-/Ausgänge 4, parametrierbar Eingang Abfragespannung 20 V Impulse Eingangsstrom 0,5 mA | 1 | St |  | 0
105.5.09.0120 | 26 EIB | Wetterzentrale Wetterzentrale Der sep. ausgeschriebene Wettersensor wird an die Wetterzentrale angeschlossen. Mit der Wetterzentrale und dem Wettersensors stehen Wetterdaten in einer KNX Anlagen zur Verfügung. Die Wetterzentrale liefert u.a. Daten für die Windgeschwindigkeiten, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Regen, Temperatur, Tag/Nacht Information, Datum und Uhrzeit. Das integrierte Netzteil versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Ein Temperatursensor vom Typ PT 1.000 kann angeschlossen werden. Netzspannung 85...265 V AC, 50/60 Hz 110?240 V DC Ausgang Spannungsversorgung, Datenkommunikation Eingang Temperatursensor (PT 1.000) Anschluss Schraubklemmen Anziehdrehmoment max. 0,6 Nm KNX schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart IP 20, DIN EN 60 529 Montage inkl. Halterung und Befestigung | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.5.09.0130 | 26 EIB | Wettersensor, AP Wettersensor, AP Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale in KNX Anlagen eingesetzt. Der Wettersensor ermöglicht die Erfassung von Wind, Helligkeit in der Himmelsrichtungen, Regen inkl. Heizung, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf GPS-Basis. Das integrierte Netzteil in der Wetterzentrale versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Anschluss 1, 2 Spannungsversorgung 2-polig, je 1-Steckanschluss für massive Leiter 0,4 bis 1,5 mm Ø Farbe: schwarz A und B Datenkommunikation 2-polig, je 4-Steckanschlüsse für massive Leiter 0,6 bis 0,8 mm Ø Farbe: weiß/gelb Schutzart IP 44, DIN EN 60 529 Montage inkl. Halterung und Befestigung | 1 | St | 5.32 | 5.32
105.5.09.0140 | 26 EIB | Inbetriebnahme der v.g. Wetterzentrale Inbetriebnahme der v.g. Wetterzentrale komplett parametrieren und in Betrieb nehmen | 1 | psch |  | 0
105.5.09.0150 | 26 EIB | Mast aus Edelstahl ca. 1,5 m Länge, Mast aus Edelstahl ca. 1,5 m Länge, mit Standfuß zur Montage des Kombisensor der Vorposition. Die Leitungsführung ist im Mast zu verlegen. Freie Leitungen sind UV beständig in Leerrohr zu führen bzw. gegen UV Stahlen mit z.B. Schrumpfschlauch zu schützen Montage mit Gehwegplatten auf einem Flachdach. | 1 | St | 6.65 | 6.65
105.5.09.0160 | 26 EIB | KNX-Heiztrafo KNX-Heiztrafo zur Versorgung der Heizungen, die in dem Windgeschwindigkeitsgeber und in dem Regenfühler integriert sind. Heiztrafo mit 2 Sekundarausgänge 24 V AC für die Versorgung von zwei Geräten. Diese Heizungen gewährleisten einen Betrieb dieser Geräte auch bei Minus- Temperaturen (bis -25°C). Zusätzlich verringert sich die Reaktionszeit des Regenfühlers auf das Ende von Niederschlägen, weil an der Oberfläche das Regenfühlers anhaftendes Wasser schneller verdunstet. Technische Daten Versorgung Eingangsspannung 230 V AC, +10%/-15%, 50 ? 60 Hz Ausgangsspannung 2 x 24 V AC Ausgangstrom Ausgang 1 und 2 zus. max. 500 mA Anschlüsse Schraubklemmen bis max. 2,5 mm², zulässiger Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm² 2 Schraubklemmen für die Spannungsversorgung des Heiztrafos 2 x 2 Schraubklemmen Heizung angeschlossener Geräte Windgeschwindigkeitsgeber oder Regenfühler Schutzart: IP 20 Einbautiefe/Breite: 68 mm / 4 Module à 17,5 mm (Breite) CE-Zeichen: gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Siemens.....................................]]' Typ: '[TB63[..............6EP1331-1SH03....................................]]' | 1 | St | 2.66 | 2.66
105.5.09.0170 | 26 EIB | Schaltaktor 12 fach Schaltaktor12 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 5 | St |  | 0
105.5.09.0180 | 26 EIB | Schaltaktor 8 fach Schaltaktor 8 fach bis 16 A schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher. | 4 | St |  | 0
105.5.09.0190 | 26 EIB | DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen DALI-Gateway, 1fach, 16 Gruppen Das gruppenorientierte DALI-Gateway (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) dient der Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten (EVGs, Transformatoren, LED-Konverter usw. mit DALI Schnittstelle nach DIN EN 62386 / 60929) über KNX.An einem DALI Ausgang sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar. Die 64 DALI Betriebsgeräte können individuell adressiert und beliebig in bis zu 16 Leuchtengruppen zugeordnet werden. Überlappende Gruppen sind möglich. Die Ansteuerung über KNX erfolgt ausschließlich über 16 Leuchtengruppen. Zusätzlich ist die Einstellung von 14 Lichtszenen möglich, die über 8Bit- oder 1Bit-Szenentelegramme aufgerufen oder gespeichert werden können. Mit Hilfe eines Slave-Betriebs sind die Leuchtengruppen in eine Lichtregelung einzubinden. Weiterhin steht eine Treppenlichtfunktion und ein Sequenzer-Betrieb zur Verfügung, mit dem ohne zusätzlicher Logik- oder Zeitbausteinen Lauflichter und Farbeffekte programmierbar sind. Die 64 DALI-Teilnehmer des DALI Ausgangs können zusätzlich gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden. Die Information eines Lampen- und EVG-Fehlers stehen pro Leuchtengruppe oder pro DALI-Teilnehmer auf dem KNX zur Verfügung. Fehlermeldungen sind über den KNX zu sperren, so dass das Gateway zusammen mit Notlichtsystemen arbeiten kann, die während der Notlichtprüfung den DALI vom Gateway trennen.Die Parametrierung des Gateways erfolgt über die Engineering Tool Software (ETS2 oder ETS3). Ein manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer ist mit einem Test-Button auf dem Gerät möglich. Des Weiteren werden über zwei Status-LEDs die korrekte Betriebsspannung des Gateways und der Fehlerzustand der DALI-Teilnehmer angezeigt. Der Helligkeitswert (0?100%) des Vorschaltgeräts (Power-on Level) nach EVG-Betriebsspannungswiederkehr ist parametrierbar. Die DALI-Adressen-Vergabe erfolgt automatisch im Gateway. Sie kann jedoch über einen Parameter im Applikationsprogramm untersagt werden. | 1 | St |  | 0
105.5.09.0200 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP KNX Präsenzmelder, weiß, UP Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -2-stufige Abschaltfunktion -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Lux Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe: alpinweiß | 65 | St | 15.512 | 1008.28
105.5.09.0210 | 93 So03 | KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler KNX Präsenzmelder, weiß, UP inkl. Kostantlichtregler Mit integriertem Busankoppler. Für Installationsbus KNX. Zum gezielten Ab- und Zuschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Funktionen: -Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder -Regelung in Abhängigkeit von der Bewegung möglich -Konstantlichtschalter mit bis zu 4 unabhängigen Kanälen -Zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Regeln von zwei Leuchten im Raum -Konstantlichtregler mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion -Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion -1 Kanal konfigurierbar als HKL-Applikation mit Einschaltverzögerung und Empfindlichkeitseinstellung -Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler -10 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) -5 Logikkanäle (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht) -Master oder Slave konfigurierbar -Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik -Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt -Nachlaufzeit änderbar über Kommunikationsobjekt Sonstiges: -Deckenmontage an abgehängter Decke mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputz-Gehäuse -4 Passiv-Infrarot-Sensoren integriert -Integrierter Helligkeitssensor -Gerät ist über KNX updatebar -Spannungsversorgung über KNX -KNX Programmiertaste ist mit IR-Handsensor aktivierbar Eingänge Bewegungssensor Helligkeitssensor Ausgänge Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter, Konstantlichtregler, HKL Montagehöhe 2 m ? 4 m Helligkeitsgrenzwert 1 bis 1000 Erfassungsbereich 360° bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe -Sitzende Personen max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m -Gehende Personen max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m Farbe alpinweiß | 4 | St | 19.943 | 79.772
105.5.09.0220 | 26 EIB | Überspannungsschutz Klemme Überspannungsschutz Klemme Dient dem Überspannungsfeinschutz von EIB-Komponenten. Zum Schutz einzelner Busankoppler wird der Überspannungsschutz anstelle der Busanschlußklemme eingesetzt. Für den Schutz von DIN-Schienen-Komponenten (Busanschluss über Datenschiene) ist der Überspannungsschutz am Verbinder anzuschließen. Nennspannung 24 V DC Nennstrom 6 A Nennableitstoßstrom 5 kA Schutzpegel 350 V Abmessungen (H x B x T) ca. 10,5 x 11,6 x 11,1 mm | 5 | St | 2.66 | 13.3
105.5.09.0230 | 26 EIB | Inbetriebnahme pro Teilnehmer Inbetriebnahme pro Teilnehmer des Installationsbusses mit Hilfe der ETS einschließlich Funktionsprüfung. Dokumentation abgleich der Systemparametern mit der GLT nach der Inbetriebnahme einschließlich Änderung der Dokumentation. | 120 | St |  | 0
105.5.09.0240 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer Parametrierung pro Teilnehmer mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, erstellen der Dokumentation. | 120 | St |  | 0
105.5.09.0250 | 26 EIB | Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Parametrierung pro Teilnehmer anpassen Bei Änderungen oder Ergänzungen mit Hilfe der ETS (EIBA Tool Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der Gruppenadressen, Laden der Anwendungsprogramme und Einstellen der Parameter. Beschriften der Busteilnehmer, Änderung der Dokumentation. | 100 | St |  | 0
105.5.09.0260 | 26 EIB | Übergabe Datenpunkte Übergabe Datenpunkte aus der ETS des KNX Systemes an die übergeordnete Steuerung S7 nach Vorgaben der Alarmmatrix pro Datenpunkt | 80 | St |  | 0
105.5.09.0270 | 26 EIB | Fortschreibung KNX Pflichtenheft Fortschreibung KNX Pflichtenheft auf Grundlage der Beschreibung KNX, der KNX Schemata und der Beschreibung Wachalarm (Alarmmatrix)( Beschreibung der Funktionen KNX: -Beleuchtungssteuerung -Jalousiesteuerung -Übergabe Datenpunkte (Vorgabe Alarmmatrix) -Schnittstelle zur S7 (Siemens Wachalarm) Das Pflichtenheft ist dem Bauherren und der örtlichen Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. | 1 | psch |  | 0
105.5.09.0280 | 5 StdL | Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung Gemeinsame Inbetriebnahme und Abstimmung mit dem Unternehmer Wachalarmtechnik der KNX Schnittstelle zur S7/ Steuerung der Fa. Siemens siehe auch allgemeine Beschreibung Wachalarm | 8 | h |  | 0
105.5.09.0290 | 5 StdL | Einweisung Einweisung des Betreibers in das KNX System von mindestens 3 Mitarbeitern. Die Einweisung hat nach vorheriger Terminvereinbarung stattzufinden. Zeitdauer min 8 Std. | 1 | h |  | 0
105.5.09.0300 | 26 EIB | ETS 4 Softwarepaket ETS 4 Softwarepaket für die praxisorientierte Betreiben eines KNX-Installationssytems inkl. Lizenz. Übergabe an den Betreiber inkl. Instalaltion auf beigestellten Rechner. | 1 | St |  | 0
105.5.09.0310 | 26 EIB | Projekt-Dokumentation KNX DVD Erstellen der Projekt-Dokumentation zusätzlich zur Dokumentation DIN 18382, für KNX-Bussystem, bestehend aus der Projekt-Datenbank auf DVD, und Gebäude-, Stockwerk- und Raumgrundrissen aufPapier, mind. im Format A4 quer, mit eingetragenem Verlauf der Buslinien sowie den Montageorten der Busgeräte, pro Montageort mit Angabe von Gerätetyp und Physikalischer Adresse, dem Ausdruck der Projekt-Datenbank auf Papier im Format A4hoch, der vom Hersteller pro Gerät zur Verfügung gestellten Dokumentation (Techn. Produktinformation, Inbetriebnahme- und Montageanleitung, Applikationsprogrammbeschreibung) unter entsprechenden Griffleisten in Ordner(n) sortiert. | 1 | St |  | 0
Hinweistext | 66 Spre | Sprechanlagensystem Sprechanlagensystem Video-Türsprechsystem Es ist eine Video-Türsprech-Telefonie auf IP-Basis aufzubauen Fabrikat: z.B. Behnke, Ritto, ELCOM Typ: Türstation Serie 20 SIP Das nachfolgende Sprechanlagensystem als Video - Türkommunikation nutzt das in den Gebäuden befindliche Ethernet als Übertragungsweg. Die Türstation ist Teil Ihres IP-Netzwerks. Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im Netz übertragen und von einer Client-Software empfangen. Ein Telefon/PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung, Türöffner, Schaltfunktionen und Statusmeldungen. Zusätzliche Haustelefone sind jederzeit möglich. In dem gemischt genutzten Gebäuden kann die Türkommunikation komplett per PC abwickeln, während einige Nutzer über klassische Haustelefone verfügen. In Zusammenarbeit mit der TK-Schnittstelle ergibt sich eine weitere Möglichkeit: Das Videobild wird am PC dargestellt, während das Telefon den Sprechkontakt und die Türöffnerfunktion übernimmt ? auch wenn der PC abgeschaltet ist. bauseitigen Telefonanlage Fabrikat Aastra MX-One. Es ist ein einheitliches System inkl. Software einzusetzen. Nachfolgend beschriebenes System ist komplett betriebsfertig zu verkabeln installieren und in Betrieb zu nehmen. angeboten wird: Fabrikat:'[TB62[.......Behnke.................................]]' Typ: '[TB61[........Serie 20 SIP................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.10.0010 | 66 Spre | IP Sprechstelle Außenbereich Video IP Sprechstelle Außenbereich Video IP-Basiselektronik Größe 3 für Telefone mit integrierter Elektronik ? Funktionsmodul mit DOM-Kamera mit hochwertiger Weitwinkelkamera, Farbe. Profilösung: großer Erfassungsbereich, hohe Detailtreue, Auflösung und Tiefenschärfe. 12 V= Stromversorgung erforderlich. ? Funktionsmodul mit Lautsprecher (Größe 3 = groß) ? Funktionsmodul mit Mikrofon Ovaldesign unten; 1 Taste mittig; Beschriftungsfeld 54 x 12 mm oben. ? Frontrahmen Größe 3 senkrecht. ? Außenmaße (H x B x T): 300 x 120 x 74 mm ? Maße hinterer Gehäuseteil (H x B x T): 265 x 100 x 70 mm ? Empfohlene Hohlraumeinbautiefe: 75?85 mm (inkl. Platz für Verkabelung etc.) ? Hohlraumausschnitt: 269 x 101 mm ? Module und Frontrahmen aus Aluminium Natur eloxiert (mit leichtem Schliff). ? Modular aufgebaut, dadurch beliebig erweiterbar/austauschbar. ? Rückseitiges Gehäuse aus Aluminium. Elektronik: ? Ethernet-Netzwerkanschluss ? Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) oder Steckernetzteil 24 V ? 1 Watt Zusatzverstärker integriert. ? Lautstärke elektronisch regelbar. ? Zwei potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion). ? Sammelruffunktion / Wahlwiederholung. ? Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine. Liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich lokaler Verkabelung und Integration in das Zielsystem. | 1 | St | 42 | 42
105.5.10.0020 | 66 Spre | Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele/Säule zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie Zutrittskontrollleser Stele zum Einbau der vg. Sprechstellen sowie eines bauseitigen ZK-Lesers im Inkl. Säulenfus Höhe 1700mm BxT 197x1147 mm Edelstahl betriebsfertig montieren | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.5.10.0030 | 66 Spre | UP-Gehäuse für IP Sprechstelle UP-Gehäuse für IP Sprechstelle für. o.g IP Sprechstelle betriebsfertig einbauen inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien | 1 | St | 3.5 | 3.5
105.5.10.0040 | 66 Spre | Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 12/24V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Sprechstellen betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.5.10.0050 | 66 Spre | Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung i Elektrischen 6 -12 V, Türöffner in Türanlage einbauen, einfädeln der Zuleitung in dem Türrahmen, und bis zu Sprechstelle Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.5.10.0060 | 66 Spre | Stomversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. Stromversorgung 6-12 V; 2A als Hutschieneneinheit für Verteilungseinbau. für o.g. Türöffner betriebsfertig in Schaltschrank einbauen | 1 | St |  | 0
105.5.10.0070 | 66 Spre | Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühz Verdeckter Kabelübergang mit Metall Spiralschlauch, im Türflügel einbauen. Frühzeitige Abstimmung mit dem Türlieferanten. | 1 | St | 8.75 | 8.75
105.5.10.0080 | 66 Spre | Video-Encoder Video-Encoder zur Einbindung der Kameras der Sprechstellen in das beschriebene IP-basiertes Videoüberwachungssystem Anbringung in der Nähe einer Analogkamera konzipiert. Er unterstützt alle Typen von Analogkameras, einschließlich PTZ- und PTZ-Dome-Kameras. Power over Ethernet | 1 | St | 7 | 7
105.5.10.0090 | 66 Spre | Software Software für v.g. Videosprechstellen Softwareapplikation für Windows-Betriebssysteme zur komfortablen Kommunikation über das IP-Netzwerk. Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen Freisprech- oder Headsetbetrieb Diese ist an drei Arbeitsplätzen (PC) in Abstimmung mit der Feuerwehr betriebsfertig einzurichten und zu übergeben | 1 | psch |  | 0
105.5.10.0100 | 5 StdL | Abstimmung/ Funktionstest Abstimmung/ Funktionstest mit dem Errichter der Telefonanlage Fa. Damovo zur Aufschaltung/Einbindung der Sprechstellen auf die vorh. Anlage Astra MX- One und gemeinsamer dokumentierter Funktionstest. wie unter Vorbemerkung zum Sprechanlagensystem beschrieben. | 4 | h |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Vorbemerkung Vorbemerkung Allgemein Nachstehend ist die passive Technik der Beschallungsanlage (ELA) anzubieten. Die Errichtung der ELA- Anlagen Zentraltechnik erfolgt im Zuge der Wachalarmtechnik durch Fa. Siemens. Die Inbetriebnahme wird gemeinsam in mehreren Abschnitten durchgeführt. Grundlage Bildet die Alarmierungsmatrix Der Wachalarm wird wie folgt aufgebaut: | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 55 ELA | Allgemeine Beschreibung Wachalarm Wachalarm innerhalb der integrierten Regionalleitstellen Feuerwehr/ Rettungsdienst Die nachfolgende Beschreibung soll eine Grundlage für den Einsatz der Wachalarmierungstechnik bei den Berufsfeuerwehren bilden. Beim Wachalarm nach unserem Verständnis, handelt es sich um eine kombinierte Steuerungs-, Beschallungs- und Vernetzungstechnik, wie sie bei den Berufsfeuerwehren zum Einsatz kommt. Dabei erfüllt der Wachalarm mehrere Funktionen. Zum einen stellt der Wachalarm das ?intelligente? Interface des Einsatzleitsystems dar, zum anderen bietet er gleichzeitig eine unterlagerte Bedienebene, welche zum einen eine Rückfallebene bei Ausfall oder Störung des Einsatzleitsystems bildet, zum anderen dem Leitstellenpersonal auch Bedienmöglichkeiten ohne ELS ermöglichen. Die grundlegenden Funktionen eines Wachalarms in den Wachen typischerweise: - akustische Alarmierung der Einsatzkräfte - optische Alarmierung der Einsatzkräfte - Alarmlichtsteuerung - Beleuchtungssteuerung - Rolltor- / Torsteuerung - Hallenheizung- und Gebläsesteuerung im Alarmfall - Abschaltung Haustechnik - Fahrzeugzustandsanzeigetablo Ansteuerung - Ansteuerung der Verkehrssignaltechnik im Straßenbereich - Ankopplung an das ELS Bei all diesen Funktionen handelt es sich um Maßnahmen für die Infrastruktur einer Wache. Die Nutzung sieht eine minimale Nutzungszeit von min 15 Jahren voraus. Die Technik sollte möglichst wartungsfrei sein und stabil laufen. Ziel ist nach Abschluss der Maßnahmen eine durchgehende homogene Infrastruktur zu haben. ELA System als Bestandteil des Wachalarm Als ELA System kommt ein volldigitales, über Standard TCP / IP Netzwerk zu verbindende System zum Einsatz. Dabei wurde größten Wert auf ein betriebssicheres sich selbst überwachendes ELA System mit hoher Sprachqualität gelegt. Die NF Bandbreite über das gesamte System beträgt zur größtmöglichen Silbenverständlichkeit 20 kHz. Dies gilt sowohl für Livedurchsagen, wie auch für Sprachkonserven. Das ELA System unterstützt Prioritätsgesteuerte Aufschaltungen ebenso, wie eine schnelle Aufschaltung der Kreise (maximale Aufschaltverzögerung < 1 sec.). Die NF Verzögerung bei Lifedurchsagen über die gesamte Übertragungskette ist kleiner 50 ms. Eine permanente Überwachung von der Leitstelle bis zum Lautsprecher in der Unterwache ist möglich. Das System ist zentral administrierbar und überwachbar. Das System beinhaltet einen digitalen Sprachspeicher, wo beliebige Alarmierungstöne und Texte hinterlegt werden können. Nach einem Ausfall der Energieversorgung ist dass Wachalarmsystem bestehend aus ELA und Steuerungssystem in jeder Zentrale nach längstens 20 sec wieder online und nutzbar. Es müssen keine besonderen Einschaltszenarien eingehalten werden. Jedes digitale Subsystem in den Unterwachen ist für sich autark lauffähig, auch wenn die Vernetzung ausfällt. Da die Vernetzung wie beschrieben auch über das Netz dritter Anbieter geht, ist es für den Bediener in der Leistelle notwendig, dass er eine permanente Onlinerückmeldung des NF Signals auf seinem Bedienungsbildschirm angezeigt bekommt. Hier wird das Ausgangssignal der dezentralen Endstufe in der Unterwache live angezeigt. Endstufen verfügen über eine permanente 20 kHz Überwachung. Steuerungssystem des Wachalarm Für die Steuerung des Wachalarms wird ein System auf SPS Basis genutzt. Alle Wachen, welche an eine zentrale Leitstelle angebunden sind, werden über ein LAN Netz erreichbar sein. Die neue Steuerungstechnik ist direkt über LAN miteinander gekoppelt werden. Zum Einsatz für die Steuerungstechnik kommen Standardprodukte aus dem SIEMENS S7 Spektrum. Aufgrund dieser robusten Steuerung, ist die Verfügbarkeit des Wachalarms sichergestellt und gleichzeitig eine lange Laufzeit sowie eine über Jahre hinweg sichergestellte Ersatzteillogistik. Der neue Wachalarm in den Unterwachen wird sowohl durch die Leitstelle angesteuert, als auch durch lokale Bedieneinheiten. Dabei erfolgt die Ansteuerung sowohl über das ELS, als auch über eine unterlagerte Bedienebene. Das Wachalarmsystem ist hierarchisch aufgebaut. Jedes Teilsystem ist für sich autark einsetzbar. Eine Priorisierung der Steuerung ist bei vorhandener Vernetzung möglich. Die lokale Steuerung arbeitet auch bei Ausfall des Netzes autark und einwandfrei. Jedes System überwacht dabei seine Ankopplung sowohl zum überlagerten Wachalarmknoten, als auch zu weiter unterlagerten WAL Knoten. Auch hier beträgt die MTBF Zeit mehr als > 15 Jahre. Der Wachalarm kann wie gesagt sowohl über ELS, als auch über eine Touchscreen basierte Bedienebene bedient werden. Der Touchscreen wird direkt als Client im Feldbus der lokalen SPS betrieben. Das ?Look and feel?, ist dem in der Leitstelle nachempfunden. Die Touchanwendung des Wachalarms, ist eine Windows Applikation. Dabei ersetzt der Touchscreen lediglich die Maus. Die Anwendung lässt sich natürlich auch standardmäßig per Maus bedienen und kann auf den Clientplätzen des ELR sofern dort Windows als Betriebssystem hinterlegt ist nutzen. Der Wachalarm unterstützt eine echte Mehrplatzbedienung und nimmt auch die notwendigen Verriegelungen und Prioritäten der einzelnen Plätze vor. Die Anzahl der Bedienplätze und der angeschlossenen Wachen ist nicht begrenzt. Auch eine Anbindung mehrerer Leitstellen z.B. bei Trennung von Feuerwehr- und Rettungsleitstellen ist jederzeit umsetzbar. Alle Anzeigen von Steuerungsfunktionen bilden das reale Prozessabbild ab. Bei Torsteuerungen ist es zwingend notwendig, dass von der Torsteuerung die Werte der Endschalter ausgelesen und bis zur Leitstelle übertragen werden. Ebenso ist bei Abschaltungen z.B. Herd oder Lichtsteuerung, der Wert des Schaltelementes abzufragen und zu übertragen. Der Bediener in der Leitstelle bekommt stets ein echtes Prozessabbild angezeigt. Netzanforderungen des Wachalarm Für den störungsfreien Betrieb des ELA Systems, ist 100% QOS für Audio über Ethernet zu gewährleisten. | 0,000 |  |  | 0
105.5.11.0010 | 55 ELA | Deckeneinbaulautsprecher Deckeneinbaulautsprecher rund mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 teiliger Außen- und Innenring Befestigung mit Federklemmen Material: Frontring: Metall, Lochblech: Metall weiß Technische Daten: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m mindestens 93 dB Schalldruck 6W/1m mindestens 101 dB Farbe: weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[...............Lellmann...................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.................DL 06-165/T.................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 30 | St | 8.75 | 262.5
105.5.11.0020 | 55 ELA | Wand/Deckenaufbaulautsprecher Wand/Deckenaufbaulautsprecher rund Breitbandlautsprecher mit folgenden Leistungsmerkmalen: Eingang 100V Nennleistung mindestens 6W Anpaßübertrager mit Abgriffen für 6/3/1,5W Schalldruck 1W/1m: minderstens 93 dB Schalldruck 6W/1m: mindestens 101 dB weiß angebotenes Fabrikat: [TB61[..............Lellmann....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.............MWC 6/T.....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 36 | St | 9.8 | 352.8
105.5.11.0030 | 55 ELA | Projektorlautsprecher Projektorlautsprecher Zylindrischer, wetterfester Sound-Projektor aus formstabilem Aluminium-Gehäuse/Gitter mit Edelstahl-Befestigungs-Bügel. Zusätzlicher Regenschutz wird durch das im Zylinder zurückgestzte System erzeugt. Der hohe Schalldruck von 95 dB 1W/1m und 106 dB bei 3,2 kHz 1W/1m und die gute Sprachverständlichkeit bieten in Kombination mit dem 50-Hz-stabilen 100-Volt-Übertrager, die Möglichkeit zur Leistungseinsparung/Betriebssicherheit am Verstärker. Das breite Abstrahlverhalten im Bereich von 1 kHz ermöglicht die gleichmäßige Beschallung großer Flächen. Die drei 100-Volt-Abgriffe werden über ein Kabel nach Außen geführt. Der Lautsprecher wird standardmäßig in RAL 9010 ausgeliefert Für Feucht/Außenanwendungen wird eine speziell-modifizierte Wetter-Version geliefert. Lautsprecher: 25W-5?-Breitband Leistungsaufnahme: 100V-20-10-5W angebotenes Fabrikat: [TB61[..............Lellmann....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..............DA-S 20-130/T....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 8 | St | 12.25 | 98
105.5.11.0040 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 30 W Druckkammerlautsprecher 30 W im wetter- und schlagfesten Aluminium-Gehäuse; Hochleistungs- treiber mit 100 V-Anpassungsübertrager; Wahlschalter mit Schraubendreherschlitz für Leistungsanpassung. inkl. Universeller Befestigungsbügel. Nennbelastbarkeit: 30 W Nennimpedanz: 330 Ohm/100V Anpassungen: 30 W, 15 W, 10 W, 5W, 3W and 1 W Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Farbe: lichtgrau angebotenes Fabrikat: [TB61[................Lellmann..................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[............ DK 30/T......................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.5.11.0050 | 55 ELA | Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerlautsprecher 15 W Druckkammerhorn-Lautsprecher mit inkl. 100 V-Übertrager. Hellgraues(lichtgrau) Kunststoff-Gehäuse. Leistungsanpassung am 100 V-Netz mittels Drehschalter, zusätzlich 20 Ohm Einstellung möglich. Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw. Anwendung: - Beschallung der Fahrzeughallen, Sporthalle, Werkstätten - Außenbeschallungen Eigenschaften: - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40°C; 96h) - Kunststoff Farbe: lichtgrau - Metallbügel: Edelstahl - IP 66 - 15 Watt / 20 Ohm angebotenes Fabrikat: [TB61[.................Lellmann.................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[.............DK 15/T.....................................]]' (Angabe des Bieters) Liefern und betriebsfertig montieren. | 2 | St | 12.25 | 24.5
105.5.11.0060 | 55 ELA | Kipphalterung Kipp-/ Wandhalterung Halterung zur Verstellung des Neigungswinkels und gleichzeitiger horizontaler Ausrichtung von oben aufgeführtem Wandlautsprecher; für Anwendungen im Innen­ und Außenbereich. | 8 | St | 3.5 | 28
105.5.11.0070 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen 50DA; 5 x10 DA LSA Plus 2 Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar mit Schloßbausatz Q3, Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten, inkl. Anschlußleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. Lieferung vollständig aufgebaut inkl. beschriebener LSA-Plus Anschlussleisten und Erdungsleiste. liefern und betriebsfertig montieren inkl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.5.11.0080 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA Verteilerkasten VKA 2 / LSA für bis zu 60 DA zur Aufnahme von LSA Anschlussleisten 10 DA oder 20 DA inkl. Montage | 1 | St | 38.5 | 38.5
105.5.11.0090 | 56 Fern | Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA Verteilerkasten VKA 4 / LSA für bis zu 120 DA ansonsten wie vor inkl. Montage | 1 | St | 70 | 70
105.5.11.0100 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 10 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 20 | St | 6.8 | 136
105.5.11.0110 | 56 Fern | LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA LSA-PLUS Anschlussleiste 20 DA inkl. betriebsfertige Montage in o.g. Verteilerkasten und Anschlussarbeiten mit LSA Auflegewerkzeug | 12 | St | 12.8 | 153.6
105.5.11.0120 | 56 Fern | LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör LSA- Plus Trennleiste 10 DA zum Einbau in U-Wannen mit 10 Trennsteckern. Wahlweise steckbar zur Durchschaltung oder Schleifenbildung incl. Bezeichnungsstreifen sowie allem erforderlichen Montagezubehör | 4 | St | 6.8 | 27.2
105.5.11.0130 | 56 Fern | LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin LSA Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA Leisten oder Steckmagazin | 4 | St | 0.25 | 1
105.5.11.0140 | 56 Fern | Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierungen zwischen den LSA-Plus Leisten schalten Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 220 | St | 1.05 | 231
105.5.11.0150 | 5 StdL | gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme gemeinsame Abstimmung und Inbetriebnahme der v.g. Lautsprecher/Regeler und Verteiler mit dem Errichter der ELA- Anlage und Wachalarmtechnik Fa. Siemens in mehreren Teilabschnitten | 8 | h |  | 0
Hinweistext | 49 Ant | Vorbemerkung Satellitenanlage Der Empfang erfolgt über eine zentrale Satellitenanlage (Parabolreflektor) auf dem Dach des Gebäudes Bauteil A. Die empfangenen Satellitensignale werden in digitale Lichtwellen umgesetzt. Das Signal wird über Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) und Splitter in die jeweiligen Gebäude/Bauteile (A,B1,B2,C und E) verteilt. In den Gebäuden wird das optische Signal in das ?normale? Satellitensignal umgewandelt. sämtliche nachstehende Komponenten der Satellitenanlage verstehen inklusive liefern, betriebsfertiger Montage und Anschluss. Diese ist im EP mit einzukalkulieren. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............Preisner...................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.12.0010 | 49 Ant | optischer Empfänger Quad mit terr. optischer Empfänger Quad mit terr. opt. Eingangsleistung: 0 bis-15 dBm 4 SAT Multischalterausgänge Eingang FC/PC | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.5.12.0020 | 49 Ant | SAT-Einzeldose SAT-Einzeldose 3 Ausgänge RF: 87,5 - 108 MHz, TV: 5 - 68 MHz und 118 - 1000 MHz, SAT:950 - 2400 MHz Steck-Klemm-Technik | 3 | St | 2.45 | 7.35
105.5.12.0030 | 49 Ant | Abdeckung Abdeckung 81x81 mm für neue 2- und 3 Lochdosen weiß für o.g. SAT-Einzeldose | 2 | St | 0.35 | 0.7
105.5.12.0040 | 49 Ant | F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel F-Erdungswinkel 9-fach mit F-Buchsen HQ | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.5.12.0050 | 49 Ant | F-Kompressionsstecker F-Kompressionsstecker für Koaxialkabel Schirmungsmaß >110 dB Schutzart IP 67 | 6 | St | 1.25 | 7.5
105.5.12.0060 | 49 Ant | Abschlußwiderstand "F" schraubbar Abschlußwiderstand "F" schraubbar Gleichstrom geblockt | 2 | St | 0.7 | 1.4
105.5.12.0070 | 49 Ant | Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Koaxialkabel für Fernsehverteilanlagen innen Schirmungsmaß: 110 dB Dämpfung: 16,8 dB bei 800 MHz Maße: 1.13 / 4.8 / 6.8 mm Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern | 100 | m | 0.6 | 60
105.5.12.0080 | 49 Ant | armiertes Glasfaserkabel armiertes Glasfaserkabel Fasertyp: 1x monomode vorkonfektioniert mit 2x FC/PC (0°) UV- und feuchtigkeitsbeständig für außen Faserlänge: 200 m Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen,Sammelhaltern Leerohrtrassen im Außenbereich etc. | 1 | St | 160 | 160
105.5.12.0090 | 49 Ant | Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme / Messprotokoll Inbetriebnahme der v.g. Sat- Anlage und Erstellung des TV-Messprotokoll für die v.g. Anschlüsse | 1 | psch |  | 0
105.5.12.0100 | 49 Ant | Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation Einarbeitung der v.g. Anlagen in die Dokumentation | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 69 Vide | Vorbemerkung Vorbemerkung Für den Bereich Zufahrten zur Feuerwache Hoffläche werden 3 Domkameras (IP) installiert. Die Darstellung des Videosignales soll über Webbrowser an dem jeweiligen Platz (Pförtner und Leitstelle) erfolgen. Kabelnetz Videokamera Für jede Kamera ist eine RJ45 Cat.7-Doppelanschlussdose (2 Ports), beschaltet mit je 8 Adern, zu verwenden. Daher ist für jede Kamera ein Kommunikationsduplexkabel Cat.7 mit 2x8 Adern(2x [4x2xAWG 23/1 PiMF]) - 100 Ohm, zu verlegen. Diese Kabel sind sternförmig bis zu den Sternpunkten (max.90m) zu führen und dort auf Patchfelder aufzulegen. Kommunikationsverkabelung nach DIN 50173 Class E A . PoE-Injektoren für die Spannungsversorgung der IP-Kameras gehören nicht zum Leistungsumfang des AN. Fabrikat: z.B. ABUS, AXIS, D-Link angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Autodome IP 5000........................................]]' | 0,000 |  |  | 0
105.5.13.0010 | 69 Vide | Digitale IP Video Kamera Außenbereich Objektiv 180° Digitale IP Video Kamera Außenbereich Objektiv 180° - IP Kamera mit Objektiv ca 180° mit Bildübertragung per Ethernet/LWL ohne Spezialverkabelung - Auflösung min. 1280x960 Pixel - möglichst ohne beweglichen Teile - Ansteuerung optionaler Schwenk-/Neigeköpfe per WEB Browser - Hohe Lichtempfindlichkeit, sehr gute Gegenlichtkompensation, individuelle Belichtungszonen - Möglichkeit der Verpixelung von Sichtbereichen - IP 65 - Übertragungsprotokoll TCP/IP - PoE speisefähig - Alarmauslöser (Sensoren) in der Kamera: Bildbewegung IR Bewegungsmelder Schalteingang (z.B. für externen Bewegungssensor, Türkontakt, etc.) - Möglichkeit zur Übertragung Video von Kamera zu PC - integrierter Datenspeicher zur Ringaufzeichnung - incl. je nach Montageort Wetterschutz- bzw Fixdomegehäuse und Montagematerial für Wand- oder Mastmontage - integrierter WEB Server, mit Funktion zur Ablage der Daten auf einen zentralen Datenserver ohne digitalen Videorecorder - Ausgabe der Daten auf CD/DVD incl. Player möglich liefern und betriebsfertig montieren | 1 | St | 24 | 24
105.5.13.0020 | 69 Vide | Schwenk-/Neigekopf Motor für Kamera Schwenk-/Neigekopf Motor für Kamera passend für v.g. Kamera, Kamera wird direkt an den Schwenk-/Neigemotor angeschlossen, Schwenk-/Neigefunktion für unbewegliche Kameras Bedienergesteuerte Bewegung Wandmontage Schutzart mind. IP65 Motor 24VAC oder 230 V Steuer-Schnittstellen RS-485 oder Ethernet Tragfähigkeit mind. 8 kg inlc. Zubehör (Wandhalterung) betriebsfertig an Wand montiert Ansteuerung per WEB Browser | 1 | St | 15.75 | 15.75
105.5.13.0030 | 69 Vide | Wandhalterung Wandhalterung in L Form zur Montage der o.g. Kamera an Fassade inkl. sämtlicher Materialien Komplette Lieferung und Montage. | 1 | St | 8 | 8
105.5.13.0040 | 69 Vide | Installations- und Verwaltungssoftware Installations- und Verwaltungssoftware für v.g. IP Kameras Die Inbetriebnahme erfolgt in enger Abstimmung mit der Feuerwehr. inkl. Übergabe der Software,aufspielen und in Betrieb nehmen auf vorh. Rechner - über Webserver - Übertragung von Live Video mit bis zu 25 fps bei VGA - Software zum Verbinden von bis zu 8 Kanälen - Benutzerverwaltung | 1 | St |  | 0
105.5.13.0050 | 69 Vide | Inbetriebnahme und Justage je Kamera Inbetriebnahme und Justage je Kamera Inbetriebnahme der Kameras einschließlich der erforderlichen Schaltarbeiten gemäß Betreibervorgabe. Justage der Kamera gemäß Betreibervorgabe im Tag- und im Nachtbetrieb. Erstellen von Referenzbildern im Tag- und Nachtbetrieb. | 1 | St |  | 0
105.5.13.0060 | 69 Vide | zus. Einweisung Einweisung Einweisung von berechtigten Personen in Bedienung, Handhabung und Alarmorganisation in Verbindung mit allen system- und objektspezifischen Meldungen. Zeitraum ca. 2 Std. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Vorbemerkungen Vorbemerkungen Für die Gebäude wird eine Datenverkabelung als strukturierte Verkabelung erstellt, der Leistungsumfang beinhaltet nur die passiven Netzwerkkomponenten. Alle Verkabelungen im Sekundär- und Backbone-Bereich werden mit der Vorgabe einer Nutzung bis max. 10 GBit/s nach den jeweiligen IEEE-Normen für Kupfer- bzw. Glasfaser-basierende Netze vorgesehen. Die genaue Spezifikation der strukturierten Verkabelung ist von der internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) definiert und in der Norm ISO/lEC 11801 "Universelle Verkabelung für Gebäudekomplexe" beschrieben. Wesentliche Teile aus diesem Standard sind auch in die Europäische Norm EN50173-2. Auflage aufgenommen worden. Die Verkabelung der Arbeits- und Serviceplätze wird auf Kupfer-Basis mit einer Bandbreite von mind. 1 GBit/s vorgegeben. Alle passiven Elemente des LAN-Netzes sind zu berücksichtigen. Das System muss POE tauglich sein. Die Einbindung der einzelnen Arbeitsplätze in das Datennetz der Feuerwache 5 erfolgt zentral zu den LAN-Verteilern . Generell ist die in den einschlägigen Normen nach IEEE802.3 Längenempfehlung von max. 100m Channel Link, 90m Permanent Link einzuhalten. Besonderer Hinweis: Die einschlägigen Normen (einschl. ISO11801 und EN50173) empfehlen eine maximale Länge des Permanent-Link (Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld) von 90m, sowie vom 100m für den Channel-Link (Anschlußkabel-Dose/Patchfeld-Gebäudeverkabelung-Dose/Patchfeld-Anschluß- kabel). Obwohl es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt und größere Kabellängen durchaus möglich sind, sofern sie die in der Norm angegebenen Rahmenparameter erfüllen, ist der Auftragnehmer ausdrücklich verpflichtet, Längen über 90m zu vermeiden. In Einzelfällen (Grenzbereiche) kann eine größere Länge akzeptiert werden, wenn - alle Parameter nach Norm (führend hier IEEE802.3) meßtechnisch belegt erfüllt werden, - eine andere Trassenführung nicht möglich ist oder zu deutlichen Mehraufwänden führten würde und - zuvor eine Abstimmung mit der bzw. eine Prüfung durch die Bauleitung erfolgt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die sich aus den baulichen Situationen ergebenden tatsächlichen Längen der Datenverbindungen spätestens im Rahmen der Verlegearbeiten zu prüfen und bei Überschreiten der o.g. Längenvorgaben unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Die Beschriftung eines jeden Teilnehmeranschlusses, auf der Anschlussdose und am Patchpanel, hat unter den hierfür vorgesehenen Vorrichtungen nach den Vorgaben (siehe Vorbemerkung: Vorgabe Bezeichnungsschlüssel) zu erfolgen. Die einheitliche Beschriftung führt, für den Betreiber, zu einer wesentlichen Vereinfachung bei der Beschaltung der Teilnehmeranschlüsse. Die Schirmung der S /STP Kabel ist großflächig, systemgerecht und nach Angaben des Herstellers durchzuführen. Alle Kommunikationskabel sind zugentlastet aufzulegen. Die Detailpläne für die Belegung der einzelnen Patchpanel sind eigenverantwortlich anzufertigen und dem Auftraggeber über den zuständigen Fachingenieur auszuhändigen. Bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit sind die Bestimmungen der VDE 0871 und VDE 0875 einzuhalten. Insbesondere sind folgende Hinweise bezüglich des Verlegens der LWL-Kabel zu beachten: der Mindestbiegeradius des jeweiligen LWL- Kabels ist in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius unter Zugkraft auf das LWL- Kabel größer ist (siehe Herstellerangaben). Die max. Zugkraft, die auf das LWL-Kabel ausgeübt wird, darf den vom Hersteller angegebenen max. Wert nicht überschreiten. Bei der Montage auf Abstandschellen darf die max. zulässige Druck- und Quetschkraft nicht überschritten werden. Abnahme Bei der Abnahme werden Sichtprüfungen an den eingebauten Komponenten durchgeführt. Die raumbezogenen Aufmasse werden durch den Auftragnehmer erstellt und sind im Einzelnen mit dem Auftraggeber vor Ort zu überprüfen. Für die Abrechnung der Kabellängen gelten die in den Messprotokollen festgestellten Längen auf den Kabeladern 4-5. Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Auftragnehmer sämtliche LINKs mit den richtigen Messgeräteeinstellungen fehlerlos gemessen. Die Messergebnisse liegen dem Hersteller zur Zertifizierung der Verkabelung vor. Das Zertifikat für die zwanzigjährige Herstellergarantie wird spätestens mit der Schlussrechnung an den Auftraggeber übergeben. Projektdokumentation In der Dokumentation findet der Auftraggeber alle für den Projektabschluss wichtigen Details wie; die Grundrisspläne zu den jeweiligen Etagen inkl. Bezeichnung der Ports, die Messprotokolle sämtlicher Teilnehmeranschlüsse nach Etagen sortiert, die Gesamtansicht der Schrankaufstellung, die Darstellung der Schrankaufbauten inkl. sämtlicher Einbaukomponenten, Farbfoto`s bzw. Farbausdrucke von Digitalkamera vom Technikraum, von den Verteilerschränken, den Ubersichts- und Strangplan, das Zertifikat für die Herstellergarantie. Spätestens mit der Schlussabrechnung sind die geforderten Unterlagen einzureichen. Bei Nichteinreichung der o.g. Unterlagen behält sich der Auftraggeber vor, die Revisionspläne auf Kosten des Auftragnehmers anderweitig anfertigen zu lassen. Abgabe der Unterlagen, in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnis, sowie in digitaler Form auf CD. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Passive Verkabelung, Stecker, Dosen Allgemein Es ist ein einheitliches System eines Herstellers zu verwenden. Die PoE (Power over Ethernet) Tauglichkeit ist nachzuweisen. Sekundär Vom Gebäudehauptverteiler erfolgt die Sekundärverkabelung zum Serverraum im Neubau mit LWL-Multimodekabel 50/125µm (mindestens Klasse OM 3) und LWL-Monomodekabel 9/125 µm (OS2 nach ITU G.652.D Standard). LWL Boxen und Steckergesicht: -Steckergesicht Duplex SC -SC- Gehäuse verschraubbar Es sind hochwertige Stecker mit Keramikferule und hochwertige Buchsen mit Metallgehäuse und Keramikhülse zu verwenden. Da zertifiziertes System aus LWL: Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln muss mind. nachstehende Datenraten erfüllen: Datenrate mind. 10 GBE (bis zu 300 m) Datenrate mind. 1 GBE (bis zu 550 m) Tertiär Allgemein: Es ist ein zertifiziertes System aus Kabel, Anschlussmodulen, Patchfeldern und Patchkabeln zu installieren, welches mind. Klasse EA (500 MHz) gemäß aktuellem Draft entspricht und zudem für 10 Gigabit-Ethernet Verbindungen geeignet ist. Verkabelung: Die gesamte Verkabelung erfolgt im Tertiärbereich mit Kupferkabel, womit eine Übertragung von mind. 1 GBit/s (mit den Erweiterungen für 10 Gigabit) bis zum Arbeitsplatz möglich ist. Mind. Klasse EA 500 MHz ist zu erfüllen. Es sind für jede Anschlussdose die entsprechenden Anforderungen der Standards IEEE 802.3, insbesondere IEEE 802.3ab, 802.3z, 802.3ae und 802.3af zu erfüllen. Es sind möglichst nur Doppeldosen zu installieren. Module für Anschlussdosen und Patchfelder Für die Daten- Anschlussdosen und Patchfelder sind vollgeschirmte RJ 45 Kat. 6EA Module vorzusehen. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. Auflegen der Kabel nach TIA 5698 A. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Ausführungsbeschreibung Verkabelung EDV-Anlage Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. aller systembedingten Anlagenkomponenten komplett verdrahtet liefern und betriebsfertig montieren. Die Kompatibilität der Module zu den Aufnahmen und Zentralscheiben sowie die Übereinstimmung der RAL-Farben ist vor Bestellung abzustimmen und zu prüfen. Die Ausführung ist anhand einer Bemusterung durch den AG freizugeben. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Datenschränke Datenschränke | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 1.OG angeordnet. gem. Grundrissplan Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. Die Datenschränke für die Etagenverteilung sind im 1.OG angeordnet. gem. Grundrissplan Die Schränke müssen von vorne und hinten zugänglich sein. | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0010 | 95 So05 | 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm, Einzelschrank 19"-Verteilerschrank, 42HE, 800x800x2000mm (Primär-/ Sekundärbereich) Für den Einbau der passiven 19"- Komponenten werden Standverteiler mit Sockel eingesetzt. - 19"- Standverteiler 42 HE, als Einzelschrank - 19"-Profile vorne und hinten als Lochraster - 800 x 2000 x 800 mm (BxHxT) - Sichttür vorne - Rücktür aus Stahlblech (gelocht) - Seitenteile Stahlblech 2x gechlossen, - Sicherheitsschließung vorne und hinten - steckbare Seitenwände - als Anreihschrank - Dach angehoben - Lüfterblech - Nivellierfüße - Schrankerdung angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........EFB.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........691742U.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 1 | St | 48 | 48
105.5.14.0020 | 95 So05 | Schrank- Sockel 100 mm hoch Schrank- Sockel 100 mm hoch belüftete Blenden vorne und hinten für o.g. Datenschrank liefern und betriebsfertig montieren | 1 | St |  | 0
105.5.14.0030 | 95 So05 | Schaltschrankleuchte Schaltschrankleuchte für o.g. Schränke komplett liefern und montieren. | 1 | St |  | 0
105.5.14.0040 | 95 So05 | Ausziehbarer Einbauboden Ausziehbarer Einbauboden 19" Einlegeboden mit Schubladenfunktion komplett liefern und montieren. | 1 | St | 2 | 2
105.5.14.0050 | 95 So05 | Rangierpanel Rangierpanel für 19", 1HE inkl. 5 Stk. Metallrangierbügel und Befestigungsmaterial komplett liefern und montieren. | 4 | St | 1 | 4
105.5.14.0060 | 95 So05 | Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene Rangiersprosse zur vertikale Anordnung in 19"Ebene - offene Ausführung kein Durchfädeln - befestigung an der äußeren seitlichen T-Nut des 19" Profils Material: Rundstahl mindestes 5mm Verpackungseinheit: 2St. inklusive Befestigungsmaterial liefern und montieren | 6 | Satz | 2.4 | 14.4
105.5.14.0070 | 95 So05 | Rangierbügel universal Rangierbügel universal Rangierbügel rechteckig für schnelle werkzeuglose Befestigung an den T-Nuten an beliebiger Stelle Für die geordnete Kabelführung Offene Ausführung, kein Durchfädeln Material: Rundstahl verzinkt mind. 6mm liefern und montieren. | 4 | Satz | 0.8 | 3.2
105.5.14.0080 | 95 So05 | Fester Einbauboden 19" Einlegeboden fest im Schrank montiert komplett liefern und montieren. | 1 | St | 1 | 1
105.5.14.0090 | 95 So05 | Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen C13, 250V/10A mit Überspannungsschutz und Entstörfilter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 6 C13-Steckdosenausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat. Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 10 A Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-stecker, H05VV-F3G1,5 Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) Steckdosen: DIN VDE 0620-1 EMV-Entstörfilter: DIN EN 60 939-2 (VDE 0565 Teil 3), DIN VDE 0620-1 (VDE 06204-1) liefern und betriebsfertig im Netzwerkschrank montieren | 1 | St | 3.75 | 3.75
105.5.14.0100 | 36 SchM | Schukosteckdose, 2-fach, AP Schukosteckdose, 2-fach, AP als Arbeitssteckdose im Datenschrank | 1 | St | 5.6625 | 5.6625
Hinweistext | 53 Date | LWL-Verteilerfelder, Anschlussarbeiten,Messung LWL-Verteilerfelder Anschlussarbeiten,Messungen Einbau der LWL-Felder in bauseitig bestehende Datenschränke nach Abstimmung mit dem AG | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0110 | 53 Date | 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode (OM3) 24-fach 19"-Verteilerfeld 1 HE SC Duplex Multimode ( mind.OM3) 19" Rangierfeld, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung M20 für der ankommenden und abgehenden LWL- Kabel. Durch den getrennten Bündeladervorrat ist die Spleißbox für die Montage aus dem Datenverteiler entnehmbar und macht den Zugang zum Datenverteiler von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleißkassetten. Die 24 Stecker Pigtails (farbig) sind spleißfertig gesteckt, eingelegt und geprüft. Die 12 SC-Duplex Multimode Kupplungen mit Metallgehäuse und Keramik Hülse inkl. Befestigungsmaterial sind ebenfalls vormontiert. Das aus Stahlblech gefertigte Patchpanel ist pulverbeschichtet inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" zu liefern und betriebsfertig zu montieren angeboten wird: angebotenes Fabrikat: [TB61[...........Zonnenberg.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[...........BL000569.......................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 2 | 4
105.5.14.0120 | 53 Date | LWL 19" 1 HE 24 x SC 8°APC, 9/125 µm Singlemode (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) LWL 19" 1 HE 24 x SC, 8°APC, 9/125 µm (OS2) als Spleiss- und Rangierbox. Untere Ebene zur Ablage der Bündeladerreserve. Einschub zur Spleißung aus dem Schrank entnehmbar, somit ist ein Zugang zum Verteilerschrank von hinten nicht mehr erforderlich. Ein ausreichender Pigtailvorrat ermöglicht die zusätzliche Entnahme der Spleisskassetten. 12 Stück SC-Duplex Kupplungen (Farbe: grün) 8°APC mit Zirkonia Keramik Hülse sind vormontiert und 24 SC, 8°APC-Pigtails 9/125 µm mit Zirkonia Keramik Ferrule sind eingesteckt. Die SC 8°APC Stecker sind gemäß EN186-270 und IEC 61754-15, sowie getuned nach CECC 86275-802 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment ). Die Kupplungen sind mit einer halbtransparenten Staubschutzkappe verschlossen. Hierdurch wird das Durchleuchten der Fasern im geschützten Zustand mittels Rotlichtquelle ermöglicht. Die Pigtails sind spleissfertig in 2 vormontierten Radius 40 mm Spleisskassetten eingelegt und geprüft. Mindestens 2 Kabeleinführungen mit Verschraubung M20, zur Zugentlastung der ankommenden LWL Kabel, Einführung in 3 verschiedenen Winkeln möglich. Material: Stahlblech pulverbeschichtet. Inklusive erforderlichem Zubehör: - Universal Spleißmodule - Spleißkassette - Spleißhalter - Spleißkämme - Spleißschutz - Schrumpfschläuche für armierte Kabel - Klein- und Befestigungsmaterial für 19" liefern und betriebsfertig montieren angebotenes Fabrikat: [TB61[.............Zonnenberg.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: [TB62[..............K-GS-B1807....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 2 | 4
105.5.14.0130 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode,9 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Single Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 50 | St | 6 | 300
105.5.14.0140 | 53 Date | Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode,50 µ Auflegen/Spleißen je Port/Faser Multi Mode Fusionsspleiße an Bündeladerkern mit Schrägschliff Steckern inkl. aller notwendigen Arbeiten wie z.B. polieren usw. erstellen. Die verlegten Glasfaserleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jeder Anschlußdose/jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Dosen/Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Betreibers zu beschriften. | 50 | St | 6 | 300
105.5.14.0150 | 53 Date | Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen Messung und Dokumentation Glasfaserverbindungen zu messen sind jeweils - Einfügeverlustmessung (Dämpfung über die gesamte Faserstrecke) grundsätzlich in beiden Richtungen - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 850 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - Dämpfung je Faser je Übertragungsrichtung bei einer Wellenlänge von 1300 nm (OFL bzw. LED-Quelle) - OTDR - Messung - Messung bei durchlaufenden, d.h. nicht durch zus. Spleiße unterbrochenen Kabeln: Eine beidseitige Messung der beiden Fasern mit den schlechtesten Dämpfungswerten ist durchzuführen. - Messung bei nicht durchlaufenden Kabeln: Alle Fasern sind beidseitig zu messen. Die Dämpfungsmessung einer Glasfaser erfolgt grundsätzlich einschließlich der an beiden Enden befindlichen Steckverbindungen (ggf. Port im Patchpanel). Der gemessene Wert muß innerhalb der für 10 GB-Ethernet auf Multimodefasern vorgegebenen Grenzwerte liegen. (s. die entsprechende Normen) Bei der OTDR-Messung sind jeweils eine Vor- 200 m und Nachlaufstrecke 500m (Prüfschnur) zu verwenden. Je Messrichtung und Standort (Abschluß-Patchpanel) ist eine Referenzmessung über Vor- und Nachlaufstrecke (ohne zu testende Faser) durchzuführen und zu dokumentieren. Qualitativ dürfen die Verbindungen abzüglich der Dämpfungszahlen für die Steckverbindungen (ca. 0,9dB) die Werte 3dB/km bei 850nm sowie 1dB/km bei 1300nm um max. 10% überschreiten. Aus der tabellarischen Dokumentation je Strecke bzw. Faser müssen hervorgehen: - laufende Nummer der Faser - eindeutige Bezeichnung der gemessenen Kabelstrecke gemäß Nummerierungs-/Benennungschema - Angabe des Fasertyps - Angabe der Lichtwellenlänge, bei der gemessen wurde (in Nanometern) - Angabe der gemessenen Faserlänge (in Metern) - Angabe des maximal zulässigen Dämpfungswertes (in dB) - Angabe des gemessenen Dämpfungswertes (in dB) - Name des Prüfers, Datum, Uhrzeit Je Strecke sind die Protokolle der OTDR-Messung beizufügen. Abrechnung je Faser auch bei beidseitiger Messung = 1 Stück | 100 | St | 12 | 1200
Hinweistext | 53 Date | Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Erschließungsverkabelung LWL, Primär/Sekundär Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem bestehenden Daten- HVT Feuerwehr Leitstelle BT C Erdgeschoss. Anbindung aller Gebäude sternförmig über Leerohrtrassen im Außenbereich aus dem Datenraum BTC Serverraum. Untergeschoss. Sämtliche Datenräume werden untereinander mit LWL angebunden. Hinweis zu Verlegearbeiten bei Glasfaserkabeln: Aufgrund ihrer Bedeutung sind LWL-Kabel besonders verlegekritisch und bezüglich - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius etc. im Außenbereich besonders sorgsam zu verlegen. Diese Kabel weisen min. zulässige Biegeradien auf, die durch den Hersteller explizit vorgegeben werden. liegen. Hieraus resultieren besondere Anforderungen an die Verlegung in den Kabeltrassen. Dies gilt speziell dann, wenn LWL-Kabel zusammen mit Starkstromkabeln auf einer gemeinsamen Trasse verlegt werden, hier haben bei der Trassendimensionierung im Bereich von Verzweigungen und Verschwenkungen die zu verlegenden LWL-Kabel Priorität gegenüber den Starkstromkabeln. Verlegung in bauseits vorhandenen Trasse sowie auf bestehenden Trassen im Bestandsgebäude. Wanddurchführungen durch bauseitige Kernbohrungen. Der Abschluß erfolgt beidseitig auf Patchfeldern (Bestandteil dieses LV). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen in Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0160 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Es ist ein Kabel auszuwählen, das in Qualität und Beschaffenheit die Erfüllung Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen Die Erfüllung des Standards ist für jede Glasfaserverbindung messtechnisch nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........KL-U-DQ(ZN)BH........................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
105.5.14.0170 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, sonst wie vor nur Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[................Leoni..................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.......KL-U-DQ(ZN)BH............................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 30 | m | 0.6 | 18
105.5.14.0180 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............Leoni.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[........KL-U-DQ(ZN)BH...........................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 60 | m | 0.6 | 36
105.5.14.0190 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........U-DQ(ZN)BH.......................................]]' Verlegung der Kabel /Leitungen in vorh. Kabeltrassen/ auf Steigeleiter/Trasse/ in Sammelhalter einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 30 | m | 0.6 | 18
Hinweistext | 53 Date | Verlegung der nachstehenden Kabel/Leitungen Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0200 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 24-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 24 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 24 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Leoni........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.........KL-U-DQ(ZN)BH..........................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 140 | m | 0.6 | 84
105.5.14.0210 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel 48-Faser Multimode, OM3, Universalkabel, 48 Fasern, Multimode OM3 Hochwertiges Universalkabel für den Innenbereich und Außenbereich VDE = U-DQ(ZN)BH 48 G50/125, OM3 für > 10 Gigabit Anwendungen angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[.......KL-U-DQ(ZN)BH............................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 80 | m | 0.6 | 48
105.5.14.0220 | 53 Date | Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 24-Faser Singlemode, OS2-Faser 2x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........Leoni........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........KL-U-DQ(ZN)BH.........................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 140 | m | 0.6 | 84
105.5.14.0230 | 53 Date | Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser Universalkabel 48-Faser Singlemode, OS2-Faser 4x12 E9 OS2 Singlemode LSZH schwarz - LWL-Universalkabel (Innen und Außen) mit OS2-Faser, - nichtmetallischer Nagetierschutz, - nichtmetallene Zugelemente (1200 N), - halogenfreier Mantel, - flammwidrig nach IEC332-2 - LSZH - UV-stabil angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Leoni.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........U-DQ(ZN)BH.......................................]]' Verlegung der nachstehenden Kabel /Leitungen in vorh. Außen-Leerohrtrasse/Zugschächte einschl. 2 Kennzeichnungen je Ende | 80 | m | 0.6 | 48
Hinweistext | 53 Date | LWl Patchkabel LWl Patchkabel | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0240 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (1,0 m) LWL-Duplex-Patchkabel G50, Länge 1m Adaptierung SC-Duplex auf SC-Duplex Spezifikationen passend zum System, OM4 Faser, Keramikferule. | 20 | St | 0.4 | 8
105.5.14.0250 | 53 Date | LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) LWL Patchkabel SC-Duplex / SC-Duplex (2,0 m) sonst wie Position zuvor. | 20 | St | 0.4 | 8
105.5.14.0260 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule. | 20 | St | 0.4 | 8
105.5.14.0270 | 53 Date | LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (2,0 m) IV(ZN)H LWL Patchkabel SC APC 8° / SC APC 8° (1,0 m) IV(ZN)H LWL-Duplex-Patchkabel 2 E9/125, Länge 1m Adaptierung SC APC 8° auf SC APC 8° Spezifikationen passend zum System, OS2 Faser, Keramikferule, | 20 | St | 0.4 | 8
Hinweistext | 53 Date | Tertiärverkabelung, Patchfelder,Datenanschlüsse Tertiärverkabelung | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0280 | 53 Date | Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module Patchfeld 24 Port mit RJ45-Module 19"-Verteilerfeld, mit Cat.6 EA Module, 1HE, 24xRJ45 Es sind Patchfelder zu wählen, die in Verbindung mit dem o.a. Kabel eine Realisierung von Verbindungen nach dem Standard IEEE 802.3an bzw. Kat6EA Class EA (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 1GBase-T) voll ermöglichen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Erfüllung des Standards Ende-zu-Ende, also incl. der beidseitigen Steckverbindungen ModuleEasy-Lock Anschlußtechnik sicherzustellen ist. Module mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik siehe wie Datendosen Die Erfüllung des Standards ist für jede KAT-Verbindung messtechnisch nachzuweisen. Es ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Module,Steckverbinder, etc. sind als Komplettlösung eines Herstellers anzubieten. Die PoE Tauglichkeit ist nachzuweisen. angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........Zonnenberg.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............BL000569......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren Patchfeld liefern, vollständig montieren und einbauen. | 6 | St | 1.875 | 11.25
105.5.14.0290 | 53 Date | 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" 1 HE Patchpanel Kat. 3, 25 Port 19" Patchpanel der Kat. 3, 1 HE bestückt mit 25 RJ45 ungeschirmten Steckplätzen, Belegung: 4-5,3-6, für Datenkabel mit Draht 0 AWG 22-26, lackiertes Stahlblech, RAL 7035, Frontplatte mit Portnummerierung als Siebdruck, Schirmableitung über Gewindebolzen. Die einzelnen Bündel sind mit farbigen Gruppenringen zu kennzeichnen. Die Patchpanel sind betriebsfertig in die durch den Auftraggeber vorgegebenen Datenverteiler zu montieren. Die Beschriftung erfolgt ebenfalls nach Vorgaben des Auftraggebers. angebotenes Fabrikat: '[TB64[.........Zonnenberg.........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[..........Telculsa25+........................................]]' liefern und betriebsfertig montieren liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 30 | 60
105.5.14.0300 | 53 Date | Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Auflegen Kupferverbindungen incl. Beschriftungen Die verlegten Kupferleitungen sind unter Berücksichtigung aller Normen und Vorgaben auf die Patchfelder aufzulegen. Bei jedem Patchfeld ist die Einhaltung der zugehörigen Montageanweisung zwingend. Hierbei sind insbesondere die max. zulässigen Längen beim Absetzen der Kabel einzuhalten. Die einzelnen Aderpaare müssen soweit wie möglich verdrillt werden. - Adernpaare nicht -wie bei Fm-Kabeln- üblich die einzelnen Adern büschlförmig auseinanderziehen und gerade biegen - Die einzelnen Ports im Patchfeld sind im Anschluß unmittelbar nach den Vorgaben des Auftraggebers zu beschriften. Beim Auflegen ist darauf zu achten, dass jede Gesamtverbindung (Ende-zu-Ende) die Vorgaben des Standards IEEE 802.3an bzw. Kat6a Class Ea (s. auch EN50172 EA bzw. ISO/IEC11801 Klasse EA) (Ethernet, 10GBase-T) voll erfüllen muß. Dies ist je Verbindung messtechnisch nachzuweisen. je Verbindung beidseitig, auflegen, beschriften und dokumentieren | 100 | St | 2.4 | 240
105.5.14.0310 | 53 Date | Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Messung mit Dokumentation Kupferverbindungen Durch Messung ist für jede installierte Kabelstrecke nach der Installation/Verlegung nachzuweisen, daß die geforderten Daten gemäß DIN/EN 50173, Class EA, mit den Erweiterungen für 10 Gigabit Ethernet EN 50173 ISO/IEC 11801 eingehalten werden. Die für die Messungen eingesetzten Messgeräte müssen nach Level IV (Grenzfrequenz 600 MHz) gemäß DIN EN 61935-1:2004 spezifiziert sein. Die übertragungstechnischen Eigenschaften sind für jedes Paar zu überprüfen: - Aderbelegung - Kurzschluß Ader/Ader und Ader/Schirm - Unterbrechung Adern und Schirm - Verpolung der Adern - Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare - Einfügedämpfung bis 625 MHz für alle Paare, Attenuation - Nahnebensprechdämpfung für alle Paarkombinationen im Frequenzbereich 100 kHz bis 625 MHz (z.B. 4 Paare - 6 Kombin.) NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT - Signallaufzeit und Abweichung auf den einzelnen Paaren. - Delay, Skew - Schleifenwiderstand. DC Loop Resistance - Rückflußdämpfung (Return Loss) Es muss für jede Verkabelungsstrecke ein grafischer Ausdruck erstellt werden: - NEXT, Einfügedämpfung und der daraus resultierenden ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entw.2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - PSNext, Einfügedämpfung und der daraus result. ACR-Kurve mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz - Return Loss mit den Werten der Anwendungsklasse E aus dem Entwurf: 2. Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801 als Referenz Entspricht eine Verkabelungsstrecke nicht den Leistungsanforderungen einer Klasse EA nach der 2.ten Ausgabe der Norm ISO/IEC IS11801, so ist die Verbindung so nachzubessern, daß die genannten Anforderungen erfüllt werden. Protokoll Kupferkabel - Richtung der Messung - Steckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen Kabels, der Dose, des Verteiler-Anschlußpunktes - Ergebnisse o.g. Messungen (vollständig) - Fabrikat/Typ und Seriennummer des Meßgerätes - Ort, Datum und Unterschrift der durchführenden Person | 100 | St | 2.25 | 225
105.5.14.0320 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 mind. 1000 MHz Installationskabel Kupfer, z.B. bis 1200 MHz S/STP 100 Ohm für den Tertiärbereich, Typ J-02YSCH 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 - 100 Ohm Halogenfreies S/STP-Datenkabel 100 Ohm, mit geschirmten Paaren und Gesamtschirm geeignet für 10 Gbit/s ( bis 1200 MHz) mit AWG 23/1 (0,58 mm)-Leitern Wesentlich besser als Kategorie 7 nach EN 50288-4-1, Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 2. Ausgabe für Klasse F und EN 50173-1 Vier Paare AWG 23/1 mit Paarschirm aus Al-Folie (PiMF) und Gesamtschirm aus Cu-Geflecht (C), Ader-Æ: max. 1,4 mm. Nutzen LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801 Norm-Referenzen / Zulassungen Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7 Produkteigenschaften Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T Verlegearbeiten KAT Kabel Die Verlegearbeiten dieser Kabel müssen mit größter Sorgfalt, unter Einhaltung der zulässigen verlegetechnischen Grenzwerte gemäß Datenblatt, durchgeführt werden. Hierbei dürfen insbesondere die Werte - max. Zugbeanspruchung - min. Biegeradius - max. Drall (Verdrehung des Kabels entlang seiner Längsachse) nicht (auch nicht kurzzeitig) über- bzw. unterschritten werden. Generell ist zu beachten, daß diese Kabel nicht die Zugbean- spruchung wie eine normale starkstromtechnische Installation, z.B. vom Typ NYM, etc., aushalten, sondern erheblich verlege- kritischer (empfindlicher) sind. Der Mindestabstand zu Leuchtstofflampen ist mit 130 mm einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte jedoch ein Abstand von 200 mm nicht unterschritten werden. Die Verlegung erfolgt auf vorgegebenen Trassen im Doppelboden oder auf bauseits vorhandenen Kabeltrassen im Bereich von Deckenkoffern (Montagehöhe ca. 2,5-4m). Die Trassen sind frei zugänglich. Kernbohrungen für die Wanddurchführungen sind bauseits vorhanden. Verlegung betriebsfertig in getrennt ausgeschriebenen bzw. vorhandenen Kabeltrassen, Kabelträgern, Leerrohren, Kabelkanälen, Sammelhaltern. angebotender Typ: [TB61[............FACAB Dataline 1000......................................]]' | 500 | m | 0.4 | 200
105.5.14.0330 | 53 Date | Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23 mind. 1000 MHz Datenkabel S/STP Kategorie 7A Duplex 2x 4 x 2 x 0,58 AWG 23/1 mind. 1000 MHz Systemkabel mit Performance Eigenschaften nach ISO/IEC Klasse FA. Duplex - 2 x 4 Paare - J-02YSCH PiMF 2x4x2xAWG23 sonst wie Position zuvor. | 3200 | m | 0.6 | 1920
105.5.14.0340 | 53 Date | Außen-Installationskabel S/STP Kategorie 7A 4x2xAWG23 Außen-Installationskabel S/STP Kategorie 7A 4x2xAWG23 zur Erdverlegung oder in vorh. Leerohre sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 0.8 | 48
105.5.14.0350 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 1m Patchkabel Kat. 6A; 1m mit Performance Eigenschaften nach nach ISO/IEC Klasse EA. 8-adrig geschirmtes Patch-Kabel, beidseitig fortlaufend beschriftet und konfektioniert mit geschirmten RJ45-Steckern. 1:1 durchverdrahtet. Stecker mit Knickschutz Länge: 1 Meter Liefern und montieren. | 30 | St | 0.4 | 12
105.5.14.0360 | 53 Date | Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Patchkabel Kat. 6A; 0,5m Länge: 0,5m sonst wie Position zuvor. | 30 | St | 0.4 | 12
105.5.14.0370 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 2m Patchkabel Cat. 6A; 2m Länge: 2m sonst wie Position zuvor. | 20 | St | 0.4 | 8
105.5.14.0380 | 53 Date | Patch-Kabel, Kat. 6A; 3m Patchkabel Cat. 6A; 3m Länge: 3m sonst wie Position zuvor. | 15 | St | 0.4 | 6
Hinweistext | 53 Date | Datenanschlüsse Datenanschlüsse Hierbei ist eine einheitliche Lösung eines einzigen Herstellers anzubieten, d.h. Kabel, Patchfelder, Steckverbinder, etc. als Komplettlösung. Eingesetzt werden Module Kat.6 Ea 2xRJ45 mit Module Easy-Lock Anschlußtechnik. (kein LSA+) | 0,000 |  |  | 0
105.5.14.0390 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Kat.6 EA - Unterputz-Anschlussdose, 2xRJ45, Unterputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA nach ISO/IEC 11801: 2008-09, EN 50173-1, TIA/EIA-568, Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlußtechnik,Modultechnik, integrierte Zugentlastung, Erdung über Kontaktzunge, EMV Schirmhaube mit Federkontakt, zum Einbau in Kanälen, in Massiv- oder Leichtbauwänden, einschl. Zubehör, Gehäuse mit Kenn- zeichnungsschild und sämtlichen Beschriftungen Abdeckrahmen und Zentralstück passend zum Schalterprogramm der Installationsgeräte. angebotenes Fabrikat: '[TB64[..........preLink / fixLink........................................]]' angebotener Typ: '[TB63[...........CKVDU 192.......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 20 | St | 5.25 | 105
105.5.14.0400 | 53 Date | Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Unterputz Anschlussdose, 1xRJ45 Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink / fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............CKVDU191......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 4 | St | 3 | 12
105.5.14.0410 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 2xRJ45 Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit Schrägauslass, Blindabdeckung, Staubschutzkappen, integrierten Modulhaltern, mit 2 geschirmten Einzel- modulen der Kat. 6 EA wie vor, jedoch als Aufputz-Anschlussdose im inkl. Aufputz-Gehäuse angebotenes Fabrikat: '[TB64[.............preLink / fixLink.....................................]]' angebotener Typ: '[TB63[........CKVDU192..........................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 8 | St | 6 | 48
105.5.14.0420 | 53 Date | Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 Kat.6 EA - Aufputz-Anschlussdose, 1xRJ45 inkl. Aufputz-Anschlussdose, 2x 1 Port, mit 1 geschirmten Einzelmodul der Kat. 6 EA sonst wie vor angebotenes Fabrikat: '[TB64[...........preLink / fixLink.......................................]]' angebotener Typ: '[TB63[............CKVDU191......................................]]' liefern und betriebsfertig montieren | 4 | St | 3.75 | 15
105.5.14.0430 | 53 Date | Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks Anschlussmodul, Kat. 6A, 2 x RJ45/s für Bodentanks In dieser Position sind sämtliche ggf. zusätzlich erforderliche Befestigungsmaterialien und Abdeckungen passend zu dem angebotenen Hohlraumboden-Gerätedosensystem zu berücksichtigen! Geschirmte Anschlussmodule der Kat.6A nach der Komponentenanforderung der ISO/lEG 11801 2. Auflage, EN 50173-1 (DIN EN 50173-1) und dem DeEmbedded Testing der lEG 60603-7-5/Ed.1.0 geprüft und zertifiziert durch GHMT und DELTA. Erfüllt 10 Gigabit Ethernet bis zu einer Reichweite von 100m, nach der IEEE 802.3 Vers. 2006. PVP-zertifiziert durch GHMT. 100% Einzelstück geprüft, interoperabel, rückwärts- und RJ11-kompatibel. Platinen- und werkzeugfreie Easy-Lock Anschlusstechnik in löt-, schraub- und abisolierfreier IDG- Technologie (kein LSA+). Patentierte, impedanzarme Schirmkontaktierung über Kontaktzunge mit integrierter Zugentlastung, EMV-Sicherheit durch 360o-Schirmhaube mit Federkontakt. Einschließlich Staubschutzkappen. Zum Einsatz in die nachstehend aufgeführten Gerätebecher für Bodentanks. Fabrikat: ___basicLink____________ Typ: __CKFEK000_____________ liefern und betriebsfertig montieren | 28 | St | 5.25 | 147
105.5.14.0440 | 53 Date | Modulträger + Gerätebecher Modulträger + Gerätebecher Gerätebecher Geräteträgers EDV für bis zu 4 EDV Doppeldosen passend zum Bodentanksystem und für o.g. Anschlussmodule Kat. 6A liefern und betriebsfertig montieren | 14 | St | 1 | 14
Hinweistext | 31 Leit | Die angebotenen Preise gelten als Festpreise. Mehr- oder Minderpreise für schwankende Kupferbasis werden nicht verrechnet. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. Bohrungen für einzelne Kabeldurchführungen in Beton, Mauerwerk, Trockenwänden und Decken werden nicht separat vergütet und sind mit äußerster Vorsicht im Rahmen der Leitungsverlegung nach Bedarf auszuführen. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten Auch über abgehängte Decken werden die Leitungen sauber, gradlinig und rechtwinkelig verlegt und fachgerecht befestigt. Die Befestigung für eine Einzelverlegung von Kabeln und Leitungen (Dübelklemmschellen) wird dabei nicht zusätzlich vergütet und ist im Kabelpreis enthalten | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt Kabel und Leitungen auf Kabelrinnen und Leitern werden ohne Kabelringe und Schlaufen sauber verlegt und möglichst gemäß System oder Anlagenzugehörigkeit gruppiert und regelmäßig mit Kabelbändern gebündelt | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben Die Montagehöhen betragen im Regelfall bis ca. 4,0 m. Weitere sind separat ausgeschrieben | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0010 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen betriebsfertig unter Putz, einschl. Fräsen und befestigen in Mauerwerk | 80 | m | 3.08 | 246.4
105.5.15.0020 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 3.08 | 246.4
105.5.15.0030 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm UP Fräsen Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 3.44 | 137.6
105.5.15.0040 | 31 Leit | KNX-Busleitung UP Fräsen KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 2.8875 | 144.375
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigungin Sammelbefestigung Leitungsverlegung AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0050 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitungen in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter | 1800 | m | 0.8 | 1440
105.5.15.0060 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 0.8 | 400
105.5.15.0070 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 300 | m | 0.8 | 240
105.5.15.0080 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 150 | m | 1.24 | 186
105.5.15.0090 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 1.24 | 74.4
105.5.15.0100 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm AP oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 50 | m | 2 | 100
105.5.15.0110 | 31 Leit | KNX-Busleitung oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger Sammelbefestigung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 500 | m | 0.8 | 400
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung auf vorh. Kabelbühne / Kanal /Steigetrasse Leitungsverlegung auf Kabelbühne / Kanal / Steigetrasse Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig auf vorh. Kabelrinne/ Kanal/Steigetrasse | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0120 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel in separat ausgeschriebenen Sammelbefestigungen/Halter sonst wie Position zuvor. | 3000 | m | 0.52 | 1560
105.5.15.0130 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 600 | m | 0.52 | 312
105.5.15.0140 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 400 | m | 0.52 | 208
105.5.15.0150 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.68 | 136
105.5.15.0160 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 1.04 | 104
105.5.15.0170 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm vorh. Kabelbühne / Kanal Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 1.36 | 54.4
105.5.15.0180 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Kabelbühne / Kanal KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün | 700 | m | 0.52 | 364
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung in Rohre/Unterflurkanäle Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0190 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung betriebsfertig in vorh. Rohre/Unterflurkanäle sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.52 | 104
105.5.15.0200 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.52 | 104
105.5.15.0210 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.52 | 52
105.5.15.0220 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm vorh. Rohre/Unterflurkanäle Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.5.15.0230 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 80 | m | 0.52 | 41.6
105.5.15.0240 | 31 Leit | KNX-Busleitung vorh. Rohre/Unterflurkanäle KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.52 | 104
Hinweistext | 31 Leit | Leitungsverlegung Fahzeughallen,Sporthalle,Pi Lager bis 7 m Verlegung der nachfolgend aufgeführten Leitungen/Kabel auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0250 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm Verlegung der Leitung auf separat ausgeschriebenen Kabeltrassen/Sammelbefestigungen/Halter Arbeitshöhe bis 7 m | 300 | m | 0.52 | 156
105.5.15.0260 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 0.52 | 104
105.5.15.0270 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 120 | m | 0.52 | 62.4
105.5.15.0280 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 0.68 | 68
105.5.15.0290 | 31 Leit | Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 50 x 2 x 0,8 mm Fernmeldeinstallationsleitung JY(ST)Y 20 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 100 | m | 1.36 | 136
105.5.15.0300 | 31 Leit | Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel, rot, JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm sonst wie Position zuvor. | 150 | m | 0.52 | 78
105.5.15.0310 | 31 Leit | KNX-Busleitung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 400 | m | 0.52 | 208
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung im Kabelgraben Verlegung im Kabelgraben Nachfolgende Kabel sind in vorhandenen Kabelgräben und -kanälen und Leerohrtrassen zu verlegen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0320 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, DIN VDE 0816-1, A-2YF(L)2Y, 4 x 2 x 0,8 STIIIBD Verlegung in vorh Trassen, Schächte und Leerrohre. | 60 | m | 0.68 | 40.8
105.5.15.0330 | 31 Leit | Außenkabel symmetrisch A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 STIIIBD Außenkabel, symmetrisch, A-2YF(L)2Y, 50 x 2 x 0,8 STIIIBD sonst wie Position zuvor. | 200 | m | 1.2 | 240
105.5.15.0340 | 31 Leit | KNX-Busleitung KNX-Busleitung PYCYM 2 x 2 x 0,8 qmm grün sonst wie Position zuvor. | 60 | m | 0.68 | 40.8
Hinweistext | 31 Leit | Verlegung in Einzelschellen E30 Verlegung in Einzelschellen E30 | 0,000 |  |  | 0
105.5.15.0350 | 31 Leit | Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm Sicherheitskabel JE-H (ST) H, FE 180/E30-E90 4 x 2 x 0,8 q mm inkl. Einzelbefestigung sonst wie Position zuvor. | 40 | m | 2.16 | 86.4
105.5.15.0360 | 29 Inst | Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =?6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm inkl. Beschriftung und Befestigung | 400 | St | 0.6 | 240
105.5.16.0010 | 56 Fern | Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Rangierverteiler für Fernmeldeleitungen VKA 8/DIN Ausführung auf Putz mit Deckel abschließbar incl. Schlossbausatz, Q3 Verbindungstechnik LSAPlus 2-Leisten 10DA, incl. Anschlussleisten und Erdungsleisten, austauschbare Belegungspläne nach Nutzerangabe in transparenter Plantasche Ausführung der LSA-Plus Anschlussleisten als LSA-Plus Trennleisten der Baureihe 2. liefern und betriebsfertig montieren incl. auflegen von Fernmeldeleitungen mit Doppeladern bis 50 DA. | 1 | St | 33.25 | 33.25
105.5.16.0020 | 56 Fern | Verteiler 10DA AP-Ausführung Gehäuse Kunststoff Verteiler in löt-, schraub- und abisolierfreier Technik (LSA-Technik), für 10 DA, Aufputzausführung, Gehäuse aus Kunststoff inkl. sämtlichen, erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterialen liefern und betriebsfertig montieren | 2 | St | 8.75 | 17.5
105.5.16.0030 | 56 Fern | Erdungsrahmen Erdungsrahmen Erdungsrahmen für LSA-Technik Baureihe 2/10 oder DRL-Steckmagazin zur mechanischen Aufnahme, bzw. Erdung von 1 - 10 DRL-Schutzsteckern. liefern und betriebsfertig montieren. | 14 | St | 0.7 | 9.8
105.5.16.0040 | 56 Fern | LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin LSA Blitzstrom-Ableiter-Steckmagazin der Ableiterklasse Type 1 für 10 DA LSA-Trennleisten, komplett bestückt mit 10 GDT 230 B3 FSD, geprüft nach EN 61643-21, erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum KombiAbleiter, integrierte Trennleistenkontakte für Prüfen, Messen und Patchen bei gleichzeitigem Schutz. Ableiter mit Fail-safe-Funktion und optischer Defektanzeige.Höchste Dauerspannung dc: 180 V Nennstrom: 0,4 A D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA Betriebstemperaturbereich: -40°C...+80°C Einsteckbar in: LSA-Trennleiste 2/10 Erdung über: Montagebügel Zulassungen: VdS | 4 | St | 2 | 8
105.5.16.0050 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA Telekommukation LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 kombiniert mit Überstromschutz gegen ?Powercrossing?, geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz einer Doppelader von Telekommunikationssystemen. Zusammen mit Erdungsrahmen einsteckbar in LSA-Trennleisten der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Dehn&Söhne........................................]]' Typ: '[TB62[..........DRL RE24........................................]]' | 10 | St | 0.8 | 8
105.5.16.0060 | 56 Fern | LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA, 24 V LSA Überspannungs-Schutzstecker, 1 DA der Ableiterklasse Type 3 / P1 geprüft nach EN 61643-21 und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zu DRL-Steckmagazin Type 1, zum Schutz von 2 Einzeladern informationstechnischer Systeme. Zusammen mit Erdungsrahmen Einsteckbar in LSA-Trennleisten Der Baureihe 2/10 oder direkt in das DRL-Steckmagazin als Erweiterung zum Kombi-Ableiter. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Dehn&Söhne.....................................]]' Typ: '[TB62[..............DRL RE24....................................]]' | 10 | St | 0.8 | 8
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.17.0010 | 24 Ans | Anschluss Zugtaster Rolltore Anschluss Zugtaster Rolltore Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 12 | St | 3.8625 | 46.35
105.5.17.0020 | 24 Ans | Anschluss Absaugventilator Abgas Anschluss Absaugventilator Abgas Als Anschluss bis 5x4mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 2 | St | 7.04 | 14.08
105.5.17.0030 | 24 Ans | Anschluss Schlauchfahrschiene Anschluss Schlauchfahrschiene Als Anschluss bis 3x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. Höhe ca. 6m | 12 | St | 4.12 | 49.44
105.5.17.0040 | 24 Ans | Elektroanschluß an Lichtkuppel Elektroanschluss an Lichtkuppel, RWA Fenster, Motor Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. | 10 | St | 5.56 | 55.6
105.5.17.0050 | 24 Ans | Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme RWA-Anlagen, Diese wird durch ein Fremdgewerk geliefert und übergeben bestehend aus: 1x Zentrale 2x Motorantrieb am Fensterelement 1x Auslösetaster 2x Rauchmelder 1x Verkabelung, incl. Verlegesysteme betriebsfertig anschließen und inbetriebnehmen | 1 | St | 65.56 | 65.56
105.5.17.0060 | 24 Ans | Anschluß Auslösetaster RWA Anschlus Auslösetaster / Lüftungstaster RWA | 2 | St | 5.56 | 11.12
105.5.17.0070 | 24 Ans | Elektroanschluss an Kippflügel, Fenster, Motor Elektroanschluss an Kippflügel, Fenster, Motor Als Anschluss bis 5x2,5mm² inkl. Anschlussdose, Kleinteile, etc. | 10 | St | 5.56 | 55.6
105.5.17.0080 | 24 Ans | Elektroanschluss an Elektroherd Elektroanschluss an Elektroherd bauseits beigestellt, einschl. Herdanschlussleitung. | 1 | St | 11.12 | 11.12
105.5.17.0090 | 24 Ans | Anschluss Türen Anschluss Türen Anschluss bauseits montierter Türantrieb, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 10 | St | 4.12 | 41.2
105.5.17.0100 | 24 Ans | Anschluss Urinale 230V Anschluss Urinale 230V Anschluss bauseits montierter Urinale, Leitungen und Kabel bis 3 x 2,5 mm², einschl. Zubehör betriebsfertig anschließen | 5 | St | 4.12 | 20.6
105.5.17.0110 | 24 Ans | Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb Elektroanschluß für Sonnenschutzantrieb, einschließlich Montage der bauseitigen Geräte-Kupplung und gemeinsamen Inbetriebnahme mit der Sonnenschutzfirma und der Gebäudeautomationsfirma | 10 | St | 4.36 | 43.6
105.5.17.0120 | 24 Ans | Kabel Sonnenschutzantrieb Kabel Sonnenschutzantrieb Endverlegung der Kabel hinter Fassade | 50 | m | 1 | 50
105.5.17.0130 | 24 Ans | Anschluss brandschutzeinrichtungen Anschluss von Sicherheits- bzw. brandschutztechnischen Einrichtungen, bis 5*2,5 mm². Hierzu gehören u. a.: - Rauchschutztore - Rauchschutzüren - Rauchschutzvorhänge | 5 | St | 5.56 | 27.8
105.5.17.0140 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/50 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 x 50 mm². | 1 | St | 15.32 | 15.32
105.5.17.0150 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/35 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 35 mm² | 2 | St | 13.16 | 26.32
105.5.17.0160 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/25 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 25 mm² | 2 | St | 11.64 | 23.28
105.5.17.0170 | 24 Ans | Elektroanschluss an Schaltschrank 5/16 Elektroanschluss an bauseits beigestellten Schaltschrank, 400 V bestehend aus Auflegen der Zuleitung bis 5 * 16 mm² | 2 | St | 9.68 | 19.36
105.5.17.0180 | 24 Ans | Elektroanschluss 5*1.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 1,5 qmm. | 10 | St | 5.56 | 55.6
105.5.17.0190 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 2,5 qmm. | 8 | St | 5.56 | 44.48
105.5.17.0200 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 7*2.5 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 12 x 2,5 qmm. | 5 | St | 7.28 | 36.4
105.5.17.0210 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*4,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 4,0 qmm. | 4 | St | 7.04 | 28.16
105.5.17.0220 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*6,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 6,0 qmm. | 4 | St | 7.04 | 28.16
105.5.17.0230 | 24 Ans | Elektroanschluss bis 5*10,0 Elektroanschluss an bauseits beigestellte Leuchten und Geräte mit Mantelleitung NYY / NYM bis 5 x 10,0 qmm. | 2 | St | 8.72 | 17.44
Hinweistext | 24 Ans | Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Anschlussarbeiten für/an Fremdgewerken Elektroanschlüsse an bauseitige Geräte und Anlagen wie Schaltschränke, Bedienteile, vorhandene Zentralen, etc. nach Angaben des Herstellers und im Abstimmung mit dem Lieferanten oder Auftraggeber sind betriebsfertig herzustellen. Die Teilnahme an der Inbetriebnahme ist in den nachfolgenden Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Die Anschlüsse verstehen sich komplett mit abisolieren, absetzten, benötigtes Kleinmaterial (wie Kabelschuhe etc.) betriebsfertig angeschlossen. | 0,000 |  |  | 0
105.5.18.0010 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 2x2x0,8 | 40 | St | 1.2 | 48
105.5.18.0020 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 4x2x0,8 | 20 | St | 2.4 | 48
105.5.18.0030 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 6x2x0,8 | 10 | St | 3.6 | 36
105.5.18.0040 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 10x2x0,8 | 6 | St | 6 | 36
105.5.18.0050 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 20x2x0,8 | 6 | St | 12 | 72
105.5.18.0060 | 24 Ans | Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 Elektroanschluss Schwachstromleitung bis 50x2x0,8 | 2 | St | 30 | 60
105.5.18.0070 | 24 Ans | Rangierung 1DA bis 0,8mm² inklusive Material Rangierungen Die Abstimmung der farblichen Auslegung und die Dokumentation der Rangierungen hat enstprechend den Vorgaben des Bauherrn, vor Beginn der Arbeiten, zu erfolgen. Die Prüfung der korrekten Funktion im Anschluß an die Rangiertätigkeit hat in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn zu erfolgen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Rangierungen sind nach dem Auflegen auf Kontakt und Vertauschung zu überprüfen und zu dokumentieren. Rangierung 1DA bis 0,8mm inklusive Material | 250 | St | 1.2 | 300
Hinweistext | 35 Poti | Erdungsanlagen / Potentialausgleich Erdungsanlagen / Potentialausgleich Die Anlage ist gemäß den Vorschriften der VDE 0185 sowie der ABB (allgemeine Blitzschutzbestimmungen) herzustellen. Das Erdpotenzial wird über einen Fundamenterder hergestellt. Innerhalb des Gebäudes sind Maßnahmen zur Erdung, Schirmung und zum Potenzialausgleich auszuführen. Für das Bauwerk wird ein TN-S-Netz nach VDE 0100, mit getrennten Neutral- und Schutzleiter verlegt. Für die gesamte Anlage wird, ausgehend von dem zentralen Erdpunkt im Elektroraum ein separates Schutzleiternetz aufgebaut. Der Schutzleiter wird als fünfte Ader in den Zu- und Steigeleitungen bis zur letzten Unterverteilung mitgeführt. In den Potenzialausgleich sind folgende Anlagenteile einzubeziehen: - Alle Kabelrinnen und Pritschen, sowie sämtliche Installationskanalsysteme aus Metall - alle Steigetrassen - alle Schaltanlagen und Verteilergehäuse, sofern diese aus Metall hergestellt sind. - alle metallischen Leitungen und Kanäle der haustechnischen Anlagen - Ableitfähige Böden In den Elektroverteilungen sind Potenzialausgleichschienen anzubringen. Diese sind mittels Einleiterkabel in das allgemeine Potenzialausgleichsystem einzubinden. Die Erdungsschienen sind mit der PE-Schiene der zugeordneten Verteilung mittels Kabel zu verbinden. Dabei ist ein Querschnitt zu wählen, der mindestens dem Querschnitt des N-Leiters der Hauptzuleitung entspricht, jedoch nicht kleiner als 10 mm² und größer als 50 mm² ist. Die Anbindung an die TGA-Gewerke, bestehend aus: - Potentialausgleichsschiene - Leitungsanlage und - beidseitigem Anschluss, erfolgt je Gewerk. Das Kabelrinnensystem ist in den einzelnen Technikzentralen anzuschließen. Steigetrassen müssen in jeder Etage grundsätzlich einmal mit dem Potenzialausgleich-System verbunden werden. Die Verteilergerüste sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen. Es sind grundsätzlich flexible Kabel grün/gelb zu verwenden. Der innere Widerstand der gesamten betriebsfertig montierten Anlage darf 20hm nicht überschreiten. Liegt dieser Wert über 2 Ohm, so hat der Auftragnehmer mit der Bauleitung festzulegen, in welcher Form zusätzliche Materialien einzubauen sind, damit der bestehende Erdübergangswiderstand ausreichend verbessert werden kann. An den PotenziaI- Ausgleichsschienen müssen sämtliche Abgänge gut kenntlich und dauerhaft beschriftet sein. Die Verwendung von Einleiter-Kunststoffkabel der Type NYY als Potenzialausgleichsleitungen sind generell im Bereich der Anschlüsse grün/gelb zu kennzeichnen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle 5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis "Potenzialausgleichleitungen" anzubringen. Alle Anschlüsse sind entsprechend DIN 57185 durchzuführen. Prüfung und Schutzmaßnahmen Hierbei sind nachstehende Prüfvorgänge durchzuführen: - Nullung: Überprüfen des Nennstroms der Überstromschutzorgane, der Schleifenwiderstände, der Kurzschlussströme, Isolationswiderstände und der Erdungswiderstände - FI-Schutzschaltung: Prüfen der Schutzgeräte durch Betätigen der Prüftaste, Messung der Fehlerspannung bzw. des Fehlerstroms (Auslösespannung und Auslösestrom), Isolationsmessung, Erdungswiderstandsmessung (nach dem FI-Schutzschalter darf kein Betriebsmittel genullt sein, siehe VDE 0100/Teil 510). Richtwerte für Widerstands- und Isolationsmessungen - Potenzialausgleichsleitungen maximal 2 Ohm - Leuchten mindestens 1 MOhm - Wärmegeräte mindestens 500 kOhm - Haushaltsgeräte mit Elektromotor mindestens 220 kOhm Isolationswiderstand mindestens 1 kOhm je Volt Betriebsspannung - Im 230/400V-Netz gilt für die lsolationswerte je Stromkreis Außenleiter gegen Außenleiter mindestens 400kOhm - Außenleiter gegen Mittelpunktsleiter mindestens 230kOhm - Abgetrennter Mittelpunktsleiter gegen Erde mindestens 230kOhm | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 35 Poti | Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.5.19.0010 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Potenzialausgleichsschiene, Hauptpoti Ausführung mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0618, für Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100, für Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN VDE 0185, mit kammförmiger Cu-Kontaktschiene und Aufsteck- klemmen, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 161 x 57 x 47 mm 10 Klemmen : für Rd 2,5-95 mm² oder Rd 10 1 Klemme : für Fl 4x30 mm | 1 | St | 22.2 | 22.2
105.5.19.0020 | 35 Poti | Potenzialausgleichsschiene Potenzialausgleichsschiene mit Messingklemmschiene 10 x 10 mm und kontaktsicheren Reihenklemmen nach DIN VDE 0609, Kunststoffhaube, plombierbar, einschl. Beschriftung Abmessungen : 200 x 65 x 56 mm Klemmen : Ausführung A, B oder C nach Erfordernis) | 8 | St | 15.975 | 127.8
105.5.19.0030 | 35 Poti | Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen Verbindungskabel zwischen Erdungsfestpunkten und Poti-Schienen | 4 | St | 6 | 24
105.5.19.0040 | 35 Poti | Überbrückung Wasseruhr Überbrückung der Wasseruhr nach DIN VDE einschl. des erforderlichen Erdungsmaterials, ausreichend bis zur nächsten Potenzialklemmstelle | 1 | St | 10.152 | 10.152
105.5.19.0050 | 35 Poti | Potentialausgleich für Duschen etc. Potentialausgleich Fremdanlagen Örtlicher Potentialausgleich für Duschen, Wannen, Stahlteile, Wasserleitung, Rohre, Heizung, Lüftung , LAN Schränke, etc. mit den jeweiligen passenden Anschluss und Verbindungsklemmen, Erdungsbandschelle bzw. Erdungsschelle. Gem. VDE Vorschriften komplett liefern, anlegen und dokumentieren. | 30 | St | 2.7375 | 82.125
105.5.19.0060 | 35 Poti | Anschlüsse Haustechnik Anschlüsse Haustechnik Anschluss von Heizungs-, Wasser- und Gasleitungen mittels Erdungsrohrschelle nach VDE 0190 und VDE 0100 Material : Kupfer für Rohrweite : bis 3" Leiterquerschnitt : 16 qmm | 10 | St | 2.92 | 29.2
105.5.19.0070 | 35 Poti | Anschlüsse RLT Anlagen Anschlüsse RLT Anlagen Anschluss von Lüftungsanlagen (RLT) mittels entsprechendem Verbindungs-/ Anschlussmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 4 | St | 2.92 | 11.68
105.5.19.0080 | 35 Poti | Anschlüsse Metall Anschluss von Metallkonstruktionen u. d. g. mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör als zusätzlicher Potenzialausgleich | 20 | St | 2.92 | 58.4
105.5.19.0090 | 35 Poti | Anschlüsse Kabelbühne Anschluss von Kabeltragsystemen aus Metall mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 40 | St | 2.92 | 116.8
105.5.19.0100 | 35 Poti | Anschlüsse Aufzug Anschluss der Aufzugsfahrschienen an den vorhandenen Fundamenterder / Tiefenerder mittels entsprechendem Verbindungsmaterial komplett mit allem Zubehör | 2 | St | 2.92 | 5.84
105.5.19.0110 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente Potentialausgleich Fassade, Fensterelemente, bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x6 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 10 | St | 2.7375 | 27.375
105.5.19.0120 | 35 Poti | Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion Potentialausgleich Fassade, Pfosten-Riegel-Konstruktion bestehend aus: - Anschluß einer flexiblen PA-Leitung bis 1x16 mm² an vorgerüstetem Anschlusspunkt mit Gewinde | 10 | St | 2.7375 | 27.375
105.5.19.0130 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x4 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 4, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 300 | m | 0.6 | 180
105.5.19.0140 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x6 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 6, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 200 | m | 0.6 | 120
105.5.19.0150 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x10 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 10, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 150 | m | 0.6 | 90
105.5.19.0160 | 30 Kabl | Leitung, NYM-J, 1x16 mm², AP Installationsleitung DIN VDE 0250-204 NYM-J 1x 16, auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle | 150 | m | 0.6 | 90
105.5.19.0170 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 10 qmm in Kabelgraben verlegen | 50 | m | 0.6 | 30
105.5.19.0180 | 30 Kabl | Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm Starkstromkabel mit Kupferleitern NYY 1 x 16 qmm in Kabelgraben verlegen | 50 | m | 0.6 | 30
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Brandschutz Wand- und Deckendurchführungen Grundsätzlich sind alle, unter dem entsprechenden Titel der nachstehenden Leistungsbeschreibung aufgezeigten Arbeiten vor deren Ausführung mit der zuständigenBrandschutzbehörde abzustimmen. Die derzeit gültige Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR ist zu beachten. Die Kabeltrassen sind in Abhängigkeit mit den GewerkenHeizung, Lüftung und Sanitär zu montieren. Kabelkreuzungen der einzelnen Systeme sind mit Kabelbrücken untereinander zu trennen. Kabel in Fluren und Treppenräumen, die nicht zum Betrieb des Flures oder Treppenraums notwendig sind, sind brandschutztechnisch zu behandeln. Dies gilt auch für die Wand- und Deckendurchführung von Kabeltrassen aller Art. Werden Kabeltrassen und -rinnen allseitig umkleidet,sind ausreichend dimensionierte Lüftungsbausteine vorzusehen, die sicherstellen, dass kein unzulässiger Wärmestau innerhalb des jeweiligen Systems auftreten kann. Hierbei ist durch entsprechende Messungen der Nachweis zu erbringen, dass die Kabelbelastung durch vorgenannte Maßnahmen keine Beeinträchtigung erfährt. Sämtliche Trassen, die sogenannte sicherheitstechnische Versorgungssysteme gemäß Vorgaben der zuständigen Bau- und Brandschutzbehörde beinhalten, sind nach DIN in ihrem gesamten Verlauf ab der jeweiligen Verteilung bis zu der in Frage kommenden nachgeschalteten Versorgungs-Einheiten zu verlegen. Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmassnahmen vorzulegen. Amtliche Nachweise können sein: - Prüfzeugnis - Prüfbescheid und - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Für die Bestandsunterlagen sind entsprechende Auflistungen des eingebauten Brandschutzes, mit Typ, Ort, lfd. Nr. vorzulegen. Es sind grundsätzlich die Forderungen der DIN 4102, derLeitungsanlagen-Richtlinie, des Brandschutz- gutachtens und DiBt erfüllen. Allgemeines zur Ausführung von Schottungen nach DIN 4102, F-90 A: Für die Ausführung von Schottungen und Durchführungen sind nur Materialien zulässig, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Institutes für Bautechnik bzw. eines staatlichen Materialprüfungsamtes haben. Es muss gewährleistet sind, dass eine leichte Nachinstallation möglich ist. Aus Fertigungsgründen sind innerhalb der Schottungen Stützverschraubungen mit der entsprechenden Bauzulassung einzubringen. Bei und nach der Verarbeitung dürfen keine giftigen und Iösungsmittelhaltigen Materialien verwendet werden. Vor dem Schließen der Durchführungen sind die Kabel und Leitungen so auszurichten, dass eine einwandfreie Abschottung gewährleistet ist. Bei der Belegung durch Durchbrüche mit Kabeln und Leitungen ist von unterschiedlichen Systemdurchmessern und Anzahlen auszugehen. Die Kosten für vorgenannte Maßnahmen und für die einwandfreie und zulassungskonforme Herstellung von Schottungen müssen alle systemgebundenen Bauteile und Materialien enthalten. Die ist bei der Ermittlung der jeweiligen Einheitspreise zu berücksichtigen. Alle Kabeldurchführungen sind gemäß den jeweiligen Anforderungen brandschutz-technisch zu schließen, die Elektrosteigebereiche sind in jeder Geschoßdeckendurchdringung zu schotten. Wand- und Deckendurchbrüche sind während den Installationsarbeiten provisorisch mit Brandschutzkissen, -Steinen, -Stopfen etc. zu verschließen. Prüfzeugnisse sind schon den Planungsunterlagen der Werk- und Montage beizulegen. Abgabe einer Übereinstimmungserklärung, dass nach Prüfzeugnis gearbeitet wurde. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 84 Bra | Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutztechnische Maßnahmen beim Einbau von Installationsgeräten in Leichtbauwänden bzw. Wänden mit Brandschutzanforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Baulich vorgehaltene Öffnungen oder Regeldruchbrüche sind in Abstimmung mit dem AG unter Berücksichtigung sämtlicher gültigen Vorschriften brandschutztechnisch gemäß nachfolgender Positionen zu verschließen. Die Zulassungsbescheide und Ausführungsrichtlinien sind unaufgefordert vor Ausführungsbeginn dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Sämtliche durch den AN erstellte Brandschutztechnische Schotts und Kanäle bzw. Abkofferungen sind in Übersichtsplänen / Revision mit den dazugehörigen technischen Angaben darzustellen. Erweiternde Maßnahmen sind ggf. mit der Bauaufsichtbehörde, mit der Feuerwehr oder dem Brandschutzgutachter abzustimmen. Die Preise der vorgegebenen Materialgrößen gelten als Verrechnungsbasis (pro qm) für evtl. erforderliche Zwischengrößen. Die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich komplett liefern und betriebsfertig montieren. | 0,000 |  |  | 0
105.5.20.0010 | 84 Bra | Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Kabelboxen auf Rohfussboden (400/68 mm) Feuerbeständige Abschottungen von am Boden verlegten Kabeln durch Wände nach DIN 4102 S90, bestehend aus einem verzinkten Stahlblechgehäuse, 3-seitig ausgekleidet mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmittel. Die Brandabschottung muss funktionell von der Rauchabdichtung getrennt sein und unabhängig voneinander funktionieren. Die Funktionsfähigkeit darf bei Nachrüstungsarbeiten nicht unterbrochen sein. Die Kabelabschottung ist als fertiges Bauelement zu liefern. Sie ist gemäß den Vorbemerkungen zu montieren. Folgende Anforderungen werden an die Kabelabschottungen gestellt:  Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102  Zugelassen für Kabel aller Art ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers  Die Abschottung muss zu 100% belegbar sein. Sie darf nicht überbelegbar sein.  Zugelassen für Leerohre mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 50 mm. Die Kabeldurchmesser dürfen auch in Leerrohren nicht begrenzt sein.  Einseitige Abdichtung zugelassen, auch ohne Mineralwolle  Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren.  Nachweis über die Schallschutzeigenschaften  Einfache und absolut staubfreie Nachrüstung möglich  Die verwendeten Materialien müssen geruchsneutral sein  Instandsetzung ohne zulassungsgebundene Brandschutzbaustoffe (z.B. Brandschutzkitt).  Im Brandfall dürfen durch die Abschottung keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen.  Gleichwertige Systeme sind zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss in allen angegebenen Punkten gewährleistet sein und darf sich nicht nur auf die Feuerwiderstandsdauer beziehen. Mineralfaser-, Mörtel- oder Schaumschotts werden nicht als gleichwertig anerkannt. Der Einbau der Kabelboxen erfolgt in enger zeitlicher Abfolge zwischen der Kabelverlegung und der Einbringung des Hohlbodens. Der Unternehmer ist daher verpflichtet zu den entsprechenden Zeiten das für diese Arbeiten erforderliche Personal 100%ig bereitzustellen, so dass sich hierbei keine Verzögerungen ergeben! angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Wichmann........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.......PYRO-SAFE CT...........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 35 | 70
105.5.20.0020 | 84 Bra | Kabelbox ( 300/48mm) Kabelbox UFK 4830 ( 300/48mm) sonst wie in vorstehender Position beschrieben. | 2 | St | 35 | 70
105.5.20.0030 | 84 Bra | Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Abschottung im Hohl-/Doppelbodenbereich Um die Kabelboxen zulassungskonform innerhalb des Hohl-/Doppelbodens einzubauen sind die freien Öffnungen im Flurbereich zulassungskonform mit Brandschutzmörtel oder mit Trockenbausystemen zu verschließen. Das Schließen dieser Öffnungen (ca. 2,20 * 0,09 m rd. 0,2m²) einschl. aller Nebenarbeiten und Leistungen unter Berücksichtigung der erschwerten Zugangsmöglichkeiten - gemäß der vorstehenden Beschreibung - ist zulassungskonform auszuführen. liefern und fachgerecht montieren | 4 | St |  | 0
105.5.20.0040 | 84 Bra | Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² Wand- / Deckenschott als 2-Plattenschott S90 bis 0,1m² nach DIN 4102, Teil 9. Die Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten gemäß Zulassung zu verschließen. Beim Einsatz der Brandschutzbeschichtung im Außenbereich muß ihre Alterungs- und Witterungsbeständigkeit ohne zusätzliche Nachbehandlung nachgewiesen sein. Das Plattenschott muß in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Massivwände und leichten Trennwände ab einer Wanddicke von 10 cm einsetzbar sein, und für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Erforderliche Gespräche mit der Trockenbau- bzw. Rohbaufirma zur Art und Qualität der Ausführung der Öffnungen sind zu berücksichtigen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................../..........................]]' (Angabe des Bieters) | 30 | St |  | 0
105.5.20.0050 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 20 | St |  | 0
105.5.20.0060 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 15 | St |  | 0
105.5.20.0070 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 10 | St |  | 0
105.5.20.0080 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.5.20.0090 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 1 m² Abschottung S90 bis 1 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.5.20.0100 | 84 Bra | Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Brandschutzblock Schott S 90 bis 0,1m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Teil 9. Mit Brandschutzblöcke BSB als einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit sollen problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden. BSB Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen sind mit dem Brandschutzschaum FLAMRO BSS auszuschäumen. Somit wird das Schott absolut rauchgasdicht. Die Kabelabschottung muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm ( S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren Angebotenes Fabrikat: '[TB61[................Wichmann..................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................./...........................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St |  | 0
105.5.20.0110 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.5.20.0120 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.5.20.0130 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 2 | St |  | 0
105.5.20.0140 | 84 Bra | MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² MÖRTELSCHOTT S90 bis 0,1 m² Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die Schottung ist aus Brandschutz-Leichtbaumörtel herzustellen, der sowohl pumpfähig ist wie auch manuell eingebracht werden kann. Eine Mineralfaserplatte bei Deckenschotts ist als verlorene Schalung stramm sitzend von unten deckenbündig in die Öffnung einzupassen. Mit geringem Aufwand muß eine Nachbelegung von Kabeln möglich sein (z.B. durch Durchbohren des Schotts mit einem spitzen Gegenstand). Das Mörtelschott muß in mindestens 24 cm dicke Wände und 15 cm dicke Decken eingebaut werden können. Kabel aller Art und Lichtwellenleiter müssen durchgeführt werden können. Bei Wandschotts muß auch die Durchführung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren möglich sein. Der zur Verwendung kommende Mörtel muß feuchtigkeitsbeständig sein und darf nicht zu Schrumpfung oder Rißbildung neigen. Der Mörtel muß für alle Kabeltrassenarten und Kabelleitern zugelassen sein. jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² liefern und fachgerecht montieren angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Wichmann.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[..................../..............................]]' (Angabe des Bieters) | 5 | St |  | 0
105.5.20.0150 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.5.20.0160 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,20 m² Abschottung S90 bis 0,20 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.5.20.0170 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,30 m² Abschottung S90 bis 0,30 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.5.20.0180 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,50 m² Abschottung S90 bis 0,50 m² sonst wie vor beschrieben. | 5 | St |  | 0
105.5.20.0190 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,70 m² Abschottung S90 bis 0,70 m² sonst wie vor beschrieben. | 8 | St |  | 0
105.5.20.0200 | 84 Bra | Schaumschott bis 0,1 m² S90 Schaumschott bis 0,1 m² S90 Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Zum Verschluss der Restöffnung zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruktionen und der Bauteillaibung ist ein vom DIBT zugelassener Brandschutzschaum zu verwenden. Das Schaumschott muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm, in Decken ab 15 cm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln und Leitungen muss gewährleistet sein. Jedes Schott ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Schottgröße: 0 bis 0,1 m² angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[......................./...........................]]' (Angabe des Bieters) | 3 | St |  | 0
105.5.20.0210 | 84 Bra | Abschottung S90 bis 0,15 m² Abschottung S90 bis 0,15 m² sonst wie vor beschrieben. | 3 | St |  | 0
105.5.20.0220 | 84 Bra | Abschottung für Einzelkabel Abschottung für Einzelkabel mit Brandschutzmasse gemäß LAR für alle elektrischen Kabel und Leitungen und Rohre <= 160 mm Durchmesser bei Ringspaltbreiten von bis zu 15 mm Jedes Durchführung ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...................Wichmann...............................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[....................../............................]]' (Angabe des Bieters) | 250 | St |  | 0
105.5.20.0230 | 84 Bra | Brandschutzkabelkanal I90 - 3-seitig B*H:30*30 cm Brandschutzkabelkanal I 90 - 3-seitig 30/30 cm Herstellen von Brandschutzkabel-Kanälen für den Funktionserhalt von elektrischen Kabeln nach DIN 4102, Teil 12 mit Brandschutzbauplatten. Neben vierseitigen Konstruktionen müssen drei- und zweiseitige Montagen möglich sein. Die notwendigen Abhängungen sind entsprechend ABP zu bemessen. Für eine mögliche Deckenabsenkung von ca. 1,5 cm ist ein gleitender Deckenanschluss zu berücksichtigen. liefern und fachgerecht montieren Der Einbau von Lüftungsbausteinen und lose aufliegenden Deckeln muß möglich sein. Jeder Kanal ist mit einem Kennzeichnungsschild zu versehen. Kabelkanal: 3-seitig Größe (B*H): 40 * 30 cm oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Wichmann.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.................../...............................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | m |  | 0
105.5.20.0240 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:40*30 cm Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:40*30 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 6 | m |  | 0
105.5.20.0250 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*30 cm Brandschutzkanal I90 - 4 - seitig B*H:50*40 cm inkl. zulassungskonforme Abhängungen bis 1m sonst wie vorstehend beschrieben | 5 | m |  | 0
105.5.20.0260 | 84 Bra | Brandschutzkanal I90 - 3 - seitig B*H:110*40 cm Brandschutzkanal I30 - 3 - seitig B*H:50*50 cm sonst wie vorstehend beschrieben | 5 | m |  | 0
105.5.20.0270 | 84 Bra | Revisionsöffnung I90 Revisionsöffnung I90 zur Nachinstallation von Kabeln in vorstehend beschriebenen Kanal max. Größe: 400 x 300 mm | 10 | St |  | 0
105.5.20.0280 | 84 Bra | Reparatur von Mörtelschott Reparatur von Mörtelschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Mörtelschott sofern zulassungskonform möglich. | 30 | St |  | 0
105.5.20.0290 | 84 Bra | Reparatur von Brandschott Reparatur von Brandschott Reparatur eines durch Nachinstallation beschädigten Wand-/Deckenschottes sofern zulassungskonform möglich. | 40 | St |  | 0
105.5.20.0300 | 84 Bra | Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen Vorhandenen Brandschutz öffnen und fachgerecht verschließen bis 0,01m². | 45 | St |  | 0
105.5.20.0310 | 84 Bra | Dokumentation Dokumentation Auflistungen der o.g. eingebauten Brandschutzes (Schottungen etc.), mit Typ, Ort, lfd. Nr., zusammenzustellen Diese ist zur Abnahme zu übergeben | 1 | St |  | 0
105.5.20.0320 | 5 StdL | Stunde eines Monteurs Stunde eines Monteurs. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 20 | h |  | 0
105.5.20.0330 | 5 StdL | Stunde eines Helfers Stunde eines Helfers. einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 20 | h |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Demontage, Rückbau, Entsorgung Elektro Demontage, Rückbau, Entsorgung Elektro Die Demontagearbeiten sind in beiden Untergeschossen vom AN auszuführen. In den Obergeschossen erfolgt diese durch den Abbruchunternehmer. Sämtliche Demontagen verstehen sich einschl. dem erforderlichen Hilfsmaterial, Hebezeuge, Panzerrollen, und sonstige zum Abbruch und Abtransport erforderlichen Hilfsmittel sowie wenn nötig die abfallrechtliche Nachweisführung (Entsorgungsnachweis). Anschließend sind die Anlagenteile, wenn nicht anders vermerkt, auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Müllkippe bzw. Schrottverwertungsstelle eigenverantwortlich abzutransportieren (fachgerecht entsorgen). Der anfallende Bauschutt ist ebenfalls aus dem Gebäude zu schaffen und ohne Zwischenlagerung abzutransportieren (fachgerecht entsorgen). | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 5 StdL | Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten Ausführung von Arbeiten auf Nachweis dürfen nur aufausdrückliche Anordnung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierbei dürfen Obermonteurstunden nur berechnet werden,wenn diese durch die Bauleitung ausdrücklich verlangt sind. Gerätevorhaltungen werden hierbei nicht gesondert vergütet. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des Hauptauftrages (auch wenn die Baustelle bereits bzw. teilweise geräumt ist). Der Nachweis (Stundenlohnzettel) über die ausgeführten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angabe enthalten: - Vor- und Zuname des Beschäftigten - Beruf - Lohngruppe - Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer - Material Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Die Preisbildung hat in festen Verrechnungssätzen zu erfolgen, d. h. dass Baustellenlöhne, Unternehmer- zuschlag, Sozialbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten, Stoffkosten, Fracht-, Gewinn- und Wagnis-, Geräte-, Machinen- und Fahrzeugkosten, Bedienung und Vorhaltung enthalten sind. | 0,000 |  |  | 0
105.5.21.0010 | 5 StdL | Obermonteurstunden Obermonteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 50 | h |  | 0
105.5.21.0020 | 5 StdL | Monteurstunden Monteurstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 120 | h |  | 0
105.5.21.0030 | 5 StdL | Helferstunden Helferstunden einschließlich aller anfallenden Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten, Auslösung etc. | 120 | h |  | 0
105.5.21.0040 | 2 BE | Montagegerüst Montagegerüst Für die Installationen im Deckenbereich der Fahrzeughallen und Außenbeleuchtung sind Gerüste nach UVV mit einer Höhe von bis zu 7 m zu verwenden. mehrfacher Auf- und Abbau ist mit einzukalkulieren | 14 | Wo |  | 0
105.5.21.0050 | 89 PPK | Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. Abstimmung mit dem durch den Bauherrn bestellten Sachverständigen und Begleitung bei der Sachverständigenabnahme. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. Die nachfolgend beschriebenen Bohr- und Stemmarbeiten verstehen sich einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Einmessen, Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung und Beschädigungen, Wasserabsaugung, Entsorgen der Abfallmaterialien, Abstimmung mit der Bauleitung und dem Tragwerksplaner sowie Einrichten und Vorhalten der Geräte. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 8 Bohr | Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. Bohrungen für Einzelkabel oder Kabelbündel bis 40 mm Durchmesser in Stein, GK oder Stahlblech werden nicht gesondert vergütet und sind mit den EP abgegolten. | 0,000 |  |  | 0
105.5.21.0060 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 20/20 cm Wanddurchbrüche im Mittel 20/20 cm in Mauerwerk aus Kalksandstein bis 20 cm tiefe herstellen, einschließlich Bereitstellung eines Bauschuttcontainers sowie die für die Beseitigung anfallender Doponiegebühren. | 5 | St | 15 | 75
105.5.21.0070 | 8 Bohr | Wanddurchbrüche in Kalksandstein im Mittel 40/40 cm Wanddurchbrüche im Mittel 40/40 cm sonst wie vor beschrieben | 5 | St | 23 | 115
105.5.21.0080 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 50 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 50 mm Bauteildicke: 32 cm | 6 | St |  | 0
105.5.21.0090 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 100 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 100 mm Bauteildicke: 32 cm | 5 | St |  | 0
105.5.21.0100 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 150 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 150 mm Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.5.21.0110 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 200 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 200 mm Bauteildicke: 32 cm | 2 | St |  | 0
105.5.21.0120 | 8 Bohr | Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen, DN 250 Kernbohrungen nach Angabe und Zeichnung in Stahlbetonbauteilen mit geeignetem Diamantwerkzeug in unterschiedlichen Tiefen herstellen. Das Durchschneiden von Stahleinlagen >= 2,0 cm² Querschnitt (16 mm dn) ist einzukalkulieren. Durchmesser bis max. 28 mm Bei Durchführung im Nassschneideverfahren ist das Absaugen des Wassers einzurechnen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu beseitigen und zu entsorgen. Bohrdurchmesser: 250 mm Bauteildicke: 32 cm | 1 | St |  | 0
105.5.21.0130 | 8 Bohr | Zulage für Schrägbohrungen Zulage für Schrägbohrungen Schrägbohrungen als Zulage zu den vor beschriebenen Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen Bauteildicke: 32 cm | 5 | St |  | 0
105.5.21.0140 | 8 Bohr | Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Bohrungen in Stahlbetonwand bis 30 cm Stärke Durchmesser bis 16mm | 25 | St | 15 | 375
105.5.21.0150 | 8 Bohr | Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Wandbohrung als Dosensenker für Installationsgeräte im Beton, mit Diamantbohrgerät: Tiefe bis 60 mm, Durchmesser : bis 100 mm herstellen. | 15 | St |  | 0
105.5.21.0160 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P. in Beton mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 50 | m | 5.5 | 275
105.5.21.0170 | 8 Bohr | Wandschlitz für Leitungsführung u. P. Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Wandschlitz für Leitungsführung u. P.Mauerwerk mit Diamantschneide- oder Fräsgerät: Tiefe bis 20 mm, Breite : bis 30 mm herstellen. | 60 | m | 5 | 300
105.5.21.0180 | 8 Bohr | Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Zusätzliche Kernbohrungen und Durchbrüche sind beim Statiker zu beantragen. Diese Kernbohrungen und Durchbrüche sind in den Revisionsunterlagen mit zu übernehmen (Grundriss, Lage, Abmessungen). Die Information ist an das Gewerk Brandschutz weiterzuleiten. Jede zusätzliche Kernbohrung / Durchbruch ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der Aufwand je Antrag | 12 | St |  | 0
105.5.21.0190 | 8 Bohr | Putzdeckel freilegen Putzdeckel freilegen Putzdeckel für Unterputzdosen nach fertigen Putz freilegen | 100 | St | 0.375 | 37.5
105.5.21.0200 | 8 Bohr | Deckenausschnitt Deckenausschnitt erstellen in GK Decke/Wand bis d = 100 mm | 100 | St | 2 | 200
105.5.21.0210 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 1 Stutzen d innen 110 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffe zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von Kabel mit d außen 56-100 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........HSI 150-D 1/110-KS..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 10.5 | 21
105.5.21.0220 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 3 Stutzen d innen 60 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffen zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von 3 Kabel mit d außen 32-58 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[..........Hauff Technik........................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[................HSI 150-D3/58-KS..................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 19.5 | 39
105.5.21.0230 | 96 So06 | Deckel 150 Deckel 150 mit Bajonettverschluss mit 7 Stutzen d innen 34 mm. Komplett mit Kaltschrumpfmuffen zum gas- und wasserdichten Abdichten (bis 2 bar) von 7 Kabel mit d außen 19-32 mm. angebotenes Fabrikat: '[TB61[.............Hauff Technik.....................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[........HSI 150-D7/33-KS..........................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 22.5 | 45
105.5.21.0240 | 96 So06 | Deckel geschlossen 150 Deckel geschlossen 150 mit Bajonett- verschluss. Zum gas- und wasserdichten Verschließen von Reservedurchführungen bis 2 bar. angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............HSI 150-D......................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 1.5 | 3
105.5.21.0250 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 100 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 100mm Zur Durchführung von (z) 3 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............HRD 100-1-3/d - V2A/EPDM.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 2 | St | 7.5 | 15
105.5.21.0260 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 150 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 150mm Zur Durchführung von (z) 5 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[...........Hauff Technik.......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[............HRD 150-1-5/d - V2A/EPDM......................................]]' (Angabe des Bieters) | 10 | St | 7.5 | 75
105.5.21.0270 | 96 So06 | Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz, d = 200 mm Rohrdichtung als geschlossener Dichteinsatz mit einem oder mehreren Durchgängen zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen. Bestehend aus: 1 Vollgummi-Einlage 2 Preßplatten mit dazugehörendem Montagematrial aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (V2A) (wahlweise auch aus Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (V4A) Mit einer Dichtbreite von 30 mm für nicht drückendes Wasser nach DIN 18336 D = Durchmesser der Futterrohre oder Kernbohrungen z = Anzahl der Kabel d = Durchmesser der Kabel oder Rohre Ausführung für einen Durchmesser (D) 200mm Zur Durchführung von (z) 5 Kabeln bis zu einem Durchmesser (d) bis zu 30mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[............Hauff Technik......................................]]' (Angabe des Bieters) angebotener Typ: '[TB62[.............HRD 200-1-5/d - V2A/EPDM.....................................]]' (Angabe des Bieters) | 1 | St | 7.5 | 7.5
105.5.21.0280 | 96 So06 | Andübelmanschette als geschlossene Andübelmanschette als geschlossene Dichtmanschette mit beschrifteten Segmentringen Ø 75 -110 mm. Zum Andübeln an die Gebäudeaußenseite über vorhandene Futterrohre, Durchbrüche oder Betonkernbohrungen mit max. Ø innen 150 mm. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von Rohren mit Ø außen 75, 90 und 110 mm. Bindet die systembedingt vorhandene Kellerabdichtung fachgerecht mit ein. Alle Metallteile rostfrei aus Edelstahl V2A (AISI 304L), bis 1 bar druckdicht gegen drückendes Wasser. | 10 | St | 7.5 | 75
105.5.21.0290 | 29 Inst | Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette Leitungsmanschette Ø 8 - 11 mm / Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung von Installationsdurchführungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m. für eine Leitung Ø 8 bis 11 mm, wasserdicht bis 0,02 bar, 1-teilig, extrem starke Klebekraft, reißfest, UV-beständig, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C, im Bereich der Durchführung bis +120°C, Länge x Breite x Höhe: 150 x 150 x 30 mm angebotenes Fabrikat: '[TB61[.....................Kaiser...........................]]' Typ: '[TB62[....................ECON............................]]' | 40 | St | 1.2 | 48
105.5.21.0300 | 96 So06 | Flachdachdurchführung Schwanenhals 150 mm Flachdachdurchführung Schwanenhals geeignet zum Andübeln über Kernbohrung oder Durchbrüchen 150mm. Der Schwanenhals ist 360° schwenkbar, die Gesamthöhe um min. 300 mm verstellbar und die Abtropfhaube verschiebbar. Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung. Bestehend aus: Dübelflansch, Einschieberohr, Abtropfhaube, Aufsatzrohr, 90° Bogen, 30° Segment und Aufnahme für Dichteinsatz. Incl. aller Spannringe, Bördel- und Ringdichtungen. Schwanenhals Kabelabdichtung, als geteilter Dichteinsatz mit mehreren Durchgängen, geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von bereits verlegten Kabeln. Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A), 1 Vollgummieinlage, Dichtbreite 60 mm, bis 5 bar gas- und wasserdicht! nur liefern und dem Gerwerk Dachdecker übergeben angebotenes Fabrikat: '[TB61[...............Hauff Technik...................................]]' Typ: '[TB62[................SHD 150..................................]]' | 2 | St | 15 | 30
105.5.21.0310 | 29 Inst | Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Mehrkosten Befestigung in Dämmplatte Fahrzeughallen Im Bereich der Fahrzeughallen wird eine Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168, Dicke:110 mm, bestehend aus druckbelastbarer Steinwolle und zwei magnesitgebundenen Holzwolle-Deckschichten eingebaut. Druckfestigkeit:>= 100 kPa zulässige Stauchung bei 80 kPa Druckspannung =<2 mm. In diesen Bereichen sind Deckenbefestigungen mit längeren Schrauben auszuführen. Die Mehrkosten zur herkömmlichen Befestigung sind hier zu kalkulieren. | 150 | St |  | 0
105.5.22.0010 | 87 Doku | Erstellung der Revisonsunterlagen Erstellung der Revisonsunterlagen für Stark- und Schwachstrom Der Umfang der Revisonsunterlagen geht über die Nebenleistung er VOB hinaus. In dieser Position sind die zusätzlichen Anforderungen zu kalkulieren. Folgendes ist vorzulegen: Äußere Form - Doku 2-fach Papier lesbar und kopierfähig, 2-fach Datenformat (mit separatem Inhaltsverzeichnis auf der CD in Datenformat). Datenformat sind Auto CAD aktuellstes Format - Pläne zusätzlich im pdf-Format - Ordner A4, breit mit einschiebbarem Rückenschild. Farbe grün (auch Technik). - Beschriftung nach Vorgabe AG. (Inhalte: Angaben über Gebäudebezeichnung, Objektnummer (hier 1120), Gewerk, Auftragnehmer, Revisionsstand (Monat, Jahr), Ordnernummer bei mehreren Ordnern je Dokumentation, Inhaltsangabe - Übersichtlich gegliedertes Gesamtinhaltsverzeichnis je Ordner - Angabe der gelieferten Version/ Ergänzung (im Zusammenhang mit möglichen Ergänzungslieferungen) - Pläne müssen im Bereich der Lochung mit Heftstreifen verstärkt werden - Max. 15 (großformatige) Pläne je Ordner - Vollständige Lieferung spätestens 4 Wochen vor dem Abnahmetermin als Vorabzug 1-fach zur Prüfung Inhalte - Systematische Zusammenstellung aller Pläne der fortgeschriebenen Ausführungsplanung - Alle Systemgebundenen Nachweise - Öffentlich rechtliche Abnahmebescheinigungen, sofern vom AN zu liefern - Ggf. Genehmigungsbescheide - Schriftlicher Abnahmeantrag des AN, sowie Abnahmeprotokoll mit allen Anlagen - Schriftliche Bestätigung über die Erfüllung der den AN betreffenden Bauauflagen - Schriftliche Erklärung zur Einhaltung der Verwendungsverbote von Baustoffen - Nachweise der eingesetzten Bauprodukte (CE-Konformität, Bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall, etc.) - Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung - Herstellerbescheinigung über die Einhaltung von Normen und Richtlinien - Sachverständigenprüfberichte (z.B. TÜV) - Zertifikate, Nachweise Fachpersonal (z.B. Sachkundenachweis Brandschutzarbeiten etc.) - Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse - Komponenten- und Ersatzteilliste mit Bezugsquellen und Herstellerangaben - Liste der beteiligten Firmen mit Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner - Prüf- und Messprotokolle sofern durchgeführt - Elektrische Übersichtspläne und Anschlusspläne nach DIN EN61082-1 und DIN - EN 61082-3 Dokumentation der Elektrotechnik - Klemmpläne für Verteilungen und Aufbau der entsprechenden Schaltanlage - AMEV- Wartungsvertragsmuster der jeweiligen Anlage - Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Daten - Kopien der vorgeschriebenen Prüf- und Herstellerbescheinigungen - Bedienungs-, Pflege-, und Wartungsanleitungen - Bautagesberichte - Einweisungsprotokolle - Wartungsangebote - Spezifische Vorgaben gemäß VOB/C - Farbiges Blockschaltbild für zusammengehörige Anlagengruppen einschl. den Steigleitungen - Gerätelisten mit den Angaben von Fabrikat und Typ - Kabelverlegungspläne für die Außenverkabelung und Grundrisszeichnungen mit den Eintragungen der Installationen - Förmliche Bestätigung mit dem Nachweis, dass nachfolgende Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien eingehalten wurden: - Sichere Trennung zwischen symmetrischen Datenkabel und Stromleitungen nach DIN 57804. - Ausführung nach DIN EN 50174 in allen Teilen - Stromversorgung nach dem TNS- Verfahren - Einbindung in das Erdungskonzept - Integration der Schirmung in das Erdungskonzept und Einhaltung der EMVRichtlinien EN 55022 - Allgemeine VDE- Bestimmungen - Brandschutzbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften weitere Unterlagen: -- VOB- Abnahmeformblatt einschl. der Mängelliste - Zulässiges Datenformat ist AutoCAD 2004 oder aufwärts, die Dateien sind 3fach als dwg.- oder dxf.- und zusätzlich als pdf.-Datei zu liefern. Sämtliche Unterlagen sind mit Stempel, Datum und Unterschrift des AN zu versehen. Die zur Erstellung der Dokumentation entstehenden Kosten sind mit dem Angebotspreis abgegolten und entsprechend einzukalkulieren. | 1 | psch |  | 0
Hinweistext | 6 Wart | Hinweis Wartung und Inspektion Hinweis Wartung und Inspektion Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für 4 Jahre ohne Anwendung der Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren als der vom AN angebotenen Jahrespauschale. | 0,000 |  |  | 0
Hinweistext | 6 Wart | Wartungsvertrag Wartungsvertrag Wartungsarbeiten Während der Gewährleistungszeit nach mängelfreier Abnahme der Anlage. | 0,000 |  |  | 0
105.5.23.0010 | 6 Wart | Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung Sicherheitsbeleuchtung anteilig nur Bauteil E In der Anlage zu diesem Leistungsverzeichnis befindet sich das AMEV-Vertragsmuster für die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und damit verbundenen kleine Instandsetzungsmaßnahmen von technischen Anlagen gemäß vorgenannten Leistungsverzeichnis und Einrichtungen in öffentlichen Gebäude -Wartung 2006-. Dieses Vertragsmuster ist vom AN auszufüllen und dabei ist insbesondere die geforderte Jahrespauschale für Wartung- und Inspektionsarbeiten im Vertragsmuster und diesem Leistungsverzeichnis einzutragen. Bei den Leistungen für Wartung und Inspektion handelt es sich um ein separates Angebot, das jedoch zusammen mit dem Hauptangebot als Gesamtleistung gewertet wird. Die Wertung der Inspektion und Wartung erfolgt für bis zu 4 Jahre ohne Anwendung einer Preisgleitklausel. Das wirtschaftlichste Gesamtangebot wird unter Einbeziehung der Wartungsleistungen ermittelt. Die Beauftragung der Wartung erfolgt nicht mit dem Hauptauftrag, sondern durch einen gesonderten Vertrag nach der Abnahme mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 4 Jahren, entsprechend dem in der Anlagebeiliegenden AMEV-Vertragsmuster - Wartung 2006 - und der vom AN angebotenen Jahrespauschale. Die Kalkulation der Instandhaltungs- und Wartungsleistungen soll ohne die bei den Ausführungs- und Lieferleistungen zur Herstellung der Anlage enthaltenen Zuschläge erfolgen, da die zeitlich getrennte Beauftragung der Herstellung sowie der späteren Inspektion und Wartung der Anlage keine Berechtigung nach § 2 Nr. 3 VOB/B. auslösen wird. Die Arbeitskarten sind hinsichtlich der Arbeiten in dem vom Bieter für erforderlich gehaltenen Umfang zu ergänzen bzw. zu ändern und die entbehrlichen Leistungen zu streichen. pro Jahr | 4 | Jahr |  | 0
Summe:
594186.3715